Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 110 кВ

для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети в рамках реализации инвестиционного проекта О_524-СЭС-н-80».

Лот №_______

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.1.3. Требования к месту поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.3. Место поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 3. Требования к продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	17

4. Требования к документации по ценообразованию (Приложение 1 к ТТ) 	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | техническое требование |
| --- | --- |
| ДоЗ | документация о закупке |
| ОКПД2 | общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| АО | акционерное общество |
| РЭС | районные электрические сети |
| ПС | подстанция |
| ПТО | производственно-технический отдел |
| ТОРГ-12 | товарная накладная (Унифицированная форма № ТОРГ -12 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132) |
| УПД | универсальный передаточный документ (Приложение № 1 и постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. No 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534) |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ТДТН | Т - трансформатор трехфазный. |
|  | Д - с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха |
|  | Т – трехобмоточный. |
|  | Н – с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН). |
| РПН | регулирование под нагрузкой |
| кВ | единица измерения напряжения в киловольтах |
| км | единица измерения расстояния в километрах |
| кВА | единица измерения мощности в киловольт-амперах |
| ВН | высокое напряжение |
| СН | среднее напряжение |
| НН | низкое напряжение |
| Гц | единица частоты периодических процессов в Международной системе единиц в герц, эквивалентная одному событию (или циклу) в секунду |
| ПБВ | переключение без возбуждения |
| RIN | алгоритм присвоения значений целостности измерениям РНК. |
| УХЛ1 | категория климатического исполнения оборудования |
| ГОСТ | государственный стандарт, разработанный на продукцию |
| ОСТ | отраслевой стандарт, разработанный на основе ГОСТ |
| °С | единица измерения температуры в градус Цельсия |
| В | единица измерения электрического напряжения в вольтах |
| кВт | единица количества энергии в киловатт, используемая преимущественно для измерения потребления электроэнергии (с использованием счётчиков электрической энергии) в быту, а также для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике. |
| мм | единица измерения в миллиметрах |
| Шт. | единица измерения в штуках |
| ГОУ | групповое охлаждающее устройство |
| ЗИП | запасные части, инструменты и принадлежности |
| ТМТ | приборы мониторинга температуры трансформаторов, предназначенных для непрерывного измерения верхних слоев масла трансформатора в составе системы управления охлаждения трансформаторов с жидким диэлектриком с использованием в качестве первичного датчика – термопреобразователя сопротивления. |
| EN | европейским нормы |
| МЭК | международная электротехническая комиссия |
| ТУ | технические условия |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 110 кВ

для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети в рамках реализации инвестиционного проекта О_524-СЭС-н-80».

Цель использования закупаемой продукции

Трансформатор ТДТН силовой масляный трехфазный 110 кВ закупается для технического перевооружения и реконструкции структурного подразделения АО "Чукотэнерго" Северные электрические сети.

Существующее положение.

1.4.1. Местонахождение трансформатора силового 110 кВ: ПС 110 кВ Встречный (45 км от                                   г. Билибино).

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора)

1.5.1. Покупатель предоставляет:

1. Следующие виды ресурсов:

- Электроэнергия;

- Место проживания для шефперсонала поставщика;

- Место для складирования материалов, оборудования, инструментов и приспособлений;

- Место для производства работ.

1.5.2. Документы:

– Локальные нормативные документы, устанавливающие требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима.

– Разрешение на строительство: не требуется.

– Инженерные изыскания, проектно-сметная и рабочая документация: не требуется.

– Контакты и должность представителей покупателя, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.3. Информация о площадке производства работ: ПС 110 кВ Встречный, расположенная на территории п. Встречный структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

1.5.4. Место поставки: 689450, Чукотский АО, Билибинский район, п. Встречный ПС 110 кВ Встречный.

1.5.5. Расстояние между ближайшими населенными пунктами Билибинского и Чаунского районов, Чукотского АО, РФ составляет:

- от г. Билибино до ПС 110 кВ Встречный по автомобильной дороге 43 км;

- от г. Певек до г. Билибино по автомобильной зимней дороге 380 км;

- от г. Певек до г. Билибино по автомобильной летней дороге 640 км.

Требования к продукции

Требования к объемам, срокам и месту поставки продукции.

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | шт. | 1 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шефмонтаж силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | шт. | 1 |
| 2. | Шефналадка силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | С даты, следующей за датой подписания договора. | Не позднее 360 дней с даты подписания договора |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг.

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Шефмонтаж, силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | Не позднее 10 дней с момента окончания срока поставки | Не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки |  |
| 2. | Шефналадка силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | В соответствии с согласованным календарным графиком, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки | В соответствии с согласованным календарным графиком, но не позднее 65 дней с момента окончания срока поставки |  |

- 2.1.3. Требования к месту поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

- Таблица 2.3. Место поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к месту поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, ПС 110 кВ Встречный, 689450, Чукотский АО, Билибинский район, п. Встречный |

Требования к качеству продукции.

Таблица 3. Требования к продукции.

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.11.43 Поставка силового трансформатора 110 кВ для структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (трансформатора ТДТН-16000кВА 110/35/6 кВ) |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВА - Обмотка ВН - Обмотка СН - Обмотка НН | 16 000 16 000 16 000 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ - Обмотка ВН - Обмотка СН - Обмотка НН | 115 38,5 6,6 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Число фаз | 3 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Yн/Yн/D-0-11 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Регулирование напряжения - Сторона регулирования РПН - Диапазон регулирования РПН, % - Тип РПН - Сторона регулирования ПБВ - Диапазон регулирования ПБВ, % - Тип ПБВ | ВН ±9*1,78 RS9.3-III-400-41.5/K-10191W CH ±2*2.50 PBV 01-3-630-41.5-06050ME | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Материал обмоток | Медь | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Высоковольтные ввода 110 кВ | с твердой RIN изоляцией | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % (ГОСТ 12965-85, табл. 7) - ВН-СН - ВН-НН - СН-НН | 10,5 17,5 6,5 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Потери холостого хода, кВт, не более (ГОСТ 12965-85, табл. 7) | 21,0 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Потери КЗ в соответствии, не более, (ГОСТ 12965-85, табл. 7) кВт | 100 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): - для обмоток - для масла - для магнитопровода и элементов конструкции - для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): - в масле в воздухе | +65 +60 +75 +85 +65 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Передвижение трансформатора | Катки с ребордой | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Ширина продольной колеи, мм | 1524 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Ширина поперечной колеи, мм | 2000 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Охлаждение | Д | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Напряжение питания системы охлаждения и привода РПН, трехфазное, В | ~380 | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Отправка | С маслом | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Масло для доливки (сухое, очищенное) | в комплекте поставки | Согласие с требованием | -/- |  |
|  |  | срок службы - не менее 25 лет; | Согласие с требованием | -/- |  |
|  |  | гарантийный срок - 5 лет |  |  |  |
|  | В комплект трансформатора должна входить активная часть в рабочем баке и следующие составные части: - расширитель с маслоуказателем по ГОСТ 11677-85; - предохранительный клапан (предохранительные клапаны) или предохранительная труба; - отсечной клапан в соответствии с ГОСТ 12.2.007.2-75; - поворотные каретки (при установке трансформатора на каретках); - радиаторы, радиаторы с вентиляторами; - маслопроводы, арматура и контрольно-измерительная аппаратура, устанавливаемая на маслопроводах навесных систем охлаждения и ГОУ; - шкаф (шкафы) автоматического управления системой охлаждения; - контрольные кабели и коробка зажимов для присоединения контрольных кабелей; - газовое реле для защиты трансформатора и защитное реле для устройства РПН; - устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора (по согласованию между потребителем и изготовителем); - газоотводные трубы; - термометры манометрические сигнальные; - вводы; - устройство РПН (для соответствующих трансформаторов) комплектно с аппаратурой автоматического регулирования, согласно ГОСТ 24126-80; - фильтры в соответствии с ГОСТ 11677-85; - воздухоосушители; - табличка трансформатора; - комплект запасных частей и необходимого специального инструмента согласно ведомости ЗИП. К трансформатору должна прилагаться следующая техническая документация: Паспорта: - трансформатора; - комплектующих трансформатор изделий. |  |  |  |  |
|  | С целью полной совместимости входящего в комплект поставки оборудования, поставщик гарантирует поставить оборудование с соблюдением следующих условий: Вводы ВН с внутренней твердой RIN и внешней фарфоровой изоляцией, Вводы СН и НН – маслонаполненные; Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов не менее 2,5 см/кВ; Газовое реле трансформатора BF-80/Q с двумя парами контактов (или «аналог»); Струйное реле РПН URF-25/10 – 2 независимых контакта на отключение (или «аналог»); Трансформатор укомплектован микропроцессорным прибором температурного мониторинга верхних слоев масла ТМТ-2 (вместо манометрических термометров). |  |  |  |  |
|  | Закупаемая продукция должна быть изготовлена в соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно - технической документацией, ОСТ, ГОСТ, а также соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, установленным законодательствам Российской Федерации. Поставщик должен представить сертификаты соответствия, свидетельство об утверждении типа средств измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии с приложением (описание типа средств измерений), сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р52719-2007. Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать требованиям по условиям эксплуатации и подтверждаться соответствующими нормативными документами (сертификаты соответствия, декларации и т.д.) в соответствии с ГОСТ, международным (МЭК), и европейским нормам (EN), в случае эксплуатации за пределами РФ. Для промышленных предприятий регламент по ГОСТ 11920-85; ГОСТ 12965-85; ГОСТ 17544-85; ГОСТ 16772-77; ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
|  | Все технико-экономические показатели должны регламентироваться и соответствовать нормам ГОСТ 12965-85. Особое внимание к нормам по энергоэфективности и энергосбережения. Снижение потерь холостого хода и короткого замыкания в процентном соотношении к ГОСТу. Уменьшение потери холостого хода до 35 - 40 %, в зависимости от режима эксплуатации, потери короткого замыкания до 8 – 10%. Сравнение с ГОСТ 17544-85 |  |  |  |  |
|  | Поставляемая продукция должна быть новой 4 кв. 2025 г. - 1 кв. 2026 г. выпуска (не бывшей в употреблении, не снятая с длительного хранения, не восстановленная; из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих, узлов и агрегатов, по своему качеству и экологической безопасности должна соответствовать требованиям Российских и международных стандартов. |  |  |  |  |
|  | Продукция должна соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем техническом требовании. Поставка должна соответствовать единицам измерения и количеству, указанным в настоящем техническом требовании. |  |  |  |  |
|  | Поставщик должен доставить и передать оборудование грузополучателю, согласно п. 3.1 Таблицы 3.1 «Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг» настоящего Технического требования для комплексного договора. |  |  |  |  |
|  | Поставщик в обязательном порядке должен предоставить полный комплект технической документации на изделие и все его составляющие на бумажном носителе – 2 комплекта. Также полный комплект технической документации на изделие, такие как паспорт изделия, руководство по эксплуатации, альбом схем и т.д. предоставить в электронном редактируемом формате (WORD) на электронную почту Заказчика: sevbil@yandex.ru (c пометкой в теме сообщения для ПТО) и на цифровом носителе (CD диск, DVD диск, Флэш накопители или другими видам передачи данных). |  |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу трансформатора ТДТН-16000кВА 110/35/6 кВ |  |  |  |  |
|  | Услуги шефмонтажа по адресу: 689450, Чукотский АО, Билибинский район, г. Билибино, п. Встречный ПС 110 кВ Встречный | Техническое руководство и авторский надзор, осуществляемые на всех стадиях монтажных работ, контроль за соблюдением требований Поставщика (предприятия-изготовителя), а также квалифицированное и оперативное решение всех технических вопросов, возникающих в процессе монтажа Товара в объеме поставки Поставщика, с оформлением соответствующей исполнительной документации, осуществляемые Шефперсоналом Поставщика в целях обеспечения соблюдения требований Поставщика (предприятия-изготовителя) по условиям хранения Товара на складах Покупателя (в период шефмонтажа), а также нормативно технической документации при монтаже, пуске и комплексном опробовании Товара. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Услуги шефналадки по адресу: 689450, Чукотский АО, Билибинский район, г. Билибино, п. Встречный ПС 110 кВ Встречный | Техническое руководство комплексом работ по обеспечению работоспособности оборудования в объеме поставки поставщика (предприятия-изготовителя), его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами технических условий или техническими условиями, а также авторский надзор за проведением предпусковых и пусковых операций, испытаний оборудования и его освоением на объекте заказчика в соответствии с документацией поставщика (предприятия-изготовителя). | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |
|  | Состав НТД: | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к данной продукции документы на русском языке, оформленные надлежащим образом в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции: - технический паспорт; - руководство или инструкция по эксплуатации; - иная нормативно-техническая документация завода-изготовителя; - сертификаты качества; - иные документы (схемы, сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, и т.п.) ВАЖНО! Полный комплект НТД на продукцию и все ее составляющие на бумажном носителе на русском языке – 2 комплекта, с обязательным предоставлением НТД в формате PDF, на электронную почту Покупателя: sevbil@yandex.ru. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Состав бухгалтерской и прочей документации | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные (на русском языке) надлежащим образом: - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. | Согласие с требованием | -/- |  |
|  | Требование к оформлению счета-фактуры | Поставщик обязан оформлять счета-фактуры в соответствии с реквизитами для заполнения счета-фактуры: - Строка 4 «Грузополучатель и его адрес»: Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети 689450, РФ, Чукотский АО, г. Билибино ул. Геологов д.1 - Строка 6 «Покупатель»: АО «Чукотэнерго» - Строка 6а «Адрес»: 689000, РФ, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34. - Строка 6б «ИНН/КПП покупателя»: 8700000339/870302001 | Согласие с требованием | -/- |  |
| 5. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком | Процедуры и требования к ним описаны в Проекте договора | Согласие с требованием | -/- |  |

* Примечание:

1. Указанные в настоящем Техническом требовании на поставку МТР для комплексного договора ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

2. В техническом предложении Участника должны быть указаны наименование и марка предлагаемой продукции с подробным описанием технических параметров по всем позициям (за исключением позиций со способом подтверждения - согласие) п. 2.2. «Требования к качеству продукции» настоящих Технических требований на поставку МТР для комплексного договора.

3. В составе первой части заявки Участника по всем позициям п. 2.2. «Требования к качеству продукции» Технических требований на поставку МТР для комплексного договора, в качестве подтверждения заявленных параметров предлагаемой продукции должны быть предоставлены материалы, подтверждающие ее функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики. К подтверждающим материалам относятся: технический паспорт продукции (на подобные партии продукции), руководство или инструкция по эксплуатации, сертификаты качества, сертификат соответствия, чертежи, схемы и т.д. При этом требование о предоставлении документов производителя на подобные партии этой продукции не подразумевает факт обладания ею Участником, равно как и не подразумевает необходимость ее приобретения до момента заключения договора с победителем закупочной процедуры. Отсутствие в составе заявки Участников материалов, подтверждающих параметры предлагаемой продукции, является основанием для ее отклонения.

4. Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в п. 2.2. «Требования к качеству продукции» настоящих Технических требований на поставку МТР для комплексного договора в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые участником.

3.3.  Дополнительные документы по ценообразованию в составе заявки Участника приведены в Приложении 1 к настоящему Техническому требованию для комплексного договора.

Приложение 1

к Техническому требованию

Требования к документации по ценообразованию

1. 	В обоснование стоимости своей заявки Участник закупки дополнительно должен предоставить:

1.1. Спецификацию поставляемого Товара (Приложение 1 к Договору);

1.2. Расчет стоимости сопутствующих Услуг (шефмонтаж, шефналадка) поставляемого Товара, с учетом всех командировочных затрат шефперсонала, обладающих необходимой квалификацией и уполномоченных для оказания сопутствующих Услуг.