ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.10.130 Поставка ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН) 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г.Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения нелинейный |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.12.10.130 Поставка ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН) 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН) 110 кВ | компл | 6 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН) 110 кВ | Условная единица | 6 |
|  | Шефналадка ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН) 110 кВ | Условная единица | 6 |

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1; 3 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно п.п 1. Таблицы 1.2 | С даты отгрузки первой партии | До завершения монтажных работ |
|  | Перечень услуг согласно п.п 2. Таблицы 1.2 | С момента готовности оборудования к пусконаладочным работам | До завершения пусконаладочных работ |

# 2.2. Требования к качеству продукции

2.2.1. Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД2 27.12.10.130 Поставка Ограничителя перенапряжения нелинейного (ОПН) 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры |  |  |  |  |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим заданием и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передать Покупателю оригиналы документов на Оборудование, необходимых для подтверждения условия вклада отдельных элементов в степень локализации генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС». Перечень документов определён в Приложении No 1 и No 2 к приказу Минпромторга Российской Федерации от 14.10.2024 No 4723 | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение условий и требований по определению степени вклада, поставляемого на Объект Оборудования, в локализацию генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.12.2023 No 2359. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Тип конструкции (опорный/подвесной) | опорный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт (фаз). | 6 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Соответствие поставляемого оборудования НТД (ГОСТ Р 52725-2021, ГОСТ 12.2.007.0-75 (пп. 3.3.1, 3.3.3), ГОСТ 12.2.007.3-75) Да/Нет | Да | Согласие с требование | - Сертификат соответствия - Протокол испытаний |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Класс напряжения сети, кВ | 110 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Способ заземления нейтрали | Эффективно заземленная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С: | плюс 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С (для климатического исполнения У): | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень загрязнения изоляции оборудования по ГОСТ 9920–89 (I – легкая/II – средняя/III – сильная/IV - очень сильная), не менее: | II - средняя | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно нормально работать при следующих условиях: - толщина стенки гололёда, мм, не менее: - допустимая скорость ветра при наличии/ отсутствии гололёда, м/с, не менее: | 20 15/ 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Механическая нагрузка от вибрации по группе условий эксплуатации (ГОСТ Р 52725 (п. 6.4.8, п. 9.11), ГОСТ 17516.1) | М1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение ОПН, кВ | 96-100 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Класс пропускной способности, не менее | 2 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 77-80 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный разрядный ток на волне 8/20 мкс, кА | 10 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: - 500А, кВ, не более: - 1000 А, кВ, не более: | 217 230 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: - 5000А, кВ, не более - 10000А, кВ, не более - 20000А, кВ, не более | 265 280 315 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Заряд пропускной способности, Кл, не менее | 0,4 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тепловой заряд, Кл, не менее | 1,1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимые повышения напряжения ОПН, нагретого до 60 °С, в течение 10 с, кВ, не менее: | 51 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устройство взрывобезопасности для сброса давления | Наличие устройства взрывобезопасности для сброса давления | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предусмотреть интерфейс (цифровой (RS 485) или дискретными сигналами (сухой контакт)) для свази и обмена информации с АСУ ТП (САУ ОС) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень радиопомех при напряжении 1,05 Uнр, мкВ, не более | 2500 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе мониторинга технического состояния ОПН | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип диагностики | Непрерывная, под рабочим напряжением | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип связи | беспроводная, радиоканал | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Частота, МГц | 863-870 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Измерение полной активной составляющей тока проводимости (утечки) - измерение 1 и 3 гармоники тока проводимости (утечки) - фиксация амплитуды тока и числа срабатываний ОПН | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к внешней изоляции по ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52725-2021 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, (при номинальном разрядном токе) кВ | 1,3хUост при Iн | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, (для амплитуды 1000А) кВ | 1,06хUост при I 30/60 с А max =1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,25 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | При применении полимерной внешней изоляции провести испытания на трекинг-эрозионную стойкость (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытания - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам ОПН |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид установки ОПН | наружная, опорная, | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип внешней изоляции (Полимерная/Форфоровая) | Полимерная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет полимерной покрышки | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | ОПН поставляется с изолирующим основанием | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса оборудования, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертёж |  |
|  | Габаритные размеры (ВхШхГ), кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации - Чертёж |  |
|  | Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, в соответствии с п.5.4.6.1 ГОС Т Р 52725-2021, Н, не менее | 500 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструктивное исполнение контактных выводов должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75 и ГОСТ 24753-81 и иметь возможность подключения аппаратного зажима А2А (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал контактных выводов | Алюминий (Al) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Таблички и надписи, располагаемые на ОПН выполнить из нержавеющей стали, термостойкая краска стойкой к воздействию солнечных лучей, ГОСТ Р 52725-2021, (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Значения тока взрывобезопасности по ГОСТ Р 52725-2021 (пп 5.4.10, 8.18), кА | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Пожаробезопасность по ГОСТ Р 52725-2021 (пп 5.4.13, 8.21) Да/Нет | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Безопасность оборудования по п. 6 ГОСТ Р 52725-2021, Да/Нет | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Российский Сертификат безопасности, с действующим сроком | Указать дату и номер документа | Согласие с требованием | - Сертификат соответствия |  |
|  | ОПН должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52725-2021 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Требования по надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы до списания, лет не менее | 30 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантийный срок сохраняемости, лет, не менее | 2 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52725-2021 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка оборудования должна (п. 5.8, ГОСТ Р 52725-2021): - соответствовать ГОСТ 23216-78, Да/Нет: - вид транспортной тары: - тип внутренней упаковки: | Да ТЭ ВУ-I | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования оборудования (п. 9. ГОСТ Р 52725-2021), в части: - механических внешних воздействующих факторов, по ГОСТ 23216-78: - воздействия климатических факторов, ГОСТ 15150-69: - количество перегрузок, не более: | Средние (С) 5(ОЖ4) 4 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения ограничителей в заводской упаковке в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69, не менее | 5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок сохраняемости оборудования в упаковке, год, не более | 2 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ограничитель перенапряжения 110 кВ с полимерной изоляцией в комплекте с изолирующим основанием, регистратором срабатывания и датчиком тока, У1, в комплекте с опорной оцинкованной металлоконструкцией Н=3200 мм шт. | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Устройство мониторинга состояния ОПН компл. | 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ограничитель перенапряжения 110 кВ с полимерной изоляцией в комплекте с изолирующим основанием, регистратором срабатывания и датчиком тока, У1 шт. | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Групповой комплект ЗИП для ОПН и системы мониторинга | 2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект эксплуатационной документации на русском языке. Паспорт с результатами приемосдаточных испытаний. Руководство по монтажу и эксплуатации. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа и Шефналадка должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Шефперсонал должен иметь: -заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики (тепловые-, электроустановки и сети); - документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |