ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.10.130 Поставка шинной опоры 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г.Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

3.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3.1 Требования к качеству продукции	6

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения нелинейный |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.12.10.130 Поставка шинной опоры 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	 Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шинная опора 110 кВ | шт | 3 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1; 3 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно п.п 1. Таблицы 1.2 | С даты отгрузки первой партии | До завершения монтажных работ |
|  | Перечень услуг согласно п.п 2. Таблицы 1.2 | С момента готовности оборудования к пусконаладочным работам | До завершения пусконаладочных работ |

# 2.2. Требования к качеству продукции

2.2.1. Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД2 27.12.10.130 Поставка шинной опоры 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим заданием и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передать Покупателю оригиналы документов на Оборудование, необходимых для подтверждения условия вклада отдельных элементов в степень локализации генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС». Перечень документов определён в Приложении No 1 и No 2 к приказу Минпромторга Российской Федерации от 14.10.2024 No 4723 | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соблюдение условий и требований по определению степени вклада, поставляемого на Объект Оборудования, в локализацию генерирующего объекта «Нихалойская ГЭС», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.12.2023 No 2359. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Тип конструкции | Опорная с фарфоровой изоляцией, для крепления проводов | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт. | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 110 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 –96 | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ не менее | 450 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, кВ: - в сухом состоянии; - под дождем | 230 200 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное переменное напряжение изолятора в загрязненном и увлажненном состоянии, не менее, кВ | 80 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920, см/кВ, не менее | 2,25 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень радиопомех при 1,1 х Uн.р/√3 не должен превышать, дБ. При этом на изоляторах не должно быть видимой короны. | 54 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Шинные опоры должны соответствовать требованиям: ГОС Т Р 52034-2023, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 1516.3-96 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номер и дата выдачи Российского сертификата безопасности | Указать | указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип конструкции | Опорная, для крепления одного провода, с шинодержателем и с опорной металлоконструкцией | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип внешней изоляции | Фарфор | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет фарфора | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Шинные опоры поставляются с металлической, оцинкованной методом горячего цинкования, конструкцией высотой Н=4000 мм для совместной установки с ОПН | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нормированный механический разрушающий момент при приложении изгибающего усилия к верхнему фланцу по ГОСТ Р 52034-2023, кН | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к качеству поверхности керамических (фарфоровых) изоляторов | В соответствии с ГОСТ 13873 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Шинная опора поставляется с шинодержателем для одного провода типа АС сечением 120/19 мм2 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритно-установочный чертеж шинной опоры с опорной конструкцией Н=4000 мм | Представить | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса шинной опоры, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса опорной конструкции Н=4000мм | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с надписями завода изготовителя В соответствие с ГОСТ Р 52034-2023. из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С: | плюс 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С (для климатического исполнения У): | минус 45 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень загрязнения изоляции оборудования по ГОСТ 9920–89 (I – легкая/II – средняя/III – сильная/IV - очень сильная), не менее: | II - средняя | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно нормально работать при следующих условиях: - толщина стенки гололёда, мм, не менее: - допустимая скорость ветра при наличии/ отсутствии гололёда, м/с, не менее: | 20 15/ 40 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы до списания, лет не менее | 30 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 23216-78 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Таможенная очистка и доставка до места назначения (площадка строительства) осуществляется за счет подрядчика и включено в стоимость оборудования | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Все надписи должны быть выполнены на русском языке | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 | Средние (С) | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация, монтаж шинных опор должны соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических сетей, Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правил устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы оборудования | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шинная опора 110 кВ с фарфоровой изоляцией для крепления одного провода, УХЛ1, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64 в комплекте с шинодержателем для одного провода типа АС сечением 12/19 мм2 , с оцинкованной опорной металлоконструкцией высотой H=4000мм, компл. для совместной установки с ОПН-110 кВ шт. | 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации шинных опор, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, габаритный чертеж и т.д.) на русском языке предоставляется при поставке оборудования, на электронном носителе - на электронном носителе, компл. - на бумажном носителе, компл. | Да 1 3 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габаритный и установочный чертежи шинной опоры и опорной металлической конструкции с указанием размеров и весовых характеристик, а также нагрузки на фундамент с опорной конструкцией Н=4000 мм; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническое описание и инструкция по эксплуатации шинных опор, включающая документацию по плановому ремонту | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию шинных опор | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Во всем неоговоренном шинные опоры должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации: - ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы; - ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; - ГОСТ Р 52034-23. Изоляторы опорные из керамики и стекла на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия; - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; - ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции; - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции; - ГОСТ 13873 Изоляторы керамические. Требования к качеству поверхности; - ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |