Технические требования НА выполнение работ

ОКПД2 43.29.19.190 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО инсталЛяции видеостены кашхатау гэс в п. кашхатау

Лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ЦУГ | Центр управления ГЭС |
| СКОИ | Система коллективного отображения информации |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТТ | Технические требования |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| Энергообъект | Кашхатау ГЭС |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау (лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ является инсталляция видеостены в создаваемом центре управления ГЭС Кабардино-Балкарского филиала на базе Кашхатау ГЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кашхатау ГЭС | 361800, КБР, п. Кашхатау, Кашхатау ГЭС | - | - |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

  - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объекта на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов.

  - В ходе исполнения Договора Подрядчик должен организовать:

    - Диагностику давальческого оборудования (Приложение 1 к Техническим требованиям).

    - Вывоз, упаковку и дальнейшею транспортировку комплектующих СКОИ (видеостены) согласно Приложения 1 для последующего монтажа на объекте.

  - Погрузка, разгрузка осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

  - Забор комплектующих СКОИ осуществляется по адресу 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам работ, услуг

# Таблица 2. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау, а именно: |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | ед. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | ед. | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ, услуг

# Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау, а именно: |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | С даты заключения договора | Не позднее 30.03.2027 г. |
|  | Выполнение пусконаладочных работ |  |  |

  - Требования к качеству работ

Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) (позиция № 1 Таблицы 2):
ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по инсталляции видеостены Кашхатау ГЭС в п. Кашхатау (Лот № 0039-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Объем выполняемых работ | - Монтаж и механическая юстировка: - Разметка мест установки кронштейнов согласно проектной схеме видеостены (конфигурация 4×2, зазоры). - Прокладка силовых и слаботочных кабельных трасс с запасом по длине, маркировка всех линий в кабельном полуэтаже с организацией проходок в перекрытиях. - Установка монтажных кронштейнов Planar. - Навеска ЖК-панелей Planar в соответствии со схемой. - Предварительная механическая юстировка (выравнивание по плоскости, регулировка зазоров). - Подключение панелей к интерфейсному кабелю Clarity Matrix. - Соединение панелей в цепочку управления. - Установка декоративных накладок Planar. - Установка в шкаф контроллеров ЖК-модулей Planar, блока электропитания, контроллеров Спектр, усилителей Crestron, КВМ-консоли Aten. Расключение и подключение кабеля. - Пусконаладочные работы: - Включение системы, проверка загрузки каждой панели, установка ID для управления. - Установка единой ориентации, положения панели в матрице (Row/Column позиционирование). - Задание основных параметров изображения на каждой панели (яркость, контраст, резкость, цветовая температура) для достижения визуального единства без калибровки. - Настройка режима энергосбережения, расписания включения/выключения, автоматического перехода в дежурный режим. - Настройка OSD-меню (язык, блокировка кнопок, отображение информации). - Настройка входов/выходов видеоконтроллера в соответствии с источником сигнала. - Создание единого «холста» (стенного рабочего стола) с общим разрешением видеостены, настройка масштабирования и позиционирования окон. - Конфигурирование компенсации рамок (bezel compensation) для корректного отображения непрерывного изображения. - Настройка правил оверлапа (если требуется) для согласования стыков. - Привязка пресетов раскладок (Layout) для различных сценариев отображения. - Калибровка с подключением спектрофотометра/колориметра и запуск калибровочного Planar Calibration Kit. - Калиборовка: яркость, единая точка белого, гамма-кривой. - Построение 3D LUT (при необходимости). - Верификация калибровки: повторные замеры на нескольких панелях и в стыках, визуальная оценка серого клина и цветовых полей на всей площади видеостены. - Итоговая юстировка изображения и тестирование: вывод тестовых паттернов (сетка, шахматное поле, движение) для проверки синхронизации и отсутствия разрывов/артефактов на стыках, дополнительная подстройка геометрии и компенсации зазоров (при необходимости), проверка всех входов и режимов работы видеостены, тестирование системы управления. |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД): - ГОСТ 2.601-2013 «Эксплуатационные документы». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |
|  | Требования к организации работ | - Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить следующую разрешительную документацию, необходимую для получения допуска к производству работ: - Приказ о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности. - Приказ о направлении персонала на объект для выполнения работ с приложением списка поименного персонала, направляемого на объект для выполнения работ. - Протоколы проверки знаний ИТР подрядной организации (ответственных за проведение работ на объекте). - Проект производства работ (ППР) на СМР и ПНР. |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | - Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» - Приложение № 2 к Техническим требованиям. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. - Работы выполняются административно–техническим персоналом в количестве не менее 2-х человек с группой по электробезопасности не ниже 3-ой и с правом выдачи нарядов/распоряжений в электроустановках до 1000 В в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. - Все работы должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам или распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ. |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
|  | Требования к номенклатуре, характеристикам материалов | - Закупаемые подрядчиком материалы необходимые для выполнения работ должны быть новыми и не использованными ранее. - Для выполнения работ Заказчик передает Подрядчику по акту оборудование, указанное в Перечне оборудования Заказчика, передаваемого в монтаж (Приложение № 1 к Техническим требованиям). |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
|  | Контроль качества используемых и материалов | В ходе исполнения договора Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых для выполнения работ МТР, включающий в себя следующие виды проверок: - Наличия необходимых сертификатов при условии нахождения МТР в действующей редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного ПП РФ. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - Комплектности поставляемых материалов. |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | В ходе исполнения договора, до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику поименный список персонала привлекаемого к выполнению работ, с указанием сведений о квалификации, разряде и группе по электробезопасности, с приложением копий удостоверений каждого включенного в него работника. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. - Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  | По результатам выполненных работ должна быть смонтирована и настроена система коллективного отображения информации на базе ЖК-модулей Planar с возможностью отображения информации со SCADA системы и других источников. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |
|  | Проведение испытаний | - Испытания проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний (ПМИ), разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. - При разработке ПМИ учитываются требования Стандарт организации СТО 07.01.134-2019 «Типовые технические требования к проектированию и оснащению зданий (помещений), предназначенных для размещения диспетчерских служб». |  |
|  | Последовательность испытаний | - Индивидуальные испытания каждой единицы оборудования, включенного в состав СКОИ. - Комплексное опробование СКОИ. - Опытная эксплуатация СКОИ. |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 должен передать Заказчику исполнительную документацию. - В полный объем исполнительной документации должны входить документы, следующие документы: - Реестр исполнительной документации; - Комплект исполнительных чертежей: - Схемы размещения установленного оборудования (оборудования в шкафах, оборудования в помещениях); - Планы прокладки линий связи, электропитания и заземления; - Акт готовности объекта к производству работ по монтажу; - Акт приемки-передачи оборудования в монтаж; - Акт о выявленных дефектах оборудования; - Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ); - Акт об окончании монтажных работ; - Протокол проведения инструктажа персонала Заказчика по настройке, эксплуатации и техническому обслуживанию вновь установленного оборудования; - Протоколы проверок в рамках проведения автономных, индивидуальных, комплексных испытаний; - Акт передачи смонтированного оборудования для производства ПНР; - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Акт индивидуальных испытаний; - Акт о приемке СКОИ в опытную эксплуатацию; - Журнал проведения опытной эксплуатации СКОИ; - Акт об окончании опытной эксплуатации СКОИ; - Программа и методика испытаний СКОИ; - Программа проведения комплексного опробования СКОИ; - Протокол приемочных испытаний СКОИ; - Акт о готовности системы к вводу в постоянную эксплуатацию; - Акт комплексного опробования и приемки СКОИ в промышленную эксплуатацию; - Дистрибутивы всех программных продуктов системы (системное, прикладное и специальное программное обеспечение). - Конфигурации оборудования СКОИ (в электронном виде); - Списки всех пользователей и паролей для сетевого оборудования СКОИ. - Подрядчик несет полную ответственность за формирование исполнительной документации. - Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ по объекту (общий и специальные журналы работ, акты, исполнительные схемы), задержка оформления исполнительной документации от хода работ не допускается. - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке. - Форматы электронных документов должны поддерживаться российской операционной системой «Alter OS» и офисным пакетом «Alter Office». - Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной в п. 2.4.1.2 данной таблицы документации: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид редактируемый / не редактируемый на USB накопителе; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *.xls, *.xlsx, *.ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *.dwg, *.vsd, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | - Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-2. - Гарантии распространяются на все выполненные работы. Гарантия не распространяется на давальческое оборудование. - Время устранения неисправности Подрядчиком должно составлять не более 5 (Пяти) суток с момента обращения Заказчика к Подрядчику при условии отсутствия необходимости осуществления им закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов для устранения неисправности. При необходимости закупки и доставки на энергообъект дополнительных средств и материалов указанный срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком. - Гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта, возникшего в период гарантийного обслуживания СКОИ. |  |
|  | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |
|  | Требования к информационной безопасности | В соответствии с требованиями Заказчика к информационной безопасности Подрядчику запрещается: - Передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, схемы подключения, планы расположения, технические характеристики оборудования. - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию. - Передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и технических параметрах системы. - Проводить работы, связанные с проверкой программного обеспечения, без присутствия представителя Заказчика, ответственного за оборудование. |  |
|  | Обращение с отходами | - Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ с соблюдением санитарными норм и требований в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации. - По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на территории энергообъекта. - Образовавшиеся в процессе производства работ отходы, подлежащие передаче специализированным организациям для обезвреживания и утилизации (металлический лом, отработанные технические масла) являются собственностью Функционального заказчика и подлежат передаче на утилизацию им самим. - Отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика, не связанной с исполнением работ, в том числе отходы, образующиеся в процессе административно-хозяйственной деятельности персонала Подрядчика на территории энергообъекта, являются собственностью Подрядчика. - Деятельность по обращению с такими отходами, а также связанная с этим ответственность, является обязанностью Подрядчика. - Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопление отходов. - Персонал Подрядчика должен обеспечивать поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. - Подрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных норм и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации. |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием размера понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение №3 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете составленной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

  - Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

    - В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам процедуры (п. 4.1.1).

  - Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Перечень оборудования и комплектующих заказчика, передаваемого в монтаж |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА «ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО «РУСГИДРО» |
| 3 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |