## Памятка НЦС (hidden)
Инструкция по заполнению шаблона НЦС
1. Ячейки, выделенные желтым цветом, заполняются в соответствии с показателем НЦС, сметных укрупнённых расценок. При этом составляющие стоимости строительства (СМР, оборудование, прочие) указываются без учета непредвиденных затрат
2. Ячейки, выделенные зеленным цветом, заполняются в соответствии с данными по составляющим стоимости строительства (%): СМР-по данным объектов-аналогов; ПНР - не более 7% от стоимости оборудования (письмо ОАО "ФСК ЕЭС" № МА/22/118 от 10.04.2006 г. )
3. Остальные ячейки содержат расчетные формулы, корректировать их не нужно

## Общие (hidden)
Расчет стоимости присоединения техническим условиям
Шифр |  | ф20- .11.2020
Наимен. объекта
ТУ
Категория надежности |  |  | 2
Максимальная мощность
ПС
Резерв мощн.
ПИР
Срок ввода в эксплуатацию |  |  | 2020 | 2020
Трансформаторная мощность (при наличии) | [7 empty] | МВА
Регион | МО
Период | Коэффициенты МРР
| СНБ | Регион | СМР прочие | СМР КЛ | СМР ВЛ | ПНР | Обор | Прочие | Проектные работы | Изыскат. работы | Письмо МРР
4 кв. 2019 | ФЕР | Москва | 7.85 | 6.61 | 4.27 | 20.32 | 4.78 | 9.43 | 4.27
| ФЕР | МО | 8.39 | 7.04 | 4.76 | 20.99
Коэффициенты директивного снижения
| 2014 | 2015 | 2016 |  |  | 2017 год и далее
| 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0.7

## НЦС
|  |  | Новое строительство | [17 empty] | I-362034
Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: Локальных сметных расчетов, составленных на основании объектов-аналогов
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1/1 КТП-1025 Заволенье ул. Зеленая ПС Куровская № 85, МО, г/о ОреховоЗуевский, д. Заволенье, 50:24:0061202:769
Технические условия |  |  |  | И-26-00-325824/102/В8 |  |  |  |  | 2026-06-09 | [6 empty] | Югатова Лариса Георгиевна
Максимальная мощность |  |  |  |  | 15 | КВт | [14 empty] | 2026
| № п/ п | выборка | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, тыс. руб |  |  |  |  | Поправочные коэффициенты (ценообразующие) | Коэффициенты на усложненные условия производства работ (усложняющие) | Коэффициент перехода от цен базового района к ценам Московской области | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого |  |  |  | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 1 |  |  | 11 | 12 | 15 | 16 | 17
| 1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (проект) № 13Л | км | 0.04 | 1 | 0 | 3041.17 | 108.25 | 397.7922 | 3547.2122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121.6468 | 4.33 | 15.9117 | 141.8885 | 156.5789
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1 | 0
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 99.3922; 12: 99.3922 | [5 empty] | 3.9757 | 3.9757
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 67.4; 12: 67.4 | [5 empty] | 2.696 | 2.696
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 103.32; 12: 103.32 | [5 empty] | 4.1328 | 4.1328
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612); 11: 127.68; 12: 127.68 | [5 empty] | 5.1072 | 5.1072
| 2 | Опуск с трехфазного ПУ на опоре в щитовое оборудование абонента | Опуск с трехфазного ПУ на опоре в щитовое оборудование абонента | Локальный сметный расчет № 209 | к-т | 0 | 1 | 0 | 10.4164 | 1.6104 | 0.68312 | 12.7099 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Стоимость в соответсвии с НЦС |  |  |  | 1
в том числе:
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор; 11: 0.68312; 12: 0.68312 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат напусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Затраты на содержание службы Заказчика ( 5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50); 11: 0; 12: 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Итого | 1: Итого в уровне цен на 01.01.2025 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе: |  |  | 0 | 121.6468 | 4.33 | 15.9117 | 141.8885 | 156.5789
|  |  | 1: Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | [5 empty] | 3.9757
|  |  | 1: Строительный контроль | [5 empty] | 2.696
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | [5 empty] | 4.1328
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 0
Дополнительные затраты
|  |  | 1: Содержание службы заказчика | [5 empty] | 5.1072
*Расчет выполнен без учета средств на покрытие затрат строительной организации по добровольному страхованию работников и имущества. Восстановление и благоустройство по трассе прокладываемых КЛ учтено в расценках на прокладку КЛ Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой проектно-сметной документации.
Начальник управления формирования стоимости | [18 empty] | Д.М. Молодцов
Главный эксперт управления формирования стоимости | [18 empty] | Е.А. Быченкова
Расчет выполнила: Главный специалист Цаплова М.В. | [17 empty] | ф20- .11.2020
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству |  |  | 11: С.А.Кузнецов
Расчет выполнила О.Г. Глухова

## Прогноз
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта (новое строительство, нормируемая часть) по титулу:
Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 1/1 КТП-1025 Заволенье ул. Зеленая ПС Куровская № 85, МО, г/о ОреховоЗуевский, д. Заволенье, 50:24:0061202:769 | [19 empty] | #REF!
| Срок окончания ПИР: | 2026 | [13 empty] | 0
| Год окончания строительства: | 2026
|  | Стоимость в ценах на 01.01.2025 г. | Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов Доведено Письмом Минэкономразвития России от 30.09.2025 37099-ПК/Д03и «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» | [10 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | Индивидуальный коэффициент снижения удельных инвестиционных затрат (Приказ ПАО "МОЭСК" от 03.10.2017г. №1156) | Плановая стоимость объекта с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  | #REF! | УНЦ САП
|  |  | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2031/2030 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | [7 empty] | #REF! | УНЦ САП+17%
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2030 | 2030 | 2030 | 2031
|  |  | 1.037 | 1.1035 | 1.1563 | 1.2037 | 1.255 | 1.3105 | 1.4411 | 1.5722 | 1.8022 | 1.8912 | 1.9964 | [8 empty] | SAP Плановая |  |  |  | База 2000
| ПИР | 3.9757 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 4.3873 | 1 | 4.3873 | 1.1035 | 102425.5334 | 109682.72 |  | #REF! | Коэфф-нт
| СМР | 121.6468 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 134.2415 | 1 | 134.2415 | 1.1035 | 3224374.8384 | 3356037.54 |  | #REF! |  |  |  | СМР | #REF!
| Оборудование | 0 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Оборудование | #REF!
| ПНР | 4.33 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 4.7783 | 1 | 4.7783 | 1.1035 | 107470.8469 | 119457.66 | [5 empty] | ПНР | #REF!
| Содержание службы заказчика | 5.1072 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 5.636 | 1 | 5.636 | 1.1035 | 195066.5599 | 140899.35 | [5 empty] | Содержание службы заказчика | #REF!
| Строительный контроль | 2.696 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 2.9751 | 1 | 2.9751 |  | 71303.3185 | 74378.26
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 4.1328 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 4.5607 | 1 | 4.5607 | 1.1035 | 111019.573 | 114017.24 | [5 empty] | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | #REF!
| Прочие | 0 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041 | 1.041 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | прочие | Прочие | #REF! | #REF! | прочие
| ВСЕГО: сметная стоимость строительства, тыс.руб.: | 141.8885 | [11 empty] | 156.5789 |  | 156.5789
|  |  | 2029: ИТОГО (без НДС), тыс.руб.; 2030: ИТОГО (без НДС), тыс.руб. | 156.5789 |  |  | 156.5789 | 156.5789
|  |  | 2029: НДС-22%, тыс. руб.; 2030: НДС-20%, тыс. руб. | 34.4474 |  |  | 31.3158
|  |  | 2029: ВСЕГО с НДС, тыс.руб.; 2030: ВСЕГО с НДС, тыс.руб. | 191.0263 |  |  | 187.8947 |  | 156578.9105
| Составил : |  | 2026: О.Г. Глухова; 2029: в т.ч. ПИР без ндс; 2030: в т.ч. ПИР без ндс | 4.3873
|  |  | 2029: в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС; 2030: в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС | 152.1916
| Итого | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие (общ) | ПНР | Затр ОКС | непредвиденные работы и затраты | Строительный контроль | Прочие
| 141888.49 | 3975.69 | 121646.8 | 0 | 11936 | 4330 | 5107.2 | 4132.8 | 2696 | 0
| 141888.49 | 3975.69 | 121646.8 | 0 | 11936 | 4330 | 5107.2 | 4132.8 | 2696 | 0 | Строка для вставки в инициативу
| 153365.158 | 4297.2642 | 131486.2164 | 0 | 12901.4448 | 4680.2326 | 5520.2965 | 4467.082 | 2914.0663 | 0 | 1.0809 | Коэфф-нт на 22 год

## СУПСС (hidden)
|  |  |  | Новое строительство | [13 empty] | ф20- .11.2020
Сметный расчет стоимости инвестиционного проекта, выполненный на основании: 1. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2020. Сборник № 21. Объекты энергетики (за исключением линейных), утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 907/пр., 2. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2020. Сборник № 12. Наружные электрические сети, утверждённые приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 914/пр.
0
Технические условия |  |  |  | 0
Максимальная мощность | [18 empty] | 0 |  | кВт
№ п/ п | выборка |  | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Кол-во для удельников | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. за единицу, тыс. руб | [6 empty] | Стоимость в уровне цен на 01.01.2020 г. по объёму работ, тыс. руб. | [6 empty] | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
[8 empty] | Оборудование | СМР прочие | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого | Оборудование | СМР | СМР (КЛ) | СМР (ВЛ) | ПНР | Прочие | Итого
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 10 |  | Строительство СП-10кВ, 2 шт. ( №нов.1 и №нов.2 ). КРУН-10 кВ | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 183 КРУН 6-10 кВ Монтаж КРУН 10 - 6 кВ Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2632 | шт | 2 | 2 | 222.2786 | 3.1202 |  |  | 3.7913 | 59.325 | 288.5151 | 444.5572 | 6.2404 |  |  | 7.5827 | 118.6499 | 577.0302 | #REF! | 118.6499 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 33.8098; 17: 33.8098 | #REF! |  | 33.8098
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 35.2524; 17: 35.2524 | #REF! |  |  | 35.2524
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 13.5239; 17: 13.5239 | #REF! |  |  |  | 13.5239
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 36.0638; 17: 36.0638 | #REF! |  |  |  |  | 36.0638
2 | 10 |  | Телемеханизация КРУН | Расчет ориентировочной стоимости телемеханизации КРУН на основе коммерческого предложения ООО "ИТ Компания Д-Системс" №10-477 (26,32 % для ВЛ-10 кВ) | шт | 2 | 2 | 33.0761 | 13.7114 |  |  | 2.3153 | 12.3145 | 61.4173 | 66.1522 | 27.4229 |  |  | 4.6307 | 24.629 | 122.8347 | #REF! | 24.629 |  |  |  |  | #REF!
| 1010 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 7.0181; 17: 7.0181 | #REF! |  | 7.0181
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 7.3176; 17: 7.3176 | #REF! |  |  | 7.3176
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 2.8073; 17: 2.8073 | #REF! |  |  |  | 2.8073
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.486; 17: 7.486 | #REF! |  |  |  |  | 7.486
3 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.1) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х1000 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-12; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1962.13; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Строительный контроль; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | Затраты на содержание службы Заказчика | Расчет №
4 | 5 |  | 1: Строительство ТП-10/0,4кВ (№нов.2) 1 шт., двухтрансформаторной. В ТП установить трансформаторы 2х630 кВА. ТП выполнить отдельностоящей киоскового типа. Размещение ТП выполнить на границе земельного участка заявителя (Киоскового типа); 2: Показатель НЦС № 21-01-006-11; 3: шт; 4: 1; 5: 1; 12: 1481.46; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0 | #REF! | 0 |  |  |  |  | #REF!
| 55 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  | 0
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  | 0
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 0; 17: 0 | #REF! |  |  |  |  | 0
5 | 2 | 80 | . Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от существующих яч. №68 6-й сек. и яч. №73 5-й сек. РУ-10 кВ ПС №64 110/10/6 кВ Барвиха (ПС 110 кВ Барвиха) до вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2., Протяженность каждой КЛ – 2,1 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 1.68 | 3.36 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 1341.0171 |  | 0.53774 | 312.8506 | 1654.4054 | #REF! | 312.8506 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 100.6166; 17: 100.6166 | #REF! |  | 100.6166
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 104.9096; 17: 104.9096 | #REF! |  |  | 104.9096
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 40.2466; 17: 40.2466 | #REF! |  |  |  | 40.2466
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 67.0777; 17: 67.0777 | #REF! |  |  |  |  | 67.0777
6 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.42 | 0.84 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 335.2543 |  | 0.13443 | 78.2126 | 413.6014 | #REF! | 78.2126 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 25.1542; 17: 25.1542 | #REF! |  | 25.1542
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 26.2274; 17: 26.2274 | #REF! |  |  | 26.2274
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.0617; 17: 10.0617 | #REF! |  |  |  | 10.0617
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 16.7694; 17: 16.7694 | #REF! |  |  |  |  | 16.7694
7 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 1589.73 |  | 0 | 346.8791 | 1936.6091 | #REF! | 346.8791 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 119.2298; 17: 119.2298 | #REF! |  | 119.2298
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 124.3169; 17: 124.3169 | #REF! |  |  | 124.3169
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 47.6919; 17: 47.6919 | #REF! |  |  |  | 47.6919
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 55.6406; 17: 55.6406 | #REF! |  |  |  |  | 55.6406
8 | 2 | 80 | Строительство КЛ-10кВ, 2 шт., от вновь сооружаемых СП-10кВ №нов.1и №нов.2. до 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ вновь сооружаемого ТП 10/0,4кВ №нов.2 с заходом в ТП-10/0,4кВ №нов.1., Протяженность каждой КЛ – 0,4 км, сечение кабеля 240 кв мм | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.32 | 0.64 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 255.4318 |  | 0.10243 | 59.5906 | 315.1248 | #REF! | 59.5906 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 19.1651; 17: 19.1651 | #REF! |  | 19.1651
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 19.9828; 17: 19.9828 | #REF! |  |  | 19.9828
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 7.666; 17: 7.666 | #REF! |  |  |  | 7.666
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 12.7767; 17: 12.7767 | #REF! |  |  |  |  | 12.7767
9 | 2 | в ГНБ | Прокладка кабеля в ГНБ | СУР № 216 "Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АСБ-10 3х240 (2 кабеля в траншее, протяжённость трассы 1 км)" Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10* п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | км | 0.08 | 0.16 | 0 |  | 798.2245 |  | 0.32008 | 186.2206 | 984.7651 | 0 |  | 63.858 |  | 0.025607 | 14.8976 | 78.7812 | #REF! | 14.8976 |  |  |  |  | #REF!
| 22 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 4.7913; 17: 4.7913 | #REF! |  | 4.7913
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 4.9957; 17: 4.9957 | #REF! |  |  | 4.9957
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 1.9165; 17: 1.9165 | #REF! |  |  |  | 1.9165
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 3.1942; 17: 3.1942 | #REF! |  |  |  |  | 3.1942
10 | 7 | 84 | Строительство закрытых кабельных переходов методом ГНБ 1скв. 2 трубы | Сметная укрупненная расценка №205 на Сооружение закрытого перехода методом ГНБ 100 м с диамером труб 2х160 мм СМР: 1892535,74/1000/10 Прочие: (Оборудование+СМР)*0,2182 Приложение 5 к Сборнику строка Линии электропередачи: Кабельные 6-10*; п. 3.3 стр. 21 СУПСС, Приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018г № 50 | 100м | 1.6 | 1.6 | 0 |  | 189.2536 |  | 0 | 41.2951 | 230.5487 | 0 |  | 302.8057 |  | 0 | 66.0722 | 368.8779 | #REF! | 66.0722 |  |  |  |  | #REF!
| 77 |  | 1: в том числе: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 22.7104; 17: 22.7104 | #REF! |  | 22.7104
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 23.6794; 17: 23.6794 | #REF! |  |  | 23.6794
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 9.0842; 17: 9.0842 | #REF! |  |  |  | 9.0842
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 10.5982; 17: 10.5982 | #REF! |  |  |  |  | 10.5982
|  |  | 1: Итого в базисном уровне цен СНБ-2001 (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:; 11: 510.7094; 12: 33.6632; 13: 3888.0969; 14: 0; 15: 13.0136; 16: 1021.7817; 17: 5467.2648 | #REF! | 1021.7817 |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 1: Проектно-изыскательские работы и авторский надзор; 16: 332.4952 |  |  | 332.4952
|  |  | 1: Содержание службы заказчика; 16: 346.6817 |  |  |  | 346.6817
|  |  | 1: Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 132.9981 |  |  |  |  | 132.9981
|  |  | 1: Прочие без учёта затрат на проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты; 16: 209.6066 | [5 empty] | 209.6066
*Расчет выполнен без учета средств на покрытие затрат строительной организации по добровольному страхованию работников и имущества. Восстановление и благоустройство по трассе прокладываемых КЛ учтено в расценках на прокладку КЛ Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой проектно-сметной документации.
Начальник управления формирования стоимости |  |  | 16: Д.М. Молодцов
Главный эксперт управления формирования стоимости |  |  | 16: Е.А. Быченкова
Расчет выполнила: Главный специалист Цаплова М.В. |  |  | 15: ф20- .11.2020

## Стандарт (hidden)
Проект калькулятора расчета стоимости "технологического присоединения" на территории Московской области
в соответствии с Распоряжением КЦиТ МО от 20.12.2019 № 429-р,
Данный калькулятор расчитан на потребителей услуг по технологическому присоединению при уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" на территории Московской области | [12 empty] | 156578.9105 | 34053729.16 | #REF! | #REF! | #REF!
!!! Для расчета ставок платы за ТП параметры необходимо ввести во все Приложения
Максимальная мощность: |  | 0 |  | 0
Категория надежности (2 или 3): |  | 2 |  | 1
Год окончания договора |  | 2020
Уровень напряжения 0,4 кВ или ниже и потребитель подпадает под изменения по ПП РФ 262: - ФЛ до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по III категории надежности для бытовых нужд или иных нужд не связанных с предпринимательской деятельностью; - ЮЛ или ИП до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной) по II или III категории надежности. |  | 0
|  | Без НДС | НДС | С НДС
Итого по ставке за мощность, руб. |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Средний тариф за 1 кВт по ставке за мощность |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Итого по стандартизированной ставке, руб. |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Итого по стандартизированной ставке с учетом индексов-дефляторов, руб.* |  | 34053729.16 | 6810745.832 | 40864474.992
Средний тариф за 1 кВт по стандартизированной ставке |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
*Применяется только при расчете платы по договорам ТП свыше 670 кВт
** Для заявителей , существляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С3,ГНБ, С4, С5, С6,С7 и ставки за единицу максимальной мощности по мероприятия "последней мили" на планируемый период С2max, С3max, С3ГНБmax, С4max, С5max, С6max, С7max равны 0 (нулю).
*** - применяется с учетом суммарной протяженности двух воздушных линий в одном коридоре {протяженность трассы (коридора) умножается на 2).
**** - применяется при установке на отпайке от ВЛ 6-10(20) кВ
Приложение 1. Тариф за выдачу ТУ по стандартизированной ставке
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение эгнергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставка (без НДС), руб. за одно присоединение
1 | 2 | 3
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), (руб. за одно присоединение) | 8923.95
С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб. за одно присоединение) | 5205.34
С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб. за одно присоединение) | 3718.61
Приложение 2. ВЛ, КЛ,ТП
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированные тарифные ставки * |  |  | Ед. измерения | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ |  | 110 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ | 110 кВ
|  | более 150 кВт |  |  |  | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС | Параметры | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
С2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км):
| сечением жилы до 50 мм2 | 1489506.46 | 2012940.68 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1883961.57 | 2358657.51 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1913398.02 | 2374385.7 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120 мм2 и более | 1948452.72 | 2484474.4 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 19549179.79 | км | х | х | х | х |  | 0
| для многогранных опор в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 18180431 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (одна одноцепная ВЛ в одном коридоре) | х | х | 10733620.77 | км | х | х | х | х |  | 0
| для всех типов опор за исключением многогранных в одноцепном исполнении (две одноцепные ВЛ в одном коридоре)*** | х | х | 9310061.02 | км | х | х | х | х |  | 0
С3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее одного кабеля
| сечением жилы до 50 мм2 | 1492938.28 | 2290250.38 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | 1771709.83 | 2999585.45 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | 1909763.23 | 3268623.22 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2115003.91 | 3506254.54 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 и более | 2523466.64 | 4856697.07 | х | км |  | 0 | 0 | 0 | х | х
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий, (руб./км) подземная прокладка в траншее двух кабелей
| сечением жилы до 50 мм2 | х | х | х | км | х | х | х | х | х | х
| сечением жилы 70 мм2 | х | 4746547.07 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 95 мм2 | х | 6679937.77 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 120-185 мм2 | 2960997.38 | 6889014.15 | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| сечением жилы 240 мм2 | 3407985.24 | 7543596.05 | х | км | 0 | 0 | 2 | 15087192.1 | х | х
| сечением жилы 300 мм2 и более | х | 11006808.94 | х | км | х | х | 0 | 0 | х | х
С3,ГНБ | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе в расчете на 1 км линий, (руб./км)
| трубами ПНД диаметром 110 мм (одна, две, три и более трубы) | 13704971.64 |  | х | км |  | 0 |  | 0 | х | х
| трубами ПНД диаметром 160 мм (одна, две, три и более трубы) | 18957613.11 |  | х | км | 0 | 0 | 1 | 18957613.11 | х | х
| трубами ПНД диаметром 225 мм (одна, две, три и более трубы) | 23014071.46 |  | х | км | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (реклоузлов (КРУН)), (руб./шт.)
С4(6-20;КРН) | Строительство КРН (КРУН)), (руб./шт.) | х | 1741819.65 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | m
С4(6-20;РЕК) | Строительство реклоузеров, (руб./шт.) | х | 1944003.63 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | n
С4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пуектов секционирования (распределительных пунктов), (руб./шт.)
С4 (6-20;РП-10) | Строительство распределительного пункта на 10 ячеек, (руб./шт.) | х | 16626357.77 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | k
С4 (6-20;РП+1) | Установка 1 дополнительной ячейки, (руб./шт.) | х | 1196394.19 | х | шт. | х | х |  | 0 | х | х | j
С5 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С6(РТП)max | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 |  | х | руб./кВт |  | 0 |  | 0 | х | х
С7 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт). | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1 | [5 empty] | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 34044805.21 | ИТОГО: | 0
0 | [5 empty] | ИТОГО ОБЩАЯ | 34053729.16
Приложение 3. Средства коммерческого учета ЭЭ (стандарт)
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование стандартизированной тарифной ставки |  | Стандартизированная тарифная ставка (без НДС) | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. без НДС
1 |  | 2 | 3 | 4
С8(s;t) - Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) за точку учета (руб.)
С8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 17119.91 | 0 | 0
С8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 24224.22 | 0 | 0
С8.2.2 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 32797.66 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения **** | 345647.15 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0
Приложение 4. Тариф за мощность
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на покрытие расходов по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам («последняя миля»), за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов), для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) |  | Тарифные ставки |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | 0,4 кВ | 6 кВ, 10 кВ, 20 кВ
|  | более 150 кВт |  | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
С1max | Ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 Методических указаний (за исключением подпункта «б»), (руб./кВт) | 346,64/ |  | х | х | х | х
С1.1max | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), (руб./кВт) | 202,09/ |  | х | х | х | х
С1.2max | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, (руб./кВт) | 144,55/ |  | х | х | х | х
С2max | Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2988.02 | 930.39 | 0 | 0 | 0 | 0
С3max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 4056.16 | 2059.82 | 0 | 0 | 0 | 0
С3,ГНБ | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий методом горизонтального направленного бурения без ограничения по количеству труб в проколе с учетом стоимости кабеля в расчете на на 1 кВт (руб./кВт) | 2138.64 | 2138.64 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(КРУН)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров (КРУН)), (руб./кВт) | 614.51 | 614.51 | 0 | 0 | 0 | 0
С4(РП)max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (распределительных пунктов), (руб./кВт) | 2364.61 | 2364.61 | 0 | 0 | 0 | 0
С5max. | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт)
Строительство КТП, МТП с одним трансформатором, С5(S; КТП)
| мощностью 1x16-40 кВА | 16864.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x63 кВА | 9568.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x100 кВА | 6647.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x160 кВА | 5289.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x250 кВА | 4047.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x400 кВА | 3341.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1х630 кВА | 3187.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 1x1000 кВА | 3115.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство КТП, МТП с двумя трансформаторами, С5(S; КТП)
| мощностью 2x160 кВА и менее | 9299.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x250 кВА | 7134.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x400 кВА | 5018.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x630 кВА | 3306.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА и более | 2192.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с одним трансформатором | 6711.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Блочная трансформаторная подстанция (БКТП) с двумя трансформаторами, С5 (s;БКТП)
| мощностью 2x630 кВА и менее | 10011.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1000 кВА | 6314.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x1250 - 2x1600 кВА | 4304.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| мощностью 2x2500 кВА и более | 2923.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
С6(РТП)max | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт) | 9269.25 | 9269.25 | 0 | 0 | 0 | 0
С7 | Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), (руб./кВт) | - | - | х | х | х | х
1 |  |  |  | ИТОГО: | 0 | ИТОГО: | 0
0 |  |  |  | ИТОГО ОБЩАЯ | #VALUE!
Приложение 5. Средства коммерческого учета ЭЭ (по мощности)
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне не более 20 кВ и максимальной мощности менее 670 кВт на покрытие расходов сетевых организаций на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (руб./кВт) на территории Московской области (на территории городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов) для постоянной и временной схемы электроснабжения (без НДС в ценах периода регулирования)
Наименование ставок за единицу максимальной мощности |  | Ставки по каждому мероприятию для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (без учета НДС) руб./кВт | Наличие, 0/1 | Стоимость, руб. без НДС | 0
1 |  | 2 | 3 | 4 | 1
СmaxN8 (s;t) - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
Сmax N 8.1.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 1282.04 | 0 | 0
Сmax N 8.2.1 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 783.58 | 0 | 0
Сmax N 8.2.2 0,4 кВ и ниже без ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 143.17 | 0 | 0
С8.2.3 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения**** | 635.76 | 0 | 0
|  |  | Итого по Средства коммерческого учета ЭЭ: | 0

## Инструкция (hidden)
На листе "Общие":
1. Срок окончания строительства (срок ввода) объекта указываем в строке Е18
2. Трсформаторная мощность (при наличии) указывается в строке G20 листа
3. Регион строительства (МО, Москва) указываем в строке С22
5. Наименование объекта должно быть в ячейке D8 (либо на листе У1 - изменить формулу)
Далее в книгу копируем Лист "Расчет 1"………"Расчет 3", либо на расчетные листу вносим собственные данные
На листе с расчетами:
1. Первая расценка должна располагаться строго в сроке 12
2. В расчет добавляем столбец В (вставляем после столбца А), после внесения признаков выборки стобец можно скрыть
3. В столбец В вносим данные по выборке, согласно следующей разбивке:
| 1 | КЛ 0,4 кВ 11-ПИР
11
| 2 | КЛ 10 кВ 11-ПИР
22
| 3 | ВЛ 0,4 кВ 33-ПИР
33
| 4 | ВЛ 10 кВ 33-ПИР
44
| 5 | ТП 55 - ПИР | (для РТП тоже берем 5
| 55 |  | ПИР-55)
| 6 | ГНБ для КЛ 0,4 Кв 66 - ПИР
66
| 7 | ГНБ для КЛ 10 кВ 77 - ПИР
| 77 |  | РЕЗЕРВ с номера 100 и далее
| 8 | Благоустройство КЛ 0,4 кВ 88-ПИР
88
| 9 | Благоустройство КЛ 10 кВ 99-ПИР
99
| 10 | Прочие объекты (не относятся к км и кВА)
1010
4. | На листе с расценами в столбце F - указываем количество для РАСЧЕТА (под требования расценок СУПСС) в столбце G - указываем количество для расчета УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
На листе У1:
1. Проверяем наименование объекта и срок окончания строительства (при необходимости меняем формулы)
2. Столбец С - проверяем имя листа с исходными данными (по умолчанию - Расчет1) и рабочую область при необходимости - меняем
Для замены имени листа: выбираем "Найти и заменить"; найти Расчет1! Заменить на ХХХХХХХХХ (новое имя) - если не отмечать область замены - замена будет произведена по всему расчету!!!!!!
Для изменения рабочей области: отмечаем область замены (таблицу), выбираем "Найти и заменить", далее найти $1000 заменить на $хххххх (новое значение последней строки)
3. Столбцы D, E, F, G, H, I - аналогично столбцу С (все относится к строкам 14……20) - таблица "стоимость в базе"
4. Калькуляторы "привязаны" к расчетам: к расчету 1; 30 1 и У1 - К МО 1 и К Москва 1; к расчету 2; 30 2; У 2 - К МО 2 и К Москва 2. Заполняться будет тот калькулятор, который соответствует региону строительства.

## Дефляторы
Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %, за год к предыдущему году)
Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Индексы-дефляторы Минэкономразвития | Сайт Министерства экономического развития РФ: от 24.11.2016 года; от 27.10.2017 года; от 26.09.2020 года. № 33918-ПК/Д03и от 5 октября 2021 № 35312-ПК/Д03и от 28 сентября 2023 г. от 02.10.2024 No 35132-ПК/Д03и № 37099- ПК/Д03 от 30.09.2025 г. | 114.3097 | 106.3006 | 103.695 | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 114.6314 | 109.0965 | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.4209 | 104.4209 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 104.0301 | 104.0301
|  |  | 105 | 105.28 | 106 | 105.1 | 107 | 107.1 | 106.9 | 106.5 | 106.7 | 106.8 | 104.5942 | 104.6084 | 104.605 | 104.6154 | 104.6015 | 104.6555 | 104.5133 | 104.4815 | 104.363 | 104.2258 | 104.1074 | 104.0522
|  |  | \\ves-storage-01\Подразделения\ОИПиЭТП\Аржанцева Оксана\Выгрузка и перечень\2024\ПРИКАЗ 1258 от 15.11.2024\Приложение_4 МО НС.xlsx | [8 empty] | 1.0456 | 1.1338 | 1.2074 | 1.2657 | 1.3217 | 1.3801 | 1.4411
|  |  |  | 1.071 | 1.069 | 1.065 | 1.067 | 1.068 | 1.0459 | 1.0461 | 1.046 | 1.0462 | 1.046 | 1.0466 | 1.0451 | 1.0448 | 1.0436 | 1.0423 | 1.0411 | 1.0405
|  |  | 19 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  |  | 1 | 1.071 | 1.1449 | 1.2193 | 1.301 | 1.3895 | 1.4533 | 1.5203 | 1.5903 | 1.6637 | 1.7403 | 1.8213 | 1.9035 | 1.9888 | 2.0755 | 2.1633 | 2.2521 | 2.3434
[6 empty] | 1.0526 | 1.0683 | 1.0556 | 1.0494 | 1.1463 | 1.091 | 1.0814 | 1.074 | 1.055 | 1.041
[8 empty] | 1.037 | 1.1035 | 1.1563 | 1.2037 | 1.255 | 1.3105 | 1.4411 | 1.5722
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант) Утверждено Письмо Минэкономразвития России от 1 октября 2019 г. № 33198-ПБ/Д03и "О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу"
Калькулятор | Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2018 | 19: 2019; 2020: 2020; 2021: 2021; 2022: 2022; 2023: 2023; 2024: 2024; 2025: Строительство (ИЦП)
|  | оценка1 | 19: прогноз
Строительство
| дефлятор | 105.1538 | 19: 103.17; 2020: 103.7938; 2021: 103.9102; 2022: 104.23; 2023: 104.246
| ИЦП | 105.1 | 19: 107.33; 2020: 103.7; 2021: 103.9; 2022: 104.2; 2023: 104.3
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| ИЦП |  | 2020: 1; 2021: 1.039; 2022: 1.042; 2023: 1.043