ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР

ОКПД2 28.99.39.190 ПОСТАВКА КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ХАБАРОВСКОЙ ТЭЦ-4 В Г. ХАБАРОВСК, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ЛОТ № 0018-КС ДОХ-2026-РГЦР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЗЗИ | Задание заводу-изготовителю |
| --- | --- |
| КД | Конструкторская документация |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| Объект | Хабаровская ТЭЦ-4 |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППР | Проект производства работ |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | Рабочая документация |
| САУ | Система автоматического управления |
| ТТ | Техническое требование |
| ЭБ | Энергоблок |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | Обособленное подразделение ООО «РГЦР» в г. Санкт-Петербурге |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка комплекта оборудования и программного обеспечения для создания автоматизированных систем управления тепломеханическим оборудованием Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край (лот № 0018-КС ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

- Целью использования закупаемой продукции является автоматизация управления технологическими процессами тепломеханического оборудования первого пускового комплекса Хабаровской ТЭЦ-4.

  - Существующее положение

- Проект: Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой.

- Площадка строительства расположена на территории Хабаровского края, г. Хабаровск,
ул. Узловая, д. 15а (площадка Хабаровской ТЭЦ-1).

- Хабаровский край согласно картам А, В общего сейсмического районирования ОСР-2015, при котором сохраняется работоспособность оборудования по шкале MSK-64 – 6 баллов.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| №п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка комплекта оборудования и программного обеспечения для создания автоматизированных систем управления тепломеханическим оборудованием Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край | Хабаровская ТЭЦ-4, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, д. 15а (площадка Хабаровской ТЭЦ-1) | ОСО |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Подрядчику необходимо предусмотреть следующие виды ресурсов:

1)	Подключение к электроэнергии.

2)	Помещение для размещения персонала подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

3)	Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам поставки

    - Требования к видам и объемам закупаемой продукции

# Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка комплекта оборудования и программного обеспечения для создания автоматизированных систем управления тепломеханическим оборудованием Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край, а именно: |  |  |
|  | Шкафное оборудование АСУ ТМО | компл. | 1 |
|  | Шкафы разделения сетей | компл. | 1 |
|  | Шкафы локального управления | компл. | 1 |
|  | АРМ локального управления | компл. | 1 |
|  | АРМ локального управления БНС | компл. | 1 |
|  | Инженерная станция | компл. | 1 |
|  | Шкафы распределения питания | компл. | 1 |
|  | Кабельная продукция | компл. | 1 |
|  | Программное обеспечение | компл. | 1 |
|  | ЗИП | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки

# Таблица 3. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка комплекта оборудования и программного обеспечения для создания автоматизированных систем управления тепломеханическим оборудованием Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край | с даты заключения Договора | 90 дней |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1.1. – 1.5. Таблицы 2):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка комплекта оборудования и программного обеспечения для создания автоматизированных систем управления тепломеханическим оборудованием Хабаровской ТЭЦ-4 в г. Хабаровск, Хабаровский край (лот № 0018-КС ДОХ-2026-РГЦР).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблице 2 и в Приложении № 2 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО. - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с утвержденной КД и ЗЗИ - Приложением № 1 к Техническим требованиям: №№; Номенклатура; Раздел КД, ЗЗИ. Шкафное оборудование АСУ ТМО; 58252232.425200.0020.001.В4.03. Шкаф контроллеров 111; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 112; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 121; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 122; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 131; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 132; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 133; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 141; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 142; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 143; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 151; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 152; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 153; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 161; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 162; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 163; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 171; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 172; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 173; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 181; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 182; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 183; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 191; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 192; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 193; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 211; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 212; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 221; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 222; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 231; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 232; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 233; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 241; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 242; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 243; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 251; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 252; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 253; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 261; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 262; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 263; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 271; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 272; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 273; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 281; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 282; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 283; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 291; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 292; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 293; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 311; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 312; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 313; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 321; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 322; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 323; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 331; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 332; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 333; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 341; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 342; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 343; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 351; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 352; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 353; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 361; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 362; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 363; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 371; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 372; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 373; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 381; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 382; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф УСО 383; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкаф контроллеров 391; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.53. Шкаф УСО 392; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.54. Шкафы разделения сетей. Шкаф разделения сетей 100; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.26. Шкаф разделения сетей 200; 58252232.425200.0020.100.001.ЗЗИ.26. Шкафы локального управления; 58252232.425200.0020.001.В4.03. Шкаф резервного управления ТМО ОСО; 58252232.425200.00000.211.В4. Шкаф резервного управления ТМО ЭБ1; 58252232.425200.00000.210.01.В4. Шкаф резервного управления ТМО ЭБ2; 58252232.425200.00000.210.02.В4. АРМ локального управления; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.102. АРМ локального управления БНС; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.102. Инженерная станция; 58252232.425200.0012.100.ОЛ4. Шкафы распределения питания; 58252232.425200.0020.001.В4.03. ШРП 1 ЦНС согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.2. ШРП 2 ЦНС согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.3. ШРП 1 БНС согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.4. ШРП 2 БНС согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.5. ШРП 1 ЭБ№1 согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.6. ШРП 2 ЭБ№1 согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.7. ШРП 1 ЭБ№2 согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.8. ШРП 2 ЭБ№2 согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.9. ШРП 1 ОСО согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.10. ШРП 2 ОСО согласно опросному листу; 58252232.425200.0020.100.001.ОЛ.11. Кабельная продукция; 58252232.425200.0020.001.В4.03. Программное обеспечение; 58252232.425200.0020.001.В4.03. ЗИП; 58252232.425200.0020.001.В4.03. - Используемые при изготовлении ПТК материалы, компоненты и серийное оборудование могут быть заменены на эквивалентные, указанным в ЗЗИ, по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, заявленным в конструкторской документации, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. При этом Поставщик должен за счет собственных сил и средств внести изменения в конструкторскую документацию и проектные решения, вызванные применением эквивалентной продукции и перед началом фактической поставки осуществить согласование измененных документов с Заказчиком, экспертными, контролирующими и надзорными органами. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования | Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации АСУ ТМО программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - Степень защиты шкафов ПТК, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (в соответствии с Приказом Минцифры России от 05.08.2021 № 806). - Применяемое оборудование должно иметь заключение о подтверждении производства на территории РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ No719 от 17.07.2015 г. или постановлением Правительства РФ No878 от 10.07.2019 г. - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих, запасных частей и материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Требования к маркировке электроустановочного оборудования | - На все установленное в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – КД. - Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается. |
|  | Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования |  |
|  | Место и порядок проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний | В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика в безотрывном графике работы персонала функционального Заказчика Поставщиком должно быть обеспечено следующее: - Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафов АСУ ТМО комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика, непосредственно на производственной площадке, расположенной в городской черте Санкт-Петербурга, с подписанием Акта. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК, разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - Для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - калибратор токовой петли 4-20 мА; - мегомметр. - Наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. - Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, обнаруженных в ходе приемо-сдаточных испытаний перед отправкой оборудования на объект. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки | - В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований. |
|  | Входной контроль при поставке | - Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта. - Проведение входного контроля всего Оборудования по мере его поступления на Объект, проводится в соответствии с ГОСТ 24297-87 — «Входной контроль продукции. Основные положения». |
|  | Требования к доставке | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. - Оборудование (продукция) должно быть упаковано и промаркировано в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. - Материалы поставки Поставщика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. - Поставщик предпринимает меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д. - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку. - Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Документация», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пусконаладочные работы или гарантийный срок). - В рамках поставки оборудования необходимо предусмотреть проведение приемо-сдаточных испытаний на территории поставщика. |
|  | Условия поставки, маркировки и реквизиты | Условия поставки, маркировки и реквизиты должны соответствовать Приложению № 3 к настоящим Техническим требованиям Условия поставки , маркировки и реквизиты. |
|  | Форма спецификации отгрузочных мест | Форма спецификации отгрузочных мест должна соответствовать Приложению № 4 к настоящим Техническим требованиям Форма спецификации отгрузочных мест. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 15 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование, детали и узлы. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать артикулам установленным рабочей документацией. |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12/УПД. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». относящиеся к оборудованию, оформленные надлежащим образом на русском языке следующие документы: №№; Наименование документа. Сертификаты качества на компоненты. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке. Инструкция по эксплуатации на русском языке. Инструкция по монтажу. Упаковочные листы. Упаковочные ярлыки. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД). Комплект рабочей документации (Приложение 1). - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Перечень НТД | - Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание. Раздел 26. - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93. «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Техническая политика «Группы РусГидро» Приложение № 6 к Техническим требованиям. - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» Приложение № 7 к Техническим требованиям. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Порядок сдачи-приемки оборудования | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная» или универсального передаточного документа (УПД). |
|  | Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения | Программное обеспечение передается от Поставщика к Заказчику посредством подписания Сублицензионного соглашения на предоставление права использования и передачи ПО. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с приложением заполненной формы Приложения № 2 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМПЛЕКТ РабочЕЙ документациИ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА Спецификации оборудования и ПО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И РЕКВИЗИТЫ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ОТГРУЗОЧНЫХ МЕСТ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ПРИКАЗ ПАО «РУСГИДРО» ОТ 10.12.2024 № 850 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)