15

Технические требования на оказание услуг
ОКПД2 № 71.12.11.900
«Аэродинамические испытания систем противодымной защиты помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»
СОДЕРЖАНИЕ

	1.
	Общие сведения
	3

	
	1.1.
	Обозначения и сокращения __________________________________________
	3

	
	1.2.
	Наименование закупаемой продукции _________________________________
	4

	
	1.3.
	Цель оказания услуг ________________________________________________
	4

	
	1.4.
	Существующее положение __________________________________________
	4

	
	Таблица 1. Перечень объектов заказчика __________________________________
	4

	
	1.5.
	Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ______________________________________________
	5

	
	1.6.
	Иные требования и сведения общего характера _________________________
	6

	2.
	Требования к продукции _________________________________________________
	6

	
	2.1.
	Требования к объемам и срокам оказания услуг ________________________
	6

	
	2.1.1.
	Требования к перечню и объему услуг ________________________________
	6

	
	Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг __________________________
	6

	
	2.1.2.
	Требования к срокам оказания услуг __________________________________
	7

	
	Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг ____________________________
	7

	
	2.2.
	Требования к качеству продукции (услуг)______________________________
	7

	
	Таблица 4. Требования к качеству продукции (услуг) _______________________
	7

	3.
	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнении) договора___________________________________________________
	13

	4. 
	Приложения ____________________________________________________________
	13


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГЭС
	гидроэлектрическая станция

	МП
	монтажная площадка

	НТД
	нормативные и технические документы

	ОРД
	организационно-распорядительный документ

	отм.
	отметка уровня (в метрах, по Балтийской системе высот)

	ППР
	проект производства работ

	СТО
	стандарт организации

	ТК
	технологическая карта

	ТТ
	технические требования

	УМП
	устой монтажной площадки

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	ОПУ
	оперативный пульт управления

	ЛАЗ
	линейный аппаратный зал


1.2. Наименование закупаемой продукции
Аэродинамические испытания систем противодымной защиты помещений Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарской ГЭС».
1.3. Цель оказания услуг
Оценка технического состояния и эффективности работы систем противодымной вентиляции в эксплуатируемых помещениях серверной СПК-314, релейного зала № 1, серверной АСУ ТП, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарской ГЭС».
1.4. Существующее положение
Помещение серверной СПК-314 оборудовано двумя приточно-вытяжными системами В1 и П1. Монтаж выполнен в 2012 году ООО «НПО «Каскад ГРУП». Последние испытания и регулировка произведены ООО «НПО «Каскад ГРУП» в 2012 году.

Помещение релейного зала № 1 оборудовано двумя приточно-вытяжными системами ДУ-1 и ДП-1. Монтаж выполнен в 2021 году АО «Гидроремонт-ВКК». Последние испытания и регулировка произведены ООО «НПО «Каскад ГРУП» в 2021 году.

Шахта лифта устоя МП оборудована одной приточной системой П-1. Монтаж выполнен в 2003 году АО «Промвентиляция». Последние испытания и регулировка произведены ИП Кукин А.В. в 2018 году.

Помещение ОПУ ОРУ оборудовано одной вытяжной системой 6SAB01, помещение ЛАЗ ОРУ оборудовано одной вытяжной системой 6SAB02. Монтаж выполнен в 2017-2018 годах ООО «Глобал Инжиниринг». Последние испытания и регулировка произведены ООО «Глобал Инжиниринг» в 2018 году.

Вышеуказанные вентиляционных систем обеспечивают противодымную защиту 5-ти помещений, расположенных на объектах Чебоксарской ГЭС.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Вентиляционная система В1
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика,

г. Новочебоксарск, ул. Набережная,

влд. 34
	Система вентиляции УМП (инв. № ЧБ000319-36);

Система вентиляции СПК (инв. № ЧБ000345-6);

Система вентиляции серверной АСУ ТП (инв. № ЧБ048617);
Система вентиляции здания ГЭС (инв. № ЧБ000319-35)
	Эксплуатирую-щая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»

	2. 
	Вентиляционная система П1
	
	
	

	3. 
	Вентиляционная система ДУ-1
	
	
	

	4. 
	Вентиляционная система ДП-1
	
	
	

	5. 
	Вентиляционная система ПД-1
	
	
	

	6. 
	Вентиляционная система ВД-1
	
	
	

	7. 
	Вентиляционная система П-1
	
	
	

	8. 
	Вентиляционная система 6SAB01
	Чебоксарская ГЭС (Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»), Российская Федерация, Чувашская Республика,

г. Новочебоксарск, ул. Набережная,

д. 44
	
	

	9. 
	Вентиляционная система 6SAB02
	
	
	


1.4.1. Общие сведения об объектах Заказчика:

Помещение серверной СПК-314 оборудовано следующими приточно-вытяжными системами:

· В1: местонахождение оборудования вентсистемы: за фальш-потолком серверной СПК-314 на отм. 75,0 м., в осях Г-Е/14-16 (паспорт в Приложение 1 к настоящим ТТ);

· П1: местонахождение оборудования вентсистемы: за фальш-потолком серверной СПК-314 на отм. 75,0 м., в осях Г-Е/14-16 (паспорт в Приложение 2 к настоящим ТТ).

Помещение релейного зала № 1 оборудовано следующими приточно-вытяжными системами:

· ДУ-1: местонахождение оборудования вентсистемы: за фальш-потолком релейного зала № 1, отм. 78,88 м.; коридор вдоль оси П9, отм. 78,88 м. с переходом на отм. 70,29 м.; учебный класс ЦПУ-2-09, отм. 70,76 м. с переходом на отм. 69,7 м. (паспорт в Приложение 3 к настоящим ТТ);

· ДП-1: местонахождение оборудования вентсистемы: за фальш-потолком релейного зала № 1, отм. 78,88 м.; коридор вдоль оси П9, отм. 78,88 м. с переходом на отм. 70,29 м.; учебный класс ЦПУ-2-09, отм. 70,76 м. с переходом на отм. 69,7 м. (паспорт в Приложение 4 к настоящим ТТ).

Помещение подпор в шахту лифта устоя монтажной площадки оборудовано приточной системой П-1: местонахождение оборудования вентсистемы: вентплощадка на отм. 64,2 м. (паспорт в Приложение 5 к настоящим ТТ).

Помещение ОПУ ОРУ оборудовано вытяжной механической системой 6SAB01: местонахождение оборудования вентсистемы: помещение ОРУ-201.
Помещение ЛАЗ ОРУ оборудовано вытяжной механической системой 6SAB02: местонахождение оборудования вентсистемы: помещение ОРУ-307а на отм. 7,58 м. (паспорт в Приложение 5 к настоящим ТТ).

Вышеуказанные вентсистемы обеспечивают противодымную защиту 5-ти помещений, расположенных на объектах Чебоксарской ГЭС.

1.4.2. Основанием на оказание услуг является:
· требования п. 3.5 ГОСТ 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний».

1.4.3. Услуги должны быть оказаны в соответствии со следующими условиями их выполнения:
· производство работ на высоте, с применением средств подмащивания (при необходимости).

1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1. Допуск на объект Заказчика осуществляется согласно Регламента допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (далее – Регламент допуска) (Приложение 7 к настоящим ТТ).

1.5.2. В целях своевременного выявления лиц, представляющих потенциальную угрозу функционированию объектов энергетики ПАО «РусГидро», для допуска на территорию Филиала подрядчик обязан дополнительно предоставить за 30 рабочих дней до начала работ следующие документы на своих работников (и/или на работников субподрядных организаций, согласованных заказчиком), направляемых для выполнения работ в Филиал:
· сведения, подтверждающие принадлежность направляемых лиц к организации (копии трудового договора или копии трудовых книжек, или копии приказов о приёме на работу);

· копию страниц паспорта;

· справку об отсутствии судимости;

· заполненную анкету и согласие на обработку персональных данных (Приложение 8 к настоящим ТТ).
1.5.3. В дополнение к пунктам 1.5.1 и 1.5.2 настоящего раздела допуск на территорию Филиала осуществляется с учетом местной эпидемиологической обстановки, рекомендаций территориального органа Роспотребнадзора и регионального органа государственного управления, о чем Заказчик заблаговременно уведомляет Подрядчика до начала производства работ и/или во время выполнения работ (в случае изменения эпидемиологической обстановки).

1.5.4. Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: приспособлениями, инструментом, контрольно-измерительными приборами и аппаратурой, лесами и подмостями, инвентарем, оборудованием, средствами индивидуальной и коллективной защиты), необходимыми для качественного и безопасного оказания услуг и достижения требуемого результата.

1.5.5. Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, техническому воздуху для целей выполнения работ.

1.5.6. Для базирования персонала Подрядчика, а также для складирования оборудования и материалов, Подрядчику Заказчиком предоставляются соответствующие помещения безвозмездно (при наличии такой возможности). Помещения для базирования персонала привязаны к месту производства работ, имеют отопление, освещение, и электропитание.
1.5.7. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Подрядчику номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Подрядчик по счетам, предъявляемым Заказчиком.
1.5.8. Всю необходимую техническую документацию, имеющую прямое отношение к объекту основных средств в рамках оказания услуг, и не приложенную к настоящим ТТ, Заказчик предоставляет Подрядчику для изучения (ознакомления) только в техническом архиве Филиала по его запросу, без права выноса за территорию Заказчика.
1.6. Иные требования и сведения общего характера
1.6.1. Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет получить результат, достигаемый в ходе их выполнения, без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо услуг.
1.6.2. Для проведения аэродинамических испытаний и проверки эффективности работы систем противодымной защиты Подрядчик должен иметь аттестат (свидетельство) аккредитации в данной области.

2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг:

Перечень и объем услуг в отношении каждого объекта Заказчика, указанного в таблице 1, должен соответствовать таблице 2 настоящих ТТ.

Услуги, указанные в таблице 2, подлежат выполнению Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний» (далее – ГОСТ Р), с учетом требований ГОСТ 12.3.018-79 «ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний» в части не противоречащих ГОСТ Р.
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№

п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Аэродинамические испытания систем противодымной защиты помещений серверной СПК-314, релейного зала № 1, серверной АСУ ТП, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», включая вентиляционные системы:
· В1,

· П1,

· ДУ-1,

· ДП-1,
· ПД-1,

· ВД-1,

· П-1,
· 6SAB01,

· 6SAB02.
	шт.
	9

	2
	Паспортизация систем противодымной защиты помещения серверной АСУ ТП Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», включая вентиляционные системы:
· ПД-1,

· ВД-1.
	шт.
	2


2.1.2. Требования к срокам оказания услуг:

2.1.2.1. Сроки оказания услуг должны соответствовать таблице 3 настоящих ТТ.
Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№

п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг 

	1
	2
	3
	4

	1
	Аэродинамические испытания систем противодымной защиты помещений серверной СПК-314, релейного зала № 1, серверной АСУ ТП, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», включая вентиляционные системы:
· В1,

· П1,

· ДУ-1,

· ДП-1,
· ПД-1,

· ВД-1,

· П-1,
· 6SAB01,

· 6SAB02.
	с даты заключения договора
	30 рабочих дней с даты заключения договора

	2
	Паспортизация систем противодымной защиты помещения серверной АСУ ТП Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», включая: вентиляционные системы:
· ПД-1,

· ВД-1
	с даты заключения договора
	30 рабочих дней с даты заключения договора


2.1.2.2. Для соблюдения сроков оказания услуг Подрядчик должен учесть необходимость их выполнения в несколько смен, а также в выходные и праздничные дни.
2.2. Требования к качеству продукции (услуг)

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 4 настоящих ТТ.
Таблица 4. Требования к качеству продукции (услуг)
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	Требования к оказанию услуг

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг и условиям их выполнения

	1.1.1
	Перечень оказываемых услуг
	Подрядчик должен оказать услуги по аэродинамическим испытаниям систем противодымной защиты помещений серверной СПК-314, релейного зала № 1, серверной АСУ ТП, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», включая вентиляционные системы: В1, П1, ДУ-1, ДП-1, ПД-1, ВД-1, П-1, 6SAB01, 6SAB02, в том числе:
1) произвести технический осмотр объектов Заказчика в месте оказания услуг (с целью уточнения необходимости запроса у Заказчика дополнительной технической документации, требуемой для достижения качественного результата, достигаемого в ходе оказания услуг, а также определения (уточнения) условий их выполнения);

2) ознакомиться с дополнительной технической документацией в техническом архиве Филиала (по дополнительному запросу Подрядчика);

3) провести аэродинамические испытания систем противодымной защиты (пообъектно) в соответствии с требованиями ГОСТ Р, с учетом требований ГОСТ 12.3.018-79 «ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний» в части не противоречащих ГОСТ Р;

4) оформить результаты испытаний протоколами по каждому объекту Заказчика по форме, установленной в Приложении А (рекомендуемое) ГОСТ Р;

5) оформить паспорта вентиляционных систем помещения серверной АСУ ТП (ПД-1, ВД-1), содержание должно соответствовать паспортам существующих вентиляционных систем.

	1.1.2
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД) (в действующих редакциях, с изменениями и дополнениями):

1.1.2.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070;

1.1.2.2. СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/4f1/4f1160f07d5899130adaaaa2e3d75e1f/STO-RusGidro-02.01.62-2021_TOiR.pdf);
1.1.2.3. СТО РусГидро 02.01.80-2012 «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Правила эксплуатации. Нормы и требования» (https://storage.yandexcloud.net/storage.rushydro.ru/iblock/428/428012b1aa75423918c72cff61a88312/STO%20RusGidro%2002.01.80-2012_s%20IZMENEN._%20vnes.%20Prikazom%20%2004.09.2025%20_750.pdf);

1.1.2.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

1.1.2.5. Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
1.1.2.6. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;
1.1.2.7. ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»;

1.1.2.8. ГОСТ 12.3.018-79 «ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»;
1.1.2.9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

1.1.2.10. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1.1.2.11. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.1.2.12. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

1.1.2.13. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

1.1.2.14. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

1.1.2.15. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

1.1.2.16. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

	1.2
	Требования к организации оказания услуг

	1.2.1
	Общие требования к организации оказания услуг
	Организация оказания услуг включает:
· разработку организационно-технических мероприятий по допуску персонала Подрядчика;

· разработку ППР и/или ТК на выполнение работ с применением работ на высоте (при необходимости);

· определение и согласование со службами Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);

· организацию и проведение совместных технических совещаний с участием служб Заказчика и Подрядчика по вопросам организации и осуществления технического контроля за ходом производства работ;

· обеспечение персонала Подрядчика бытовыми помещениями (оформление аренды помещений Заказчика при наличии такой возможности), определение мест для складирования материала, оборудования, инструмента;

· инженерную подготовку и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц, лесов и т.д. (при необходимости);

· разборка лесов, вывоз с территории оборудования, инструмента, уборка объектов после выполнения работ;

· наличие у Подрядчика службы (специалиста) по охране труда и технике безопасности.

	1.2.2
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	1.2.2.1. Допуск на объекты Заказчика осуществляется согласно Регламента допуска (Приложение 7 к настоящим ТТ).

1.2.2.2. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.

	1.2.3
	Требования к разработке проекта производства работ
	Подрядчик разрабатывает и представляет на согласование Заказчику за 10 (десять) календарных дней до даты начала оказания услуг ППР и/или ТК на выполнение работ на высоте (при их наличии).

	1.3
	Требования к измерительным приборам, оборудованию, аппаратуре, инструментам

	1.3.1
	Требования к измерительным приборам, оборудованию, аппаратуре, инструментам, применяемым при оказании услуг
	Применяемые Подрядчиком при оказании услуг (испытаниях) оборудование, приборы (анемометры, дифференциальные манометры и т.д.) должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и иметь действующие свидетельства о поверке, должны принадлежать ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования.
Подрядчик должен иметь полный комплект технической документации на измерительные приборы, оборудование, аппаратуру, инструменты, применяемые в ходе оказания услуг.

	1.4
	Требования к персоналу Подрядчика

	1.4.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг
	Подрядчик должен иметь собственный квалифицированный персонал, обученный и аттестованный в установленном порядке, для осуществления вида деятельности по области аккредитации, указанной в п. 1.6.2 настоящих ТТ.
Подрядчик должен обеспечить наличие квалифицированного персонала для выполнения всего перечня и объема услуг согласно таблицы 2 настоящих ТТ, предоставить Заказчику после заключения договора список собственного персонала с указанием квалификации, а также заверенные копии действующих квалификационных документов, подтверждающих право оказания услуг по данному виду деятельности (дипломы, аттестаты, удостоверения).

Подрядчик должен обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала).
Персонал Подрядчика должен быть допущен к выполняемой работе по результатам обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований (при необходимости).

Подрядчик до начала оказания услуг должен представить:
1) список работников, которым будет предоставлено право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности;

2) заверенные копии удостоверений и протоколов проверки знаний:

· требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 2464;

· допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

· допуске к специальным видам работ (работам на высоте, при необходимости).

3) заверенные копии заключений о прохождении медицинских осмотров;

4) заверенные копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».

	1.5
	Требования к безопасности оказываемых услуг и охране труда

	1.5.1
	Требования к безопасности оказываемых услуг
	Подрядчик должен:

· обеспечить в штатной структуре своего предприятия (организации) наличие службы (специалиста) по охране труда и технике безопасности;
· соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;

· направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ (оказанию услуг), а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ (услуг).

	2
	Требования к результатам услуг

	2.1
	Общие требования к результатам услуг

	2.1.1
	Результат услуг
	2.1.1.1. Результатом оказания услуг Подрядчиком являются:

·  протоколы периодических аэродинамических испытаний систем противодымной защиты помещений серверной СПК-314, релейного зала № 1, серверной АСУ ТП, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», оформленные по форме, установленной в Приложении А (рекомендуемое) ГОСТ Р 53300-2009, по каждому объекту Заказчика согласно таблице 1 настоящих ТТ, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих ТТ;
· паспорта вентиляционных систем помещения серверной АСУ ТП (ПД-1, ВД-1), содержание должно соответствовать паспортам существующих вентиляционных систем.
2.1.1.2. Услуги считаются оказанными при подписании Заказчиком и Подрядчиком следующих документов (в отношении каждого объекта согласно таблице 1 настоящих ТТ):
· актов о приемке оказанных услуг по периодическим аэродинамическим испытаниям систем противодымной защиты помещений серверной СПК-314, релейного зала № 1, серверной АСУ ТП, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»;

· актов о приемке оказанных услуг паспортизации вентиляционных систем помещения серверной АСУ ТП (ПД-1, ВД-1), содержание должно соответствовать существующим паспортам вентиляционных систем.
(в произвольной форме, если иная форма специально не установлена договором)

	2.2
	Требования к порядку приемки результатов услуг

	2.2.1
	Порядок приемки результатов услуг
	Приемка результатов услуг должна выполняться комиссионно по каждому объекту Заказчика согласно таблицы 1 настоящих ТТ, с обязательным присутствием (участием) представителей Заказчика и Подрядчика.

	2.3
	Требования к оформлению документации

	2.3.1
	Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг
	Подрядчик должен представить Заказчику приемо-сдаточную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящих ТТ, в составе:
· протоколы периодических аэродинамических испытаний систем противодымной защиты помещений серверной СПК-314, релейного зала № 1, шахты лифта устоя монтажной площадки здания ГЭС, ОПУ ОРУ и ЛАЗ ОРУ Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС», оформленные по форме, установленной в Приложении А (рекомендуемое) ГОСТ Р 53300-2009, по каждому объекту Заказчика согласно таблице 1 настоящих ТТ, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих ТТ;
· паспорта вентиляционных систем помещения серверной АСУ ТП (ПД-1, ВД-1), содержание должно соответствовать паспортам существующих вентиляционных систем;
· заверенные копии свидетельств о поверке, а также паспортов средств измерений, применяемых в ходе оказания услуг (как приложения к протоколам испытаний).
Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.

	2.3.2
	Требования к оформлению отчетной документации
	Подрядчик предоставляет Заказчику комплекты (пообъектно) указанной в пункте 2.3.1 таблицы 4 настоящих ТТ документации на бумажном носителе не менее 1-го экземпляра.

	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами оказания услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)

	3.1
	Требования к разрешительным документам
	Подрядчик после заключения договора должен предоставить Заказчику копию аттестата (свидетельства) аккредитации в области проведения аэродинамических испытаний систем противодымной защиты.

	4
	Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора

	4.1.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ (услуг) в соответствии с требованиями действующих НТД и настоящих ТТ.

	4.1.2
	Ответствен-ность Подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за:
· соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;

· выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности;

· выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов;

· соблюдение установленных для Заказчика норм выбросов, сбросов, объёмов образования отходов и лимитов на их размещение, содержание загрязняющих веществ в сточных водах;

· производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест;

· соблюдение экологической политики ПАО «РусГидро» (размещена в открытом доступе на официальном сайте организации).

	4.1.3
	Требования к обеспечению порядка и чистоты на рабочих местах
	Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические и экологические нормы. 

Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах, а также в случае нарушений персоналом Подрядчика требования правил охраны труда и техники безопасности на рабочих местах в соответствии с условиями договора вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний.


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исключении) договора
Подрядчик обязан предоставить сметную документацию, соответствующую требованиям, изложенным в Приложении 9 к настоящим ТТ. 

4. Приложения
1. Приложение №1. Паспорт вентиляционной системы В1.

2. Приложение №2. Паспорт вентиляционной системы П1.

3. Приложение №3. Паспорт вентиляционной системы ДУ-1.

4. Приложение №4. Паспорт вентиляционной системы ДП-1.

5. Приложение №5. Паспорт вентиляционной системы П-1.

6. Приложение №6. Паспорт вентиляционной системы 6SAB02.

7. Приложение №7. Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
8. Приложение №8. Форма анкеты и согласие на обработку персональных данных.

9. Приложение №9. Требования к документации по ценообразованию.
