## ТЗ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1 | Общая информация о закупке
1.1 | Номер Лота |  |  |  | 307C
1.2 | Наименование Лота |  |  |  | Панели соб.нужд, щиты пост. тока
1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  |  | Поставка шкафа отбора напряжения
1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  |  | 27.12.10.190
1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  |  | Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки
1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  |  | да
1.7 | Место поставки продукции |  |  |  | г. Киров, ул. Народная, д. 3
1.8 | Срок поставки продукции |  |  |  | до 14.08.2026
1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  |  | в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 (либо универсального передаточного документа)
1.10 | Прочие требования |  |  |  | Гарантийный срок: согласно срока предприятия - изготовителя. Дата изготовления продукции: не ранее 2026 года.
2 | Техническое задание |  |  |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |  |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024
№ п/п | Номер материала | Наименование материала | Технические требования и характеристики продукции (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Ед. изм. | Кол-во продукции, необходимое для закупки | Цена без учета НДС | Сумма без учета НДС | Цена с учетом НДС (22%) | Сумма с учетом НДС (22%) | код ОКПД2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
2.1 | 2216675 | Шкаф отбора напряжения ШОН-301С УХЛ1 | Предназначен для формирования контрольных напряжений управления, измерений, защит линии электропередачи, к которой он подключен, посредством конденсатора связи на электрических подстанциях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц и номинальным напряжением 110 кВ, 220 кВ и 330 кВ. Шкаф малогабаритный с передней дверцей и элементами крепления и защиты. Аппаратура, устанавливаемая в ШОН, размещена на раме, закрепленной к задней стенке шкафа. Способ установки шкафа - навесной. Степень защиты: IP54 по ГОСТ 14254. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Рабочее напряжение на обмотках трансформаторов: 380/100 В. Номинальный ток вторичной обмотки трансформатора: 0,075 А; 0,15 А. Рабочее напряжение шкафа, не более: 380 В Номинальный ток, А, при частоте, Гц: 50 Гц - 0,128 А; 60 Гц – 0,153А Вид отбора напряжения: номинальное напряжение ВЛ - 110 кВ, конденсатор - 1 шт (110√3−6,4)/6,4 Возможность ступенчатого регулирования тока вторичной обмотки (+5%, +10%) Срок службы, лет, не менее: 20 Комплектация: Шкаф - 1 шт; Конденсатор – 1 шт; Изолятор на ШОН 1658 – 2 шт; Дроссель – 1 шт; Разрядник – 1 шт; Рубильник – 1 шт; Трансформатор – 2 шт; Зажим проходной – 32 шт; Паспорт / руководство по эксплуатации. Схема подключения (компоновка оборудования внутри шкафа) определяется техническими условиями завода – производителя и должна обеспечивать нормальное и бесперебойное функционирование шкафа ШОН в ходе его эксплуатации. | ШТ | 1 | 81500 | 81500 | 99430 | 99430 | 27.12.10.190 | ограничение
| Дополнительные затраты, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. |  |  |  |  | X | 0 | X | 0 | X | X
| ИТОГО: |  |  |  |  | X | 81500 | X | 99430 | X | X
3 | Бюджет закупки (плановая предельная стоимость закупки), руб. |  |  |  |  | X | без учета НДС | X | с учетом НДС (22%) | X | X
3.1 | Начальная (предельная) цена закупки, руб. Цена продукции должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку продукции до грузополучателя, разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. |  |  |  |  | X | 81500 | X | 99430 | X | X
[5 empty] | Ведущий специалист отдела логистики |  |  |  | Т.И. Чуракова
[5 empty] | Начальник отдела логистики |  |  |  | В.Е. Шиляев