Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры для СИП в рамках ремонтной программы

для нужд филиала АО "ДРСК""Электрические сети Еврейской автономной области"

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИП | Самонесущий изолированный провод |
| --- | --- |
| МРНЗ | Максимально разрушающая нагрузка зажима |
| МРН | Максимально разрушающая нагрузка |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.33.14.000 Поставка линейно-сцепной арматуры для СИП в рамках ремонтной  программы для нужд филиала АО "ДРСК" "Электрические сети Еврейской автономной области"

# Требования к продукции

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам, к конструкции изделия, материалам, объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» |  |  |  |
| 1 | Кронштейн анкерный CS10.3 | шт | 156 |
| 2 | Зажим анкерный клиновой РА 2000 | шт | 120 |
| 3 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт | 106 |
| 4 | Комплект промежуточной подвески ЕS 1500 | шт | 200 |
| 5 | Лента бандажная F207 | м | 450 |
| 6 | Бугель NB-20 | шт | 450 |
| 7 | Зажим ответвительный прокалывающий Р70 | шт | 200 |
| 8 | Зажим ответвительный прокалывающий Р71 | шт | 100 |
| 9 | Зажим ответвительный Р645 | шт | 200 |
| 10 | Стяжной хомут Е778 | шт | 400 |
| 11 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 100 |
| 12 | Фиксатор дистанционный BIC 15-50 | шт | 20 |
| 13 | Колпачок защитный СЕ25.150 | шт | 100 |
| 14 | Зажим ответвительный СТ25-150 Р | шт | 100 |
| 15 | Зажим ответвительный Р 72 | шт | 52 |
| 16 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 | шт | 12 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции в соответствии с Таблицей 2.1.1 настоящих Технических требований | с даты заключения договора | в течение 30 календарных дней с даты заключения договора поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.2. Требования к продукции

Наименование продукции «Линейно – сцепная арматура и инструмент для СИП»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантия на продукцию должна распространяться не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД. | Указать срок гарантии на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
|  | Место поставки для 1.4. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6 | Согласие с требованием | -//- |  |
| 3. | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 гг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4. | Требование к совместимости с СИП |  |  |  |  |
| 4.1. | Совместимость с СИП | Предлагаемая линейная сцепная арматуры должна быть совместима с СИП, изготовленным в соответствии с ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия». | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Требование к нормативному сроку службы |  |  |  |  |
| 5.1. | Срок службы | Нормативный срок службы линейной сцепной арматуры должен быть не менее 40 лет. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6. | Технические требования к арматуре |  |  |  |  |
| 6.1. | Линейная арматура до 1 кВ для СИП | Линейная арматура 0,4 кВ для СИП должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 70352-2022 «Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами. Общие технические условия» | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.2. | Климатическое исполнении, категории размещения | УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150-69. | Указание характеристик: Указать климатическое исполнение, категорию размещения на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 6.3. | Контактные соединения арматуры | Должны обеспечивать надежный электрический контакт между проводом и зажимом и/или между проводом магистрали и проводом ответвления в соответствии с ГОСТ 10434 в течение всего срока службы. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.4. | Контактные соединения арматуры | Должны быть изготовлены из цветных металлов или их сплавов. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.5. | Анкерные зажимы для крепления нулевой несущей жилы СИП-1 (СИП-2), анкерные зажимы для крепления всех жил СИП-4. | Должны иметь самозаклинивающуюся или болтовую конструкцию. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.6. | Комплекты промежуточной подвески | Конструкция подвески должна обеспечивать возможность крепления раскаточного ролика. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.7. | Ответвительные зажимы со срывными головками резьбового соединения | Срывные головки резьбового соединения ответвительных зажимов должны изготавливаться из металлических материалов. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.8. | Ответвительные переходные зажимы | Должны обеспечивать герметичность жилы СИП при нахождении в воде в течение 24 ч. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.9. | Герметичные ответвительные зажимы и зажимы-адаптеры (кроме ответвительных переходных зажимов) | Должны выдерживать приложение в воде переменного напряжения 6 кВ в течение 60 с. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.10. | Влагозащищенные ответвительные зажимы (кроме ответвительных переходных зажимов) | Должны выдерживать приложение на воздухе переменного напряжения 6 кВ в течение 60 с. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.11. | Наличие защитной смазки на внутренней полости гильз соединительных зажимов и наконечников для СИП | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.12. | Герметичные наконечники для СИП | Должны обеспечивать герметичность соединения с жилой провода после выдержки в воде в течение (24±1) ч. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.13. | Стойкость арматуры к воздействию температуры окружающей среды | до 50°С | Указание характеристик: Указать значение температуры окружающей среды на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 6.14. | Стойкость арматуры к воздействию температуры окружающей среды | до минус 60°С | Указание характеристик: Указать значение температуры окружающей среды на предлагаемую продукцию | -//- |  |
| 7. | Требования к маркировке арматуры |  |  |  |  |
| 7.1. | Маркировка должна быть нанесена на видном месте арматуры | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.2. | Маркировка на монтажной ленте по всей длине через (1,0±0,1) погонный метр. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.3. | Наличие четкости и долговечности маркировки в течение всего срока службы. Стойкость маркировки к механическим и химическим воздействиям. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7.4. | Маркировка арматуры должна содержать: - товарный знак или наименование изготовителя; - условное обозначение арматуры; - год изготовления (допускается наносить две последние цифры); - диапазон сечений проводов, на который рассчитана арматура (за исключением вспомогательной арматуры). | Да | Согласие с требованием | -//- |  |

Таблица 2.3. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Линейно – сцепная арматура и инструмент для СИП

| № п/п | № позиции Таблицы 2.1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * | Предложения участника** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции, марка | Производитель | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»‍ |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Позиция 1 | Кронштейн анкерный CS10.3 | МРН, кН: не менее 15. Масса, г: не более 195. Крепление монтажной лентой, одним или двумя болтами. Предназначен для крепления анкерных зажимов на опоре или фасаде здания. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 2‍ | Позиция 2 | Зажим анкерный клиновой РА 2000 | Номинальное сечение несущей жилы, мм2: 95-120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее 20,0. Предназначен для анкерного крепления изолированной несущей жилы СИП-2 на анкерных, анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 3 | Позиция 3 | Зажим анкерный клиновый РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой. Предназначен для крепления изолированной нулевой жилы СИП-2 на анкерных и анкерно-угловых опорах. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 4 | Позиция 4 | Комплект промежуточной подвески ЕS 1500 | Состав комплекта: кронштейн + поддерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12. Наличие в кронштейне выступа упора для подвески раскаточного ролика. Предназначен для подвески самонесущих проводников с изолированным несущим проводником на промежуточных опорах. Зажим подвески имеет подвижное звено и устройство для фиксации в желобе несущей нулевой жилы. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 5 | Позиция 5 | Лента бандажная F207 | Ширина, не более, мм: 20. Толщина, не более, мм: 0,8. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная. Металлическая лент применяется для монтажа кронштейнов и крюков на металлических, деревянных или железобетонных опорах, изготовленная из нержавеющей стали. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 6 | Позиция 6 | Бугель NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 10,5 кН. Предназначен для фиксации ленты монтажной. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 7 | Позиция 7 | Зажим ответвительный прокалывающий Р70 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 8 | Позиция 8 | Зажим ответвительный прокалывающий Р71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 9 | Позиция 9 | Зажим ответвительный Р 645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Герметичный зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции провода. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Предназначен для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП). | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 10 | Позиция 10 | Хомут кабельный стяжной E 778 | Диаметр жгута, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, кН: не менее 0,3. Диэлектрический материал устойчивый к воздействию внешних климатических факторов. Предназначен для бандажирования пучков жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 11 | Позиция 11 | Зажим плашечный ПС-1-1 | Диаметр канатов по ГОСТ 3062-80; ГОСТ 3063-80; ГОСТ 3064-80 и стальных проводов марок ПС, мм - 5,5 – 8,6. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 12 | Позиция 12 | Фиксатор дистанционный BIC 15.50 | Диаметр жгута, мм: мин. 16, макс. 95. Предназначен для крепления спусков СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 13 | Позиция 13 | Колпачок защитный СЕ25.150 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18. Предназначен для изолирования и герметизации концов жил СИП. | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 14 | Позиция 14 | Зажим ответвительный СТ 25-150 Р | Магистральный проводник -25-150 мм2 | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 15 | Позиция 15 | Зажим ответвительный Р 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Зажим с металлической (или из алюминиевого сплава) срывной головкой для контроля усилия затяжки при прокалывании изоляции магистрали провода. Предназначен для соединения СИП магистрали методом прокола изоляции с заземляющим спуском и неизолированного провода на ответвлении | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |
| - 16 | Позиция 16 | Узел крепления укоса У-3 3.407.1-136 | Приложение к ТТ (чертеж) | Способ подтверждения: указание наименования, марки продукции | Способ подтверждения: указание Производителя | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |

* Указанные в настоящем техническом требовании ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, а также документы по п. 3 раздела 2.2.1 технических требований.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в Таблице № 2.3. настоящих технических требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.