«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного инженера

ЗЭС ПАО «Якутскэнерго»

________________ Харитонов И. К.

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД-2 26.30.11.199. Поставка аппаратуры коммутационной в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107»

Лот №_____________________________

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| ФП | Фильтр присоединения |
| РФ | Разделительный фильтр |
| СРЭС | Сунтарский район электрических сетей |
| ЗЭС | Западные электрические сети |
| ПАО | Публичное акционерное обществ |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| БСК | Батареи статических конденсаторов |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения нелинейный |
| ОКПД2 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности |
| СМВ | Конденсатор связи пропитанной диэлектрикой конденсатором маслом наличие вывода для отбора мощности (высокочастотный) |
| СМП | Конденсатор связи пропитанной маслом совмещен с изолирующей подставкой |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД-2 27.12.13.190. Поставка аппаратуры коммутационной в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107.

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлена в целях поставки аппаратуры коммутационной в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107 «Реконструкция подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ, установкой трансформатора 220 кВ, установкой батареи статических конденсаторов 110 кВ (БСК), мероприятия по созданию устройств противоаварийной автоматики (1 АТ х 63 МВА, 27 Мвар, 1 компл.) \\ Западный энергорайон РС (Я)».

1.4. Иные требования и сведения общего характера

Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу:

- 678290, РС (Я), с. Сунтар, ул. Межколхозная, д. 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго».

- Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтр присоединения ФП (50-124/3200 УХЛ1) | шт. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
| 2 | Разделительный фильтр РФ-176 КК У3 176 кГц | шт. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
| 3 | Разделительный фильтр РФ-103 КК У3 103 кГц | шт. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
| 4 | Разделительный фильтр РФ-101 КК У3 101 кГц | шт. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
| 5 | Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | шт. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
| 6 | Конденсатор связи СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | компл. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |
| 7 | Конденсатор связи СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 | компл. | 1 | 26.30.11.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранных товаров |

    - Требования к срокам поставки

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фильтр присоединения ФП (50-124/3200 УХЛ1) | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Разделительный фильтр РФ-176 КК У3 176 кГц |  |  |
|  | Разделительный фильтр РФ-103 КК У3 103 кГц |  |  |
|  | Разделительный фильтр РФ-101 КК У3 101 кГц |  |  |
|  | Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 |  |  |
|  | Конденсатор связи СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 |  |  |
|  | Конденсатор связи СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 |  |  |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 1 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 2 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 2 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 3 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 3 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 4 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 4 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 5 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 5 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 6 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 6 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции № 7 таблицы № 1 настоящих ТТ продукции представлены в Приложении № 7 к настоящим ТТ |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.8. | Требования по безопасности |  | Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57139-2016, ГОСТ Р МЭК 60794-1-23-2017, ГОСТ Р 52266-2020. | Указание характеристик |  |  |
| 1.9. | Требования к новизне товара |  | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 4-го квартала 2025), ранее не использованной. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС, филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к отгрузке и упаковке товара |  | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировке товара |  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленная продукция должна иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации продукции. В документации, передаваемой вместе с продукцией, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают); - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают; - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4. | Транспортные расходы |  | Транспортные расходы на продукцию входят в стоимость продукции. Продукцию, подлежащей замене по гарантии, несет поставщик. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | К комплекту поставленной продукции прилагается следующая эксплуатационная документация: - паспорт на продукцию; - декларация/сертификат соответствия; - руководство по эксплуатации; - инструкция по монтажу; | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к сертификации продукции |  | Для продукции российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. С даты поставки на склад Покупателя. В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и маркировку и предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: | - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели; - Руководство по эксплуатации; - Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий). - Протокол испытаний (полный текст) на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 и ГОСТ Р МЭК 60794-1-24-2020; |  | Предоставление подтверждающего документа |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным Покупателем, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Приложение:

- Приложение № 1. Требования к продукции (индивидуальные требования Фильтр присоединения ФП (50-124/3200 УХЛ1)).

- Приложение № 2. Требования к продукции (индивидуальные требования Разделительный фильтр РФ-176 КК У3 176 кГц‍).

- Приложение № 3. Требования к продукции (индивидуальные требования Разделительный фильтр РФ-103 КК У3 103 кГц).

- Приложение № 4. Требования к продукции (индивидуальные требования Разделительный фильтр РФ-101 КК У3 101 кГц).

- Приложение № 5. Требования к продукции (индивидуальные требования Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0,5 УХЛ1).

- Приложение № 6. Требования к продукции (индивидуальные требования Конденсатор связи СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1).

- Приложение № 7. Требования к продукции (индивидуальные требования Конденсатор связи СМП-110/√3-6,4 УХЛ1).

| Технические требования подготовил: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по техническому надзору ОКСиР | ___________________ | Уаров И. Н. «____»___________ 2026 г. |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник ОКСиР | ___________________ | Николаева М. А. «____»___________ 2026 г. |
| Начальник СДТУ | ___________________ | Емченко В. В. «____»___________ 2026 г. |
| Начальник РЗАИ | ___________________ | Голубев Ю. А. «____»___________ 2026 г. |
| Начальник СРЭС | ___________________ | Игнатьев Н. А. «____»___________ 2026 г. |

Приложение № 1 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования ФП 50-124/3200 УХЛ1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Модель фильтра: | ФП 50-124/3200 УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Тип фильтра: | Фильтр присоединение | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Климатическое исполнение: | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Диапазон частот, кГц: | 50-124 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Ёмкость конденсатора связи, пФ: | 3200 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение линии, кВ: | 220 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Рабочее затухание в полосе пропускания, дБ, не более: | 1,3 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Затухание несогласованности со стороны линии, дБ, не менее: | 12 | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Номинальное сопротивление со стороны кабеля, Ом: | 75 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Номинальное сопротивление со стороны линии, Ом: | 450 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11 | Габаритные размеры, мм, не более: | * | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Масса, кг, не более: | * | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Конструктивные требования: | • Корпус из листовой стали с антикоррозионным порошковым покрытием • Наличие заземляющих зажимов • Клеммы для подключения ВЧ-кабеля с надежным контактом • Защита от атмосферных воздействий (дождь, снег, пыль) | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Условия эксплуатации. |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Температура окружающего воздуха, °C: | от -60°C до +40°C | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Относительная влажность: | до 80% при 20°C | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Степень защиты: | IP65 | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Защитное устройства. |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Защита со стороны линии: | * | Указание характеристик |  |  |
| 3.2 | Защита со стороны ВЧ-кабеля: | варистор | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Требования к безопасности: | • Фильтр должен обеспечивать гальваническую развязку между ВЧ-аппаратурой и высоковольтной линией • Наличие устройства защиты от перенапряжений • Соответствие требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0 | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Требования по надежности. |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок службы, лет, не менее: | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 5.2 | Среднее время наработки на отказ, часов, не менее: | 50 000 | Указание характеристик |  |  |
| 7. | Требования к документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 8 | Требования к маркировке |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | На корпусе фильтра должна быть нанесена маркировка, содержащая: | • Наименование изделия: • Заводской номер • Дату изготовления • Наименование производителя • Знак соответствия | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Дополнительные требования к поставляемому оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение № 2 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования РФ-176 КК У3 176 кГц)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Модель фильтра: | РФ-176 КК У3 176 кГц | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Конструктивные особенности: | "176" — частота настройки фильтра, кГц; "КК" — способ подключения радиочастотного кабеля через клеммную колодку; "У3" — климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Назначение: | Разделительный фильтр РФ предназначен для защиты приемника аппаратуры противоаварийной автоматики (либо аппаратуры защит) от прямого воздействия мощного передатчика аппаратуры телефонной связи при их подключении через один фильтр присоединения | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Диапазон частот, кГц: | от 16-1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Частота настройки, кГц: | 176 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Мощность сигнала высокой частоты в полосе пропускания, ВА: | 250 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Полоса запирания, кГц, не менее: | 4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | При параллельном включении (с нагрузкой 75 Ом): | не превышает 0,8 дБ в полосе частот ±2 кГц относительно частоты настройки фильтра | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | При последовательном включении (с нагрузкой 75 Ом): | не превышает 0,8 дБ на частотах, отстоящих от частоты настройки на 10% и более | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Сопротивление изоляции выходных цепей по отношению к корпусу, МОм, не менее: | 100 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Номинальное входное сопротивление: | соответствует волновому сопротивлению ВЛ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Уровень мощности ВЧ продуктов нелинейных искажений: | выдерживает 1500 В (эффективных) переменного тока частотой (50±3) Гц в течение 1 минуты | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Габаритные размеры, мм: | 120*120*95 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Масса, кг, не более: | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.15 | Корпус: | Из алюминиевого сплава | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16 | Монтаж: | На любую ровную поверхность или на DIN-рейку | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Срок службы, лет, не менее: | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Дополнительные требования к поставляемому оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение № 3 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования РФ-103 КК У3 103 кГц)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Модель фильтра: | РФ-103 КК У3 103 кГц | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Конструктивные особенности: | "103" — частота настройки фильтра, кГц; "КК" — способ подключения радиочастотного кабеля через клеммную колодку; "У3" — климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Назначение: | Разделительный фильтр РФ предназначен для защиты приемника аппаратуры противоаварийной автоматики (либо аппаратуры защит) от прямого воздействия мощного передатчика аппаратуры телефонной связи при их подключении через один фильтр присоединения | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Диапазон частот, кГц: | от 16-1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Частота настройки, кГц: | 103 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Мощность сигнала высокой частоты в полосе пропускания, ВА: | 250 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Полоса запирания, кГц, не менее: | 4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | При параллельном включении (с нагрузкой 75 Ом): | не превышает 0,8 дБ в полосе частот ±2 кГц относительно частоты настройки фильтра | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | При последовательном включении (с нагрузкой 75 Ом): | не превышает 0,8 дБ на частотах, отстоящих от частоты настройки на 10% и более | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Сопротивление изоляции выходных цепей по отношению к корпусу, МОм, не менее: | 100 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Номинальное входное сопротивление: | соответствует волновому сопротивлению ВЛ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Уровень мощности ВЧ продуктов нелинейных искажений: | выдерживает 1500 В (эффективных) переменного тока частотой (50±3) Гц в течение 1 минуты | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Габаритные размеры, мм: | 120*120*95 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14 | Масса, кг, не более: | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.15 | Корпус: | Из алюминиевого сплава | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16 | Монтаж: | На любую ровную поверхность или на DIN-рейку | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Срок службы, лет, не менее: | 12 | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Требования к документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Дополнительные требования к поставляемому оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение № 4 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования РФ-101 КК У3 101 кГц)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Модель фильтра: | РФ-101 КК У3 101 кГц | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Конструктивные особенности: | "103" — частота настройки фильтра, кГц; "КК" — способ подключения радиочастотного кабеля через клеммную колодку; "У3" — климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Назначение: | Разделительный фильтр РФ предназначен для защиты приемника аппаратуры противоаварийной автоматики (либо аппаратуры защит) от прямого воздействия мощного передатчика аппаратуры телефонной связи при их подключении через один фильтр присоединения | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Диапазон частот, кГц: | от 16-1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Частота настройки, кГц: | 103 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Мощность сигнала высокой частоты в полосе пропускания, ВА: | 250 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Полоса запирания, кГц, не менее: | 4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | При параллельном включении (с нагрузкой 75 Ом): | не превышает 0,8 дБ в полосе частот ±2 кГц относительно частоты настройки фильтра | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | При последовательном включении (с нагрузкой 75 Ом): | не превышает 0,8 дБ на частотах, отстоящих от частоты настройки на 10% и более | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Сопротивление изоляции выходных цепей по отношению к корпусу, МОм, не менее: | 100 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Номинальное входное сопротивление: | соответствует волновому сопротивлению ВЛ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Габаритные размеры, мм: | 120*120*95 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13 | Масса, кг, не более: | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.14 | Корпус: | Из алюминиевого сплава | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15 | Монтаж: | На любую ровную поверхность или на DIN-рейку | Указание характеристик |  |  |
| 1.16 | Фильтр позволяет сближать разделяемые ВЧ каналы, кГц: | 8 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17 | Полоса заграждения может быть настроена, кГц: | 16 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18 | Интервал фиксированных частот настройки, кГц: | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.19 | Срок службы, лет, не менее: | 12 | Указание характеристик |  |  |
| 2 | Требования к документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Дополнительные требования к поставляемому оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение № 5 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования ВЗ-1250-0,5 УХЛ1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Марка: | ВЗ-1250-0,5 УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Конструктивные особенности: | "103" — частота настройки фильтра, кГц; "КК" — способ подключения радиочастотного кабеля через клеммную колодку; "У3" — климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Назначение: | Высокочастотные заградители предназначены для ослабления шунтирующего действия шин подстанций и оборудования на сигналы высокочастотных каналов связи по линиям электропередачи | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальный ток,А: | 1250 |  |  |  |
| 1.5 | Ток термической стойкости (действующее значение), кА: | 20 |  |  |  |
| 1.6 | Длительность протекания тока термической стойкости, с: | 1-3 |  |  |  |
| 1.7 | Ток электродинамической стойкости (амплитудное значение), кА: | 50-52 |  |  |  |
| 2 | Параметры высокочастотного канала |  |  |  |  |
| 2.1 | Номинальная индуктивность катушки, мГн: | 0,5 |  |  |  |
| 2.2 | Допустимое отклонение индуктивности, %: | (Стандарт: ±5% или ±10%) |  |  |  |
| 2.3 | Рабочий диапазон частот ВЧ-связи, кГц: | 400-500 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Требуемое сопротивление заграждения на граничных частотах, Ом, не менее: | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Разрядник |  |  |  |  |
| 3.1 | Тип разрядника: | Вентильный (РВС/РВМ)/ Полимерный ОПН |  |  |  |
| 3.2 | Класс напряжения разрядника, кВ: | * | Указание характеристик |  |  |
| 3.3 | Номинальный ток разрядника, кА: | * | Указание характеристик |  |  |
| 3.4 | Остаточное напряжение при грозовом импульсе, кВ | * | Указание характеристик |  |  |
| 4 | Требования к документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний • Заградитель в сборе (катушка + каркас) • Разрядник (Или ОПН) • Опорная изоляционная конструкция (подставка) • Комплект крепежа и заземляющих шин | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2 | Дополнительные требования к поставляемому оборудованию | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2026 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. | Согласие с требованием |  |  |

Приложение № 6 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования Конденсатор связи СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общее сведение: | Конденсатор связи СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 — высоковольтный элемент, используемый в системах высокочастотной (ВЧ) связи по линиям электропередачи (ЛЭП), а также для отбора мощности и измерения напряжения. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Тип конденсатора связи: | СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение сети, кВ: | 110/√3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальная емкость связи, нФ: | 6,4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Емкость отбора мощности, нФ: | 220 нФ (0,22 мкФ) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц: | 50/60 | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Климатическое исполнение: | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень загрязнения: | I категория исполнения | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Электрические параметры |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Испытательное напряжение (50 Гц, 1 мин) | 215 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Напряжение грозовых импульсов, кВ: | - полный импульс 510 кВ -срезанный импульс 640 кВ | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) не более: | 3,0*10-3 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Изменение емкости при температуре от -45°C до +45°C, %, не более: | ±6% | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Конструктивные параметры |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Габаритные размеры, мм: | 1481*330*400*400 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Масса, кг: | 125 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шеф – монтажные работы: | * | Указание характеристик |  |  |
|  | Пусконаладочные работы: | * | Указание характеристик |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний • Конденсатор связи • Комплект ЗИП | Согласие с требованием |  |  |

Приложение № 7 к Техническим требованиям

«Поставка аппаратуры коммутационной в рамках исполнения инвестиционной программы К_508-107»

Требования к продукции (индивидуальные требования СМП-110/√3-6,4 УХЛ1)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основные параметры. |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общее сведение: | Конденсатор связи предназначен для обеспечения высокочастотной связи на частотах от 36 до 750 кГц в линиях электропередач переменного тока частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением 110 кВ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Тип конденсатора связи: | СМП-110/√3-6,4 УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение сети, кВ: | 110/√3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальная емкость связи, нФ: | 6,4 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Емкость отбора мощности, нФ: | 220 нФ (0,22 мкФ) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц: | 50/60 | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Климатическое исполнение: | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Электрические параметры |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Испытательное напряжение (50 Гц, 1 мин) | 215 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Напряжение грозовых импульсов, кВ: | - полный импульс 510 кВ -срезанный импульс 640 кВ | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) не более: | 3,0*10-3 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Изменение емкости при температуре от -45°C до +45°C, %, не более: | ±6% | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5 | Тип изоляции: | Полимерная изоляция | Согласие с требованием |  |  |
| 2.6 | Изолирующая подставка: | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Конструктивные параметры |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Габаритные размеры, мм: | 1853*330*400*400 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Масса, кг: | 170 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шеф – монтажные работы: | * | Указание характеристик |  |  |
|  | Пусконаладочные работы: | * | Указание характеристик |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить: | • Паспорт изделия • Техническое описание • Руководство по эксплуатации • Сертификат соответствия • Протокол заводских испытаний • Конденсатор связи • Комплект ЗИП | Согласие с требованием |  |  |