УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

___________ Ж. Н. Доржиев

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.32.13.143 Поставка кабельно-проводниковой продукции в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар для нужд Западных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта К_508-107»

№ _______-ТПИР ОТМ-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

1.2. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.32.13.143 Поставка кабельно-проводниковой продукции в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта К_508-107»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Настоящие технические требования составлены в целях поставки МТР —  кабельно-проводниковой продукции в рамках реализации инвестиционного проекта K_508-107 «Реконструкция подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» с заменой оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ, установкой трансформатора 220 кВ, установкой батареи статических конденсаторов 110 кВ (БСК), мероприятия по созданию устройств противоаварийной автоматики (1 АТ х 63 МВА, 27 Мвар, 1 компл.) \\ Западный энергорайон РС (Я)».

1.4. Иные требования и сведения общего характера

Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу: 678290, РС (Я), с. Сунтар, ул. Межколхозная, д. 9, Сунтарский район электрических сетей Филиала Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 | км | 0,550 | 27.32.13.143 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | км | 0,130 | 27.32.13.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS - ХЛ 4х1,5 | км | 6,65 | 27.32.13.143 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS ХЛ 7х2,5 | км | 0,17 | 27.32.13.143 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS - ХЛ 10х1,5 | км | 7,05 | 27.32.13.143 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | км | 0,16 | 27.32.13.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки ПуГВ 1х4-450 зелено-желтый | км | 0,3 | 27.32.13.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | км | 0,222 | 27.32.13.143 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS 5х6 | км | 0,193 | 27.32.13.143 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки ВВГЭнг(А)-LS 2х10 | км | 0,18 | 27.32.13.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель марки ПуГВнг(А)-LS 1х6 зелено-желтый | км | 1,2 | 27.32.13.199 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции №1-11 (таблица 1) | с даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1-11 Таблицы 1): «ОКПД2 27.32.13.143 Поставка кабельно-проводниковой продукции в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта К_508-107»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции №1-11 продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности |  | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара |  | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 2026 г.), ранее не использованной | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам |  | В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | Сунтарский район электрических сетей Филиала Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 678290, РС (Я), с. Сунтар, ул. Межколхозная, д. 9. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к отгрузке и упаковке товара |  | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировке товара |  | Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - сертификат соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по эксплуатации МТР В документации, передаваемой вместе с МТР, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - Паспорт качества на продукцию.; - Сертификат соответствия; - Сертификат пожарной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к сертификации продукции |  | Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям на контрольные кабели по ОКПД2 27.32.13.143 |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям на прочие кабели и провода по ОКПД2 27.32.13.199 |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования надёжности |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок службы для кабелей |  | не менее 30 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6.1 | Срок службы для проводов |  | не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-11 Таблицы 1): «ОКПД2 27.32.13.143 Поставка кабельно-проводниковой продукции в рамках реконструкции подстанции 220/110/35/6 кВ «Сунтар» для нужд Западных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта К_508-107»

| № п/п | Наименование параметра | ГОСТ | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 5х2,5 | ГОСТ 26411-2024 | Кабель контрольный. Количество жил - 5. Сечение жилы - 2.5 мм2. Диаметр - 12,8 мм. Напряжение 660 В. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (защита от возгорания и выделения дым). Металлический экран из алюмофлекса. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Температура монтажа не ниже -15. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 |  | Кабель симметричный для интерфейса RS-485. Количество жил – 2х2, сечение кабеля – 0,6. Пары с многопроволочными медными лужеными жилами. Изоляция из полиэтилена. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением. Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности. Напряжение 660 В. Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C не более 10 Ом/1000м. Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре не более 3%. Волновое сопротивление на частоте 1 МГц – 120±12 Ом. Электрическая ёмкость пары не более 42 пФ/м. Коэффициент затухания при частоте 1 МГц при температуре 20 °C не более 2,1 дБ/100м. Наружный диаметр кабеля не более 9,2 мм. Мин. радиус изгиба кабеля 10хDн мм. Кабели предназначены для групповой стационарной прокладки. Температура монтажа -10…+50 °C. Диапазон рабочих температур -50…+70 °C. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS - ХЛ 4х1,5 | ГОСТ 26411-2024 | Кабель контрольный. Количество жил - 4. Сечение жилы - 1.5 мм2. Диаметр – 11,1 мм. Напряжение 660 В. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (защита от возгорания и выделения дым). Экран – в виде обмотки медной или алюминиевой фольгой. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Температура монтажа не ниже -15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS ХЛ 7х2,5 | ГОСТ 26411-2024 | Кабель контрольный. Количество жил - 7. Сечение жилы - 2.5 мм2. Диаметр – 13,7 мм. Напряжение 660 В. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (защита от возгорания и выделения дым). Экран – в виде обмотки медной или алюминиевой фольгой. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Температура монтажа не ниже -15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS - ХЛ 10х1,5 | ГОСТ 26411-2024 | Кабель контрольный. Количество жил - 10. Сечение жилы - 1.5 мм2. Диаметр – 15,1 мм. Напряжение 660 В. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (защита от возгорания и выделения дым). Экран – в виде обмотки медной или алюминиевой фольгой. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Температура монтажа не ниже -15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012 | Количество жил - 3. Сечение жилы - 1.5 мм2. Диаметр – 11,4 мм. Напряжение 1 кВ. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – из медных проволок 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения пониженной пожарной опасности с низким уровнем выделения дыма и газа при тлении или горении. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -35°С. | Указание характеристик |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х4-450 зелено-желтый | ГОСТ 22483-77 | Провод установочный гибкий, цвет внешней оболочки - желто-зеленый. Количество жил - 1. Сечение жилы - 4 мм2. Напряжение 0,45 кВ. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката. Токопроводящая жила – из медных проволок по ГОСТ 22483. Диапазон температур окружающей среды: -50 до +65. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 10х2,5 | ГОСТ 26411-2024 | Кабель контрольный. Количество жил - 10. Сечение жилы - 2.5 мм2. Диаметр – 16,6 мм. Напряжение 660 В. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (защита от возгорания и выделения дым). Экран – в виде обмотки медной или алюминиевой фольгой. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Температура монтажа не ниже -15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 5х6 | ГОСТ 26411-2024 | Кабель контрольный. Количество жил - 5. Сечение жилы - 6 мм2. Диаметр – 13,5 мм. Напряжение 660 В. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением (защита от возгорания и выделения дым). Экран – в виде обмотки медной или алюминиевой фольгой. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Температура монтажа не ниже -15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель марки ВВГЭнг(А)-LS 2х10 | ГОСТ 31996-2012 | Количество жил - 2. Сечение жилы - 10 мм2. Диаметр – 11,4 мм. Напряжение 1 кВ. Исполнение нг(А)-LS. Токопроводящая жила – из медных проволок 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Экран - в виде обмотки из медных лент или в виде повива меднопроволочные, скрепленных медной лентой. Наружная оболочка – из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения пониженной пожарной опасности с низким уровнем выделения дыма и газа при тлении или горении. Класс пожароопасности в соответствии с ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Вид климатического исполнения ХЛ, категории размещения 5 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от -60 до +50. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С. | Указание характеристик |  |  |
|  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 зелено-желтый | ГОСТ 22483-77 | Провод установочный гибкий, цвет внешней оболочки - желто-зеленый. Количество жил - 1. Сечение жилы - 6 мм2. Напряжение 0,45 кВ. Исполнение - нг(А)-LS. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким газодымовыделением. Токопроводящая жила – из медных проволок по ГОСТ 22483. Диапазон температур окружающей среды: -50 до +65. | Указание характеристик |  |  |

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции