ПАО «Россети Центр и Приволжье»

филиал «Владимирэнерго»

| Утверждаю: Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» __________ /М.В.Голубев/ (подпись) (расшифровка) 18.05.2026 |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по реконструкции ВЛ-10кВ, замене трансформаторной подстанции 250кВА с переносом центр энергетических нагрузок, реконструкции ВЛ-0,4кВ, находящихся на балансе СНТ «Орджоникидзе-4».

г. Владимир, 2026 г.

- Основание выполнения работ

  - Договор на выполнение работ № 331084080 от 22.05.2026

- Общие требования

  - Местонахождение проектируемых электроустановок ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» филиал «Владимирэнерго» и энергопринимающих устройств Заявителя:

| Район | Населенный пункт | Кадастровый номер/адрес земельного участка на котором располагаются энергопринимающие устройства Заявителя |
| --- | --- | --- |
| Кольчугинский | Владимирская обл, Кольчугинский р-н, СНТ «Орджоникидзе-4» | Кадастровый квартал №33:03:001403 |

    - Строительство ЛЭП 10 кВ от точки технологического присоединения к центру энергетических нагрузок.

    - Строительство КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 250 кВА.

    - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода на провод СИП.

- Требования

  - Требования к применяемым техническим решениям и оборудованию

    - При реализации проекта в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

    - Выбор типов оборудования осуществляется по согласованию с Заказчиком.

    - Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного и зарубежного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

    - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными аналогами.

    - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

    - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

    - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201 - 2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

    - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

    - Марку оборудования, провода, сцепной линейной арматуры согласовать с филиалом.

    - Выполнить проверку ТТ в ячейке(-ах) 6-10 кВ ПС, к которым подключены указанные в данном ТЗ объекты нового строительства, на 10 % погрешность с учетом существующей и перспективной мощности.

    - Выполнить расчет токов к.з., предусмотреть проверку чувствительности защит. 
В случае необходимости справочно представить в проекте предложение о замене оборудования.

    - Основные требования к ВЛ 6 (10) кВ:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 10 кВ |
| Протяженность, км | 1,520 |
| Тип провода | СИП-3 |
| Совместная подвеска | да |
| Сечение провода, мм2 | 50 |
| Способ защиты от пережога проводов | разрядники мультикамерные |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ* |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 35 |
| Тип изоляторов | Полимерная подвесная изоляция, фарфор штыревая |
| Заходы на ТП |  |
| Разъединитель на отпайке | РЛР 10/400 |
| Вырубка просеки, га |  |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: | - |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) | - |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Автомобильная дорога |

    - Основные требования к ВЛ 0,4 кВ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение, кВ | 0,4 кВ |
| Протяженность, км | 0,8 |
| Тип провода | СИП-2 |
| Совместная подвеска | да |
| Сечение провода, мм2 | 50 |
| Способ защиты от пережога проводов | ОПН, ВА |
| Материал промежуточных опор | ЖБ* |
| Материал анкерных опор | ЖБ* |
| Изгибающий момент стоек (не менее), кН·м | 3,0 |
| Тип изоляторов | Арматура СИП |
| Заходы на ТП | В |
| Разъединитель на отпайке | ВА |
| Вырубка просеки, га |  |
| Информация о наличии пересечений со смежными инженерными сетями в охранной зоне проектируемой ВЛ: | - |
| Подземные инженерные сети (газопровод, нефтепровод, ВОЛС, водопровод, канализация и пр.) | - |
| Пересечения: - абонентские ЛЭП всех уровней напряжения - автомобильные дороги - железные дороги - водные преграды | Автомобильная дорога |

    - Основные требования к КТП 10 (6)/0,4 кВ

| Наименование |  |  |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |
| Тип КТП |  |  |  | Тупиковая |  |
| Конструктивное исполнение КТП |  |  |  | Киоск |  |
| Номинальное напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  | 10/0,4 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  | УХЛ |  |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  |  |  |  |  |
| Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |  |  |  |
| Трансформатор в комплекте поставки |  |  |  | Да |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  | 1 |  |
| Тип ввода ВН |  |  |  | В |  |
| Тип ввода НН |  |  |  | В |  |
| Коридор обслуживания |  | в РУВН |  | - |  |
|  |  | в РУНН |  | - |  |
| Силовой трансформатор |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  |  | ТМГ |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |  |  | 250 |  |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ: |  |  | ВН | 6 |  |
|  |  |  | НН | 0,4 |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Δ/Y-11 |  |
| Способ и диапазон регулирования на стороне ВН |  |  |  | ПБВ |  |
| Потери ХХ, Вт, не более |  |  |  | Х2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2021 |  |
| Потери КЗ, Вт, не более |  |  |  | К2, согласно стандарту СТО 34.01-3.2-011-2021 |  |
| РУ ВН |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  |  |  | Плавкие вставки |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  | 630 |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |  |  | 31,5 |  |
| РУ НН |  |  |  |  |  |
| Тип вводного коммутационного аппарата |  |  |  | ВР |  |
| Номинальный ток вводного аппарата, А |  |  |  | 630 |  |
| Число отходящих линий (с учетом расширения) |  |  |  | 4 |  |
| Тип коммутационного аппарата отходящих линий |  |  |  | ВА 57 |  |
| Отходящие линии | Номер линии |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |
| Учёт в РУНН (ввод) | счетчик электрической энергии |  |  | - |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  | ТТИ 400/5 |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  | - |  |
| Учёт в РУНН (отходящие линии) | Номер линии |  |  |  |  |
|  | Резерв |  |  |  |  |
|  | счетчик электрической энергии |  |  |  |  |
|  | трансформаторы тока 0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | наличие испытательной коробки |  |  |  |  |
| Требование к АСТУ (АСУЭ и ТМ) |  |  |  |  |  |
| Тип АСУЭ филиала |  |  |  |  |  |

- размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 необходимо выполнять в центре нагрузок с целью минимизации потерь в сети 0,4 кВ, размещение трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ вне центра нагрузок должно быть обосновано;

- количество отходящих линий РУ НН и номинальные параметры коммутационных аппаратов РУ НН уточнить при проектировании с проведением необходимых расчетов;

- конструкция крыши должна исключать сток воды с крыши на стены;

- защиту КТП/СТП 10(6)/0,4 кВ от перенапряжений осуществить ограничителями перенапряжений 6 (10) кВ и 0,4 кВ в соответствии с СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- выбор мощности трансформаторов производить на основании технико-экономического сравнения вариантов, учитывающих допустимую перегрузку трансформаторов, уровень потерь в стали и обмотках трансформаторов, обоснованный (в т.ч. заключенными договорами ТП) рост нагрузок в ближайшую (1-3 года) перспективу;

- конструкция трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных пунктов должна допускать замену трансформаторов на большую мощность при предполагаемом росте нагрузок в перспективе 5 лет и более;

- силовые трансформаторы 6-10 кВ должны быть произведены с применением современных технологий и материалов для снижения уровня удельных технических потерь;

- при проектировании кабельного ввода с КЛ 6 кВ в КТП предусмотреть дополнительные изоляторы для крепления спуска ВЛ к КТП;

- на всех открывающихся створках дверей ТП-10(6)/0,4 кВ (шкафах СТП-10(6)/0,4кВ) должны быть нанесены знаки безопасности «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», согласно СТО 34.01-30.1-001-2016 и «Не влезай, убьет!», согласно СТО 34.01-24-001-2015;

- на ТП-10(6)/0,4 кВ (СТП-10(6)/0,4кВ) должна быть установлена информационная табличка с диспетчерским наименованием;

- в РУ-0,4 кВ должны иметься надписи панелей, аппаратов, отдельных цепей, соответствующие диспетчерским наименованиям, указанным в нормальной схеме ТП. Схема должна быть утверждена руководителем РЭС и размещаться на двери (либо внутри РУ);

- присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи – сваркой или болтовым соединением (согласно п.5.10.4 ПТЭ);

- в качестве заземляющих проводников преимущественно использовать оцинкованную полосу/круг. Максимально сократить при выполнении строительно-монтажных работ количество изгибов заземляющих проводников.

    - Основные требования к разъединителю 6(10) кВ

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение | рубящий |
| Вид установки | наружная |
| Тип привода | ручной |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
| Номинальный ток, А | 400 |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветровых нагрузок (скорость ветра до 15 м/с) и образования льда (толщина корки льда до 20 мм), Н, не более | 200 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У |
| Количество валов привода | 2 |
| Количество заземляющих ножей | 1 |
| Механические блокировки | да |

    - на КЛ 10 (6) кВ применить высоконадежные разъединители 10 кВ рубящего или качающегося типа. Все стальные части разъединителя, в том числе и крепеж, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие на весь срок службы.

    - предусмотреть тягоуловители на все разъединители и запирающие устройства установленного образца на все приводы разъединителей.

    - предусматривать (при необходимости, определяемой проектом) дополнительную приемную траверсу на разъединителе в сторону ТП.

    - установить на опоры КЛ-10(6) кВ над приводами управления разъединителями информационные таблички с диспетчерскими наименованиями разъединителей и указанием положения рабочих и заземляющих ножей.

- Требования к проведению СМР и ПНР

  - Последовательность проведения работ:

- Подрядчик разрабатывает проектную документацию.

- Подготовительные работы и поставка материалов Подрядчиком;

- Проведение СМР (в соответствии с проектом) Подрядчиком;

- Проведение ПНР Подрядчиком

  - Основные требования при производстве работ:

- Выполнение при необходимости (в соответствии с проектом) землеустроительных работ.

- Страхование рисков, в том числе причинения ущерба третьей стороне.

- Комплектация материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства, согласованным Заказчиком.

- Производство работ согласно утверждённой Заказчиком в производство работ РД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ.

- Закупка и поставка оборудования и материалов, предусмотренных РД и согласованных Заказчиком, необходимых для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости).

- Оформление при необходимости (при соответствующем обосновании) разрешений на производство земляных работ.

- Выполнение всех необходимых согласований, возникающих в процессе строительства.

- Выполнение всех Технических условий, выданных заинтересованными организациями.

- Оформление исполнительной документации в соответствии с НТД, передача ее Заказчику для утверждения в полном объеме по завершению этапов строительства или полного завершения строительства объекта.

- Представление необходимых документов для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к подрядной организации

Подрядная организация:

- должна быть членом саморегулируемой организации в области проектирования и строительства, соответствующей виду выполняемых работ согласно ТЗ (п.4 ст. 48 и п. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- имеет право привлекать специализированные Субподрядные организации, 
по согласованию с Заказчиком

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ.

6.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 3, дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 31.12.2026.

8. Меры по предоставлению национального режима.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» к ОКПД2 – 42.22.22.110 - не применяется.

- Основные нормативно-технические документы, определяющие требования к строительству

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21.1-001-2021 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-002-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-003-2015» Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-004-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-005-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-006-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-007-2015 «Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети (утверждены распоряжением ПАО «Россети» от 25.05.2020 №121 р);

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, 
№ 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- СТО 34.01-3.2-011-2017. Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- Методические указания ПАО «МРСК Центра» по установке индикаторов короткого замыкания на воздушных линиях электропередач в сетях 6-10 кВ, МИ БП 11/06-01/2020;

- Положение об управлении фирменным стилем ПАО «МРСК Центра» /
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Методические указания по соблюдению фирменного стиля, обобщенным требованиям к стационарным знакам и плакатам, размещаемым на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», МИ БП 10.1/05-01/2020;

- РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

- Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Руководство «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/08-02/2019;

- СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР), в т.ч. включенными в актуальный Перечень нормативной технической (технологической) документации, используемой в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Лист рассмотрения проекта технического задания

На выполнение работ по реконструкции ВЛ-10кВ, замене трансформаторной подстанции 250кВА с переносом центр энергетических нагрузок, реконструкции ВЛ-0,4кВ, находящихся на балансе СНТ «Орджоникидзе-4».

| Начальник ДРУиСВК |  | А.В. Малик |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОСУиС ДРУиСВК |  | И.А. Бурнин |

Ведущий инженер УРС         					   Е.А. Жуков