Технические требования

ОКПД2 43.21.10.140 Монтаж, наладка оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС (очередь 1) в рамках инвестиционного проекта N_T-1350-102

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цели использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	5

1.5. Иные требования и сведения общего характера.	5

2. Требования к продукции	6

2.1.  Требования по объемам и срокам	6

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	30

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	31

5. Приложения	32

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| АПС | автоматическая пожарная сигнализация |
| --- | --- |
| АСУТП | автоматизированная система управления технологическими процессами объекта электроэнергетики |
| ВУ | - верхний уровень |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГОСТ | - государственный стандарт |
| Заказчик | - ПАО «РусГидро» |
| ЗИП | - запасные изделия и приспособления |
| ВУ АСУТП | - верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами |
| МТО | - материально-техническое обеспечение |
| МТР | материально-технические ресурсы, включая материалы и оборудование |
| НСС | начальник смены станции |
| НТД | нормативно-технические документы |
| ОКЛ | - огнестойкая кабельная линия |
| ОРУ | - открытое распределительное устройство |
| ПАО | - публичное акционерное общество |
| ПД | - проектная документация |
| ПНР | - пуско-наладочные работы |
| ПО | - программное обеспечение |
| ППКОП | - прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный |
| РД | - рабочая документация |
| СМР | - строительно-монтажные работы |
| СОПТ | - система оперативного постоянного тока |
| СОУЭ | - система оповещения и управления эвакуацией |
| СПК | - Служебно-производственный корпус |
| СТО | - стандарт организации |
| ТЗ | - техническое задание |
| ТСПД | - технологическая сеть передачи данных |
| ТТ | - технические требования |
| ЩСН | - Щит собственных нужд |
| Подрядчик, Участник | - Подрядная организация, Контрагент |

- Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.21.10.140. Монтаж, наладка оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС» (очередь 1) в рамках инвестиционного проекта N_T-1350-102.

- Цели использования закупаемой продукции

Настоящие ТТ разработаны для монтажа и наладки оборудования создаваемой адресной системы автоматической пожарной сигнализации с подключением к системе кондиционирования и системе оповещения и управления эвакуацией помещений Чебоксарской ГЭС, не оснащенных пожарной сигнализацией и оповещением.

- Существующее положение

В настоящее время на Чебоксарской ГЭС АПС построена на базе, не адресного, с радиальными шлейфами сигнализации, оборудования ППКОП ООО «Болид» Сигнал-20П, Сигнал-10, С2000-4. Функции ПКУОП выполняет микропроцессорная система «SKADA - Каскад ВУ АПТ и АПС», которая позволяет контролировать текущее состояние АПС с выводом информации на мнемосхемы мониторов НСС, НСМ, ОС, начальника караула охраны, а также руководящего состава станции. Дистанционное управление АПС ограничено и может выполняться только НСС и дежурным инженером ОРУ500/220кВ.

Система АПС кроме ППКОП содержит бесперебойные источники питания с аккумуляторными батареями, приборы, обеспечивающие связь с системой ВУ АПТ и АПС (повторители интерфейса, релейные блоки С2000-СП1, преобразователи протокола оборудования ООО «Болид» в промышленный протокол МоdВUS), ШС с пожарными дымовыми, тепловыми, ручными, линейными извещателями и приборами СОУЭ (светозвуковые извещатели и громкоговорители).

Система кондиционирования бытовых и производственных помещений Чебоксарской ГЭС выполнена отдельными сплит-системами настенного, канального, кассетного и напольно-потолочного типа, для корректной работы которых, необходимо произвести подключение к системе АПС, в соответствии с требованием п.6.24 СП 7.13130.2013.

Система СОУЭ построена на базе звукоусилительного оборудования Inter-M. Оповещение персонала производится с помощью светозвуковых и речевых извещателей.

Ряд помещений не оборудованы системой АПС, в соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020, а также помещения и коридоры подвального/цокольного этажа столовой здания ГЭС. В зданиях СПК, Базы МТО, пожарного депо (во вспомогательных помещениях, в комнатах приёма пищи и в других помещениях временного пребывания людей на всех этажах, в том числе подвального/цокольного) СОУЭ при пожаре не обеспечивают общий уровень звука в соответствии требованиями СП 3.13130.2009.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | АПС и СОУЭ Чебоксарской ГЭС | - Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» - Адрес Филиала: 429965, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.34. | Оборудование пожарной сигнализации Здание ГЭС с 18 агрегатами ЧебГЭС (новый инвентарный номер) Аппаратура автоматизированного голосового оповещения управления эвакуацией Здание ГЭС с 18 агрегатами ЧебГЭС (новый инвентарный номер) | - |

- Иные требования и сведения общего характера.

При необходимости Заказчик предоставляет Подрядчику следующие услуги:

•	Электроэнергия;

•	Вода (непитьевая);

•	Сжатый воздух (в машинном зале);

•	Санитарно-гигиенические и бытовые условия (туалеты);

•	Проектную, рабочую документацию необходимую для выполнения работ.

Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы.

Заказчик может предоставить Подрядчику, для выполнения работ, в соответствии с данным ТТ, на безвозмездной основе необходимые помещения для складирования ТМЦ и размещения персонала.

Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.

Подрядчику необходимо принять во внимание, что работы выполняются в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования.

Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования в предоставленных помещениях.

Работы выполняются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию АПС и СОУЭ по результатам работ без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и работ, за исключением случаев выполнения непредвиденных работ, выявленных в процессе выполнения работ по договору. Работы считаются выполненными после приёмки объекта из модернизации комиссией Филиала с оформлением отчётной (исполнительной) документацией со стороны Подрядчика.

Подрядчику необходимо предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3 (трех) % от общей сметной стоимости работ. При отсутствии дополнительных неучтенных работ средства остаются в распоряжении Заказчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | комплекс | 1 |
| 2 | Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания. Ввод в работу | комплекс | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

# Таблица 3 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительно-монтажные работы | С даты, следующей за датой заключения Договора | 6 месяцев и 3 недели с даты, следующей за датой заключения Договора |
| 2 | Пусконаладочные работы, приемо-сдаточные испытания. Ввод в работу | - 6 месяцев и 3 недели с даты, следующей за датой заключения Договора | 7 месяцев и 3 недели с даты, следующей за датой заключения Договора |

  - Требования к качеству продукции

# Таблица 4 Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовитель-ные работы | - Закупка материалов, комплектующих и кабельной продукции для монтажа оборудования АПС, СОУЭ и сопряжения с системой кондиционирования осуществляется силами и средствами Подрядчика в полном соответствии с ПД и РД, согласно Приложению №1. Ответственность за сохранность материалов до подписания акта приемки выполненных работ несет Подрядчик. - Транспортировка и доставка материалов, комплектующих и кабельной продукции (включая погрузку, разгрузку и перемещение на территории Заказчика) для проведения монтажа на место производства работ выполняется Подрядчиком. - Оборудование АПС, СОУЭ и сопряжения АПС с системой кондиционирования для монтажа предоставляется Подрядчику в качестве давальческого оборудования Заказчиком. - До начала монтажа оборудования Подрядчик должен разработать ППР с учетом особенностей технологического объекта, с приложением календарно-сетевого графика выполнения работ. - В ППР обязательно должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному ведению следующих видов работ: • огневых работ; • погрузочно-разгрузочных работ; • работ с применением специального инструмента и приспособлений; • работ на высоте; • работ вблизи действующих электроустановок и в стесненных условиях; • покрасочных работ; • работ под напряжением. - Подрядчик должен согласовать ППР с Заказчиком (соответствующими службами) и утвердить руководителем Заказчика. - Для выполнения ПНР Подрядчик должен разработать программу ПНР (включающую в себя расчет каналов для наладки, в соответствии с Федеральными единичными расценками), комплексных (комплексная программа, программа испытаний оборудования) и индивидуальных испытаний с приложением протоколов настройки, программу опытной эксплуатации с оформлением протоколов испытаний и соответствующих актов по окончанию испытаний; - Программа ПНР и комплексных испытаний, протоколы настройки согласовываются и утверждаются Заказчиком. - Организация работ по согласованию ППР, программ ПНР и комплексных испытаний, протоколов настройки с Заказчиком входит в обязанности Подрядчика. - Разработка и согласование с Заказчиком календарно-сетевого графика производства работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Строительно-монтажные работы | 1. Монтажные работы производятся в соответствии с ППР, ПД и РД (Приложение №1). 2. Монтаж оборудования и кабельных связей должен осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ (действующие редакции), ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, СП 76.13330.2016, инструкции И1.06-08, СТО РусГидро 02.02.125-2022 (доступно по ссылке: https://rushydro.ru/activity/safety/library/teksty-deystvuyushchikh-standartov-pao-rusgidro/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru), СО 34.35.302-2006, промышленной, пожарной и экологической безопасности, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, экологической политики Группы «РусГидро» (доступно по ссылке: https://rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/politika/). 3. Выполнить подключение системы кондиционирования к системе АПС с автоматическим отключением системы кондиционирования при пожаре в соответствии с п.6.24 требования СП.7.13130.2013. 4. По завершению монтажных работ оборудование (ящик, аппаратура внутри ящиков, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь надписи в соответствии с рабочей документацией, с принадлежностью к диспетчерским наименованиям оборудования, должны быть выполнены на доступных для обзора местах, выполнены по согласованию с Заказчиком отдельной заводской табличкой (или нестираемой краской) на элементах оборудования, устойчивой к внешним воздействиям физической среды в течение всего срока службы оборудования. 5. Все кабельные связи должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала и требований ПУЭ. 6. Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, короба и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.). Маркировка кабелей и жил кабелей должна быть выполнена с применением специальных печатных (маркировочных) устройств, в соответствии с РД. Сохранность маркировки должна быть обеспечена на весь срок службы оборудования. 7. Предусмотреть восстановление мест поврежденных строительных конструкций после монтажа оборудования и кабельных связей (напольные покрытия, штукатурка и окраска стен, противопожарное восстановление проходов кабелей и перегородок, и т.п.). 8. Персонал Подрядчика, выполняющего монтаж вторичных цепей должен иметь необходимый соответствующий инструмент, а именно: а) специальный инструмент для снятия оболочки кабеля, не допускающего повреждения жил; б) специальный инструмент для зачистки жил и проводов на необходимую длину; в) специальный инструмент для опрессовки гильз и оконцевателей многопроволочных жил, в случае если такая работа предусматривается; г) специальный слесарный инструмент, соответствующий типам применяемых клемм (динамометрические отвертки, инструмент для отжима пружинных клемм) в случае применения клемм, требующих его применения; д) указатель напряжения. Количество инструмента должно соответствовать количеству работников или учитывать характер выполняемых работ, распределение бригады по рабочим местам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы и испытания | 1. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с утвержденной программой ПНР, в объеме ГОСТ Р 59793-2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021 и выполняются в следующем объеме: • проверка отсутствия следов механических повреждений, подтеков воды, налета окислов на металлических поверхностях, запыленности; • проверка соответствия типов, установленных в шкафу аппаратов заводской спецификации и проектной документации; • проверка крепления элементов шкафа, состояния уплотнений дверок шкафов; • проверка правильности выполнения концевых разделок кабелей, уплотнений проходных отверстий; • проверка состояния контактных соединений на рядах клеммных зажимов, аппаратуре, разъемах интерфейсов связи; • проверка наличия и правильности надписей на шкафах и аппаратуре, маркировки кабелей, жил кабелей и проводов; • проверка правильности и качества монтажа, фактического исполнения всех цепей связей смонтированного оборудования на соответствие ПД, РД с учетом выполненных изменений (в случае выполнения изменений); • проверка правильности и качества заземления защитных экранов кабелей, оборудования, металлоконструкций; • проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; • проверка механического крепления элементов оборудования шкафа, проверка затяжки винтовых соединений монтажа шкафа; • испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением согласно РД 34.45-51.300-97 Объемы и нормы испытаний электрооборудования; • испытание согласно ГОСТ Р 59792-2021 Виды испытаний автоматизированных систем; • проверка сопротивления изоляции. Проведение измерений (испытаний) сопротивления изоляции контрольного экранированного кабеля выполняется после заземления его экрана; • проведение измерений сопротивления изоляции независимых цепей и испытание между различными жилами кабелей, обеспечивающих функционирование, в том числе резервных; • проверка электромагнитной обстановки и испытания на электромагнитную совместимость в объеме, указанном в СО34.35.311-2004 «Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях»; • проверка характеристик срабатывания автоматических выключателей, промежуточных реле и других вспомогательных устройств (при их наличии, в том числе заменяемых в существующих панелях (шкафах)); • конфигурирование и параметрирование оборудования АПС и СОУЭ (заданий по настройке, протоколы настройки); • проверка электрических характеристик вспомогательной аппаратуры; • проверка правильности функционирования смонтированного оборудования, в том числе при снятии и подаче напряжения оперативного тока (в том числе с повторным включением через интервал времени 100-500 мс); • проверка устройств рабочим током и напряжением (с контролем значений текущих параметров); • проверка достоверности передачи информации на ВУ АСУТП; • проверка взаимодействия с другими устройствами (оборудования вентиляции); • проверка взаимодействия с системой кондиционирования; • индивидуальные испытания смонтированного электрооборудования; • функциональные испытания электрооборудования; • комплексные испытания АПС и СОУЭ с оформлением результатов пуско-наладочных испытаний. • опытная эксплуатация систем сроком не менее 1 месяца, с оформлением соответствующих протоколов и актов; • привязка и доработка экранных форм ВУ АПТ и АПС монтируемых АПС и СОУЭ. • разработка исполнительной и эксплуатационной документации. 2. Должен быть оформлен акт ввода в постоянную эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подготовка персонала | - Подрядчик обязан организовать и провести инструктаж обслуживающего персонала Заказчика (не менее 5 человек) по форме проведения инструктажа. - Программа инструктажа персонала должна предусматривать предоставление общетехнических сведений о структуре, составе, назначении и характеристиках оборудования, инструктаж по приемам работы с ним (эксплуатация, поиск и устранение неисправностей и т.п.). Инструктаж должен быть дифференцированным для различных категорий персонала Заказчика (инженерный состав/электромонтеры, оперативный/административно- технический и т.п.), а также учитывать направления деятельности профильных служб Заказчика. Инструктаж персонала, обслуживающего оборудование, должен быть выполнен в объеме достаточном для самостоятельного обслуживания и проведения регламентных работ. - Инструктаж должен предусматривать ответы на технические вопросы Заказчика. - Программа инструктажа, сроки и состав персонала предварительно согласуются с Заказчиком. - Объемы работ по проведению инструктажа должны быть учтены в составе и объемах затрат на выполнение ПНР. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ / услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно- технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика для выполнения работ на территории Заказчика | - Пропуск персонала Подрядчика на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» осуществляется в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах» (приложение №2 к настоящим ТТ). - Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах», приказ РусГидро №300 (приложение №3 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Иные требования | 1.Подрядчик должен: - соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности; - соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - выполнять требования Регламента по уборке рабочих мест при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (см. Приложение № 4). - выполнять в полном объеме требования заказчика к информационной безопасности. 2. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае обнаружения фактов не поддержания должного порядка и не соблюдения чистоты на рабочих местах, вплоть до отстранения бригады от работы до устранения замечаний, работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано. 3. Все работы проводятся Подрядчиком в полном объеме без привлечения (но под контролем) персонала Заказчика. Персонал Заказчика может участвовать при производстве ПНР и может привлекаться при необходимости выполнения отдельных работ на действующем оборудовании. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Обязательно применение ОКЛ. Применяемые запасные части и материалы, комплектующие и программное обеспечение должно удовлетворять требованиям Технической политикой Группы РусГидро (доступна по ссылке: https://rushydro.ru/activity/safety/tech_policy/) утверждена Советом директоров Общества (Протокол № 307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 в ред. протокола от 07.02.2024 № 368). Подтвердить сведения о наличии продукции в реестрах, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 г. № 2013 (с указанием информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) следующих соответствующих реестров: - реестрами промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации и промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»); - единый реестр российской радиоэлектронной продукции (постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Подтверждаемые сведения должны содержать номера реестровой записи продукции. Замена продукции, содержащейся в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 г. № 2013 на продукцию, не содержащуюся в таких реестрах запрещена. Сведения о программном обеспечении предусматриваемым проектом должны быть включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы | Предоставить перечень используемых изделий и материалов, на которые требуется обязательное представление сертификатов соответствия ГОСТ и сами сертификаты, действующие на момент ввода оборудования АПС и СОУЭ в работу. Обязательно для ОКЛ предоставить действующий сертификат на момент ввода оборудования в работу, либо отчет об испытаниях в аккредитованной лаборатории по ГОСТ Р 53316-2021 с времени работоспособности не менее требований ПД и РД. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | - Подрядчик должен обеспечить входной контроль поставляемых материалов. - Входной контроль кабельной продукции должен включать: • проверку наличия сертификатов пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии; • проверку наличия заводского протокола испытаний, которая должна содержать: марку кабеля, завод-изготовитель, длину кабеля на барабане, № барабана, массу кабеля, измерение сопротивления изоляции жил, измерение сопротивления медной жилы постоянному току, испытания переменным напряжением 2500 В течении 5 минут, печати ОТК завода; • проверку целостности оболочки (отсутствие трещин, вмятин, порезов, оплавления и других механических повреждений); • проверка качества маркировки кабеля (марка, год выпуска, завод изготовитель) и маркировки жил кабеля (цветовая или цифровая), четкость и нестираемость надписей; • проверка наличия экрана (алюминиевая фольга, медная проволока); • проверка выполнения требований к контрольным кабелям, применяемых для релейной защиты и автоматики (Приложение № 5 настоящих ТТ) в присутствии представителя Заказчика с оформлением протокола входного контроля; - При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки подрядчик проводит за свой счет лабораторные испытания материалов для оценки возможности их использования при производстве работ. - Все отклонения от РД применяемых материалов должны быть обоснованы и предварительно согласованы с Заказчиком, характеристики и параметры предлагаемых к замене материалов должны быть не хуже предусмотренных в РД. Замена материалов не должна приводить к изменениям проектных решений (разработанной ПД). Изменения в РД (при необходимости) отразить в составе предоставляемой Заказчику исполнительной документации. При этом необходимые расчеты и иные дополнительные работы, связанные с заменой материалов, полностью выполняются Подрядчиком в рамках договора без увеличения его стоимости. - Предложения по применению материалов эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течение 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» разработанной рабочей документации. - Вся разработанная в рамках договора с Подрядчиком документация является собственностью Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к участнику | - Требования к участнику отражены в приложении № 6 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к участнику на этапе исполнения договора | - 1. Участник должен иметь собственный или привлеченный (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированный персонал, необходимым для выполнения работ по профилю лота (создание АПС и СОУЭ), в количестве не менее 2 (двух) человек (инженеры) с высшим профессиональным (техническим) образованием и опытом СМР АПС и СОУЭ не менее 3 лет с группой допуска по электробезопасности не ниже 4. Также персонал должен быть обучен по охране труда в соответствии с правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 №2464, - 2. Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление следующих видов деятельности: - - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - 3. До начала проведения работ в рамках исполнения договора, после его заключения, Участник должен предоставить документы: - • список работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности; - • копии удостоверений и протоколов проверки знаний: - • требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 (в актуальной редакции), - • подтверждающих группу по электробезопасности согласно требованиям Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - • о допуске к работам на высоте согласно Правил по охране труда при работе на высоте группы 1 и/или 2, группы 3 ; - • копии заключений о прохождении персоналом Подрядчика медицинских осмотров (обследований); - • копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями приказа Министерства Здравоохранения РФ от 20.05.2022 № 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование", Постановления Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 (ред. от 23.09.2002) «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (вместе с «Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности»). • для производства электросварочных работ (квалификационное удостоверение сварщика и удостоверение по проверке знаний норм и правил на группу не ниже 2, где в разделе «Свидетельство на право проведения специальных работ» внесена соответствующая запись о допуске к производству огневых работ) при наличии сварочных работ в РД. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Работы на территории Заказчика выполняются в соответствии с действующими НТД и ОРД: - Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (с изменениями и дополнениями); - Правила устройства электроустановок (ПУЭ, действующая редакция); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСиС, действующая редакция); - Правила по охране труда при работе на высоте (действующая редакция); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (действующая редакция); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ) (действующая редакция). 2. При проведении работ на территории Филиала должны соблюдаться и выполняться требования по организации безопасного выполнения работ, в том числе по организации работ в действующих электроустановках с необходимостью разработки и согласования ППР и требованиями к применению СИЗ, соответствующих видам выполняемых работ, в том числе применение средств индивидуальной защиты (комплектов) от термических рисков электрической дуги. 3.Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) должен обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала). 4. Подрядчик или привлекаемая им субподрядная организация (субподрядчик) до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику: а) список работников, которым будет предоставлено право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности; б) копии удостоверений и протоколов проверки знаний: - требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464; - о допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - о допуске к работам на высоте в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте; - о допуске к специальным видам работ (огневым, грузоподъемным (работ с ПС), работ с электро - и пневмоинструментом). в) копии заключений о прохождении медицинских осмотров; г) копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». 5. Предоставление командированным работникам права работы на объектах Филиала должно быть оформлено письмом (по форме, указанной в приложении №3 к настоящим ТТ). Заказчик представляет Подрядчику (по запросу) актуальные документы по безопасной организации работ, действующие в Филиале, в течение 3 (трех) рабочих дней. 6. Подрядчик обязуется выполнять указания, полученные во время инструктажей, полученных от персонала Заказчика в части охраны труда, противопожарной безопасности, трудовой дисциплины, времени работы и отдыха, а также правил пропускного режима действующих на территории объектов Заказчика при выполнении работ на территории объектов Заказчика. 7. Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №753н от 28.10.2020г. Погрузочно-разгрузочные работы, в случае необходимости, выполняются Подрядчиком самостоятельно собственным персоналом, ответственными за безопасное производство работ с подъемными сооружениями. Крановщика с мостовым краном на объектах Заказчика предоставляет Заказчик. | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к предоставляемой Подрядчиком исполнительной и эксплуатационной документации | - Исполнительная документация в составе: - акт технической готовности электромонтажных работ; - акт входного контроля оборудования и кабельной продукции; - акт окончания работ по монтажу системы пожарной сигнализации; - комплект исполнительных схем; - ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приёмке электромонтажных работ; - ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию; - ведомость смонтированного оборудования; - журнал прокладки кабелей; - акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ; - протокол проведения предварительных испытаний; - акт приемки в опытную эксплуатацию; - журнал опытной эксплуатации; - акт завершения опытной эксплуатации; - протокол проведения приемочных испытаний; - акт об окончании пусконаладочных работ системы; - акт комплексных испытаний на работоспособность; - акт готовности к вводу в постоянную эксплуатацию; - комплект заводской документации (паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации и т.п.); - сертификаты соответствия; - Эксплуатационная документация в составе: - инструкция по эксплуатации (руководство пользователя); - руководство по техническому обслуживанию; - схема организации связи. - Комплект документации не окончательный и может быть уточнен. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1. | Общие требования | Технические и функциональные характеристики объекта, достигнутые в результате выполнения работ должны соответствовать ПД, РД на АПС и СОУЭ Чебоксарской ГЭС | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Общие требования | Срок предоставления документации - не позже 5 рабочих дней до даты ввода в работу оборудования АПС и СОУЭ (для предварительного согласования с Заказчиком). К моменту ввода в эксплуатацию оборудования АПС и СОУЭ Подрядчик должен представить Заказчику окончательно оформленные отчетные документы. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Форма представления документации | 1.Вся поставляемая и предоставляемая Заказчику документация должна соответствовать по составу и оформлению действующим НТД: ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. 2. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке. 3. Подрядчик предоставляет Заказчику комплект указанной выше документации в электронном виде в количестве 2 экземпляров на CD, DVD, флешках и пр. (DOC, XLS, в не редактируемом формате PDF, форматы документов AlterOffice) и в бумажном виде не менее 3 экз, в сброшюрованном виде в стандартных форматах А4 (А3). 4. Сметы предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа. 5. Формат предоставления текстовых документов – А4. 6. Графическая часть (схемы, чертежи, кабельные журналы, схемы кабельных связей и т.д.) предоставляется в электронном виде с возможностью правки в формате файлов соответствующих программ, с расширением: *.VSD, или *.DWG, или *.ODG – AlterOffice, OpenOffice и LibreOffice, с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. Предоставление документации в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком. 7.Документация должна быть сброшюрована в виде одной или нескольких папок, снабженных соответствующими надписями на каждой обложке и описью содержащихся в папке материалов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика / исполнителя документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА) согласно Приложения №7. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии на результаты работ | 1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Заказчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства. 2. Гарантийный срок на выполненные работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11). 3. На протяжении всего указанного гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя компонента (в случае, если причина неисправности связана с ошибками монтажа и наладки и не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента, внешними условиями или воздействиями, не предусмотренными проектным решением). 3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Ответственность | Подрядчик несет материальную ответственность, связанную с компенсацией ущерба Заказчика при условии, что акт расследования аварии подтверждает вину Подрядчика в возникновении аварии. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к привлечению субподрядных организаций | - В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. - Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. - Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. - Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения
 (исполнения) договора

В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ в соответствии с приложением № 8 к настоящим Техническим требованиям.

Выполнение комплекса работ производится в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования и результатов выполненных работ без закупки дополнительных объемов оборудования и услуг.

Участнику предусмотреть включение затрат на непредвиденные расходы в размере 3 (трех) % от общей сметной стоимости работ.

В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 8 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложения

- Приложение № 1. Проектная и рабочая документации «Системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС (очередь 1)».

- Приложение № 2. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

- Приложение № 3. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

- Приложение № 4. Регламент по уборке рабочих мест при проведении ремонтных и строительно-монтажных работ в машинном зале и действующих электроустановках филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС».

- Приложение № 5. Требования к контрольным кабелям

- Приложение № 6. Требования к участнику.

- Приложение № 7. Перечень НТД.

- Приложение № 8. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.