Приложение № 1 к Методике

(утверждена приказом ПАО «РусГидро»

от 22.11.2022 № 891)

в редакции приказа от 18.12.2024 №893

«Технические требования на оказание услуг»

(требования к продукции)

«Оказание услуг по техническому обслуживанию КРУЭ ELK-04 на ПС 110 кВ Электрокалориферная»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель оказания услуг [Опциональный раздел]	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	11

5.	Приложения	12

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АТ | Автотрансформатор |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| КРУЭ | Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РС(Я) | Республика Саха (Якутия) |
| РФ | Российская Федерация |
| СЭЭС | служба эксплуатации электрических сетей |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |

#### Наименование закупаемой продукции

«Оказание услуг по техническому обслуживанию КРУЭ ELK 04 на ПС 110 кВ Электрокалориферная»

#### Цель оказания услуг

Целью является проверка на наличие утечки элегаза, и при необходимости мероприятия по заполнению элегазом до номинального давления отсека КРУЭ типа ELK-0,4 на ПС 110 кВ «Электрокалориферная», а также замер временных характеристик.

#### Существующее положение

Срок наступление технического обслуживание проводится не реже одного раза в 8 лет по руководстве эксплуатации КРУЭ ELK-04.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание КРУЭ ELK 04 на ПС Электроколориферная | ПС 110 кВ Электроколориферная, г.Удачный, Мирнинского района, Республики Саха (Якутия) | КРУЭ-110 кВ ELK 0,4 | Объект собственности Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Материалы и иная поддержка (инструменты, персонал, оборудование, работы, услуги и др.) предоставляемые Заказчиком за свой счет:

▪ квалифицированный электромонтажник – 2 чел.;

▪ рабочий стол и стул – 1 комплект;

▪ набор стандартного слесарного инструмента – 1 шт.;

▪ комплект рукояток для ручного оперирования коммутационными аппаратами – 1 шт.;

▪ лестница 3м – 1 шт.;

▪ удлинитель электрический 220 В 10м – 1шт.;

▪ ветошь – 2 кг;

▪ спирт – 2 л.

Такие материалы и поддержка должны быть предоставлены Заказчиком Подрядчику не позднее, чем в согласованный день начала Работ

#### Иные требования и сведения общего характера

Материалы и/или оборудование, предоставляемые Подрядчиком на время проведения Работ:

▪ Набор специального инструмента – 1 шт.;

▪ Прибор для измерения параметров элегаза (мультианализатор) – 1 шт.;

▪ Прибор для проверки мониторов плотности – 1 шт.;

▪ Прибор для замера переходного сопротивления – 1 шт.;

▪ Прибор для снятия временных характеристик выключателя – 1 шт.;

▪ Баллон с элегазом (40 кг) – 1шт.;

▪ Редуктор для закачивания элегаза – 1шт.;

▪ Течеискатель – 1 шт.;

▪ Мультиметр – 1 шт.

Подрядчик обеспечивает доставку необходимых оборудования и инструментов, необходимых для проведения работ, за свой счет до г. Удачный.

Обязательные условия, которые должны быть выполнены Заказчиком до начала выполнения Работ специалистом Подрядчика:

▪ содействие в проживании (размещении) персонала Подрядчика в непосредственной близости от места проведения Работ за счет Подрядчика;

▪ своевременный вывод Оборудования в ремонт, позволяющий проведение Работ за 1 (один) этап;

▪ организация допуска специалиста Подрядчика в составе бригады на правах командированного персонала;

▪ обеспечение шеф-инженера Подрядчика допуска на Объект с необходимыми материалами, приборами и техникой, а также при необходимости, оперативной связью с дежурным персоналом и лицами ответственными за охрану труда на Объекте;

▪ подготовленное рабочее место в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

▪ складское помещение для хранения приборов и инструментов Подрядчика, предоставленное Заказчиком на месте проведения Работ;

▪ наличие на объекте напряжения 380/220 В переменного тока, подведенного к месту установки оборудования;

Необходимые мероприятия по охране труда и безопасности выполнения Работ, которые должен обеспечить Заказчик за свой счет:

▪ Отсутствие во всех технологических процессах, продуктах, на строительных площадках запрещенных веществ (Директива RoHS): асбестосодержащих материалов, свинца и свинцовых составов, хрома в электронной аппаратуре, брома в огнезащитном составе компонентов, а также кадмия в качестве окрашивающей добавки или стабилизатора в обрабатываемых поверхностях.

▪ Оформленный «Акт-допуск» на производство строительно-монтажных работ перед началом работ на территории организации согласно СНиП 12.03-2001.

▪ Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Актом-допуском» для производства строительно-монтажных работ на территории (организации) при работах в выделенной зоне и/или «Нарядом-допуском» на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов при проведении совмещенных работ.

▪ Назначенный ответственный за безопасное производство работ.

▪ Наличие обучения по охране труда и необходимых допусков сотрудников строительно-монтажной организации.

▪ Наличие у монтажников исправных средств индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды, специальной обуви, страховочных приспособлений и их применение.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газотехнологические работы по заполнению элегазом до номинального давления |  |  |
| - 1.1. | Выключатели 110 кВ (типа ELK-CB0 c приводом НМИ1/2) | шт. | 2 |
| - 1.2. | Разъединители с заземлителями (типа ELK-DE0, ELK-ES0) | шт. | 10 |
|  | общий визуальный контроль на наличие повреждений и проверка заводских табличек |  |  |
|  | проверка на наличие коррозии элементов КРУЭ |  |  |
|  | проверка герметичности газоизолированных объемов по показаниям мониторов плотности |  |  |
|  | проверка параметров элегаза в объемах КРУЭ |  |  |
|  | проверка работы шкафа местного управления |  |  |
|  | Оформление акта выполненных работпроверка работы привода выключателя (уровень масла, угольные щетки, наличие утечек, электрические соединения) |  |  |
|  | проверка работы привода разъединителя/заземлителя |  |  |
|  | проверка работы привода быстродействующего заземлителя |  |  |
|  | снятие временных характеристик выключателя |  |  |
|  | проверка уставок срабатывания мониторов плотности |  |  |
|  | внешний осмотр состояния вторичных цепей и выводов трансформаторов тока и трансформаторов напряжения |  |  |
|  | проверка надежности крепления элементов ячеек к рамам, рам к закладным деталям, подтяжка анкерных болтов |  |  |
|  | проверка целостности системы заземления ячеек |  |  |
|  | измерение переходного сопротивления главных контактов, выведенных в ремонт |  |  |
|  | оформление протоколов выполненных работ с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования |  |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое обслуживание КРУЭ ELK 0,4 на ПС Электроколориферная | В 2027году С момента подписания договора | 31.12.2027 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 1): Техническое обслуживание КРУЭ ELK-04 на ПС 110 кВ Электроколориферная

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками Работ в течение одного месяца с даты фактического выполнения Работ, подтвержденной техническим актом, подписываемым на Объекте. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Качество Работ должно соответствовать требованиям Договора, технической документации завода-изготовителя Оборудования, которая должна быть предоставлена Заказчиком Подрядчику до начала выполнения Работ, а также обязательным требованиям, предусмотренным законодательством |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оказание Услуг осуществляется в соответствии с Графиками технического обслуживания оборудования, которые могут быть изменены в соответствии с ежегодными и месячными плановыми графиками ремонтов оборудования, и согласованными диспетчерскими заявками. (Приложение № 1) |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... | - Работы должны выполняться в соответствии с РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003г., а также соответствовать ГОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала. - Контроль за ходом работ и их качеством осуществляется Подрядчиком, и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала подрядчика согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭУ). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года № 903н. (ред. от 29.04.2022) - До начала работ Заказчик обязан предъявить приказ о назначении специалиста ответственного за выполнение работ. - Подрядчик и Заказчик до начала выполнения работ должны ознакомить свой персонал, с объемом работ, сроком выполнения работ, мероприятиями по охране труда, противопожарными мероприятиями, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, а также ознакомить специалиста Подрядчика с правилами внутреннего распорядка Заказчика, а также осуществить контроль за соблюдением персонала вышеперечисленного. - Специалист Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организация доставки персонала и приборов и/или оборудования до г. Удачный за счет Подрядчика, -Товары (материалы) предоставляемые для выполнения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия. -Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Работы должны быть выполнены в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 в действующей редакции.», «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757 (ред. от 09.12.2024) «Об утверждении правил переключений в электроустановках» в действующей редакции и требований - Любое изменение марки или параметров материалов должно быть предварительно письменно согласованно Заказчиком. - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. (ред.25.12.2023) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 25.12.2023). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом), требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подрядчик гарантирует: - произвести Техническое обслуживание, в соответствии с данными техническими требованиями, обеспечивающий стабильную, безаварийную эксплуатации КРУЭ; - Работы должны быть выполнены в полном объеме, в срок - в соответствии с календарным графиком и ведомостью объемов работ (Приложение №1). При производстве работ должны быть учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда, допускам, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов. - Приемо-сдаточные процедуры должны быть пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками Работ в течение одного месяца с даты фактического выполнения Работ, подтвержденной техническим актом, подписываемым на Объекте. |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По окончании Работ Подрядчик подписывает технический акт , в котором описываются фактически выполненные Работы, и передает его на подпись представителю Заказчика на Объекте. Заказчик настоящим подтверждает, что представители Заказчика на Объекте уполномочены подписывать такие акты, и обязуется не оспаривать наличие и объем таких полномочий. По окончании Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении Работ и готовности к сдаче-приемке и предоставляет Заказчику подписанный с его Стороны акт сдачи-приемки выполненных Работ в двух экземплярах. Заказчик обязан рассмотреть представленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных Работ и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его получения от Подрядчика (1) подписать акт сдачи-приемки выполненных Работ, либо (2) направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием недостатков в Работах. Если в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик не подписал такой акт и не направил Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием недостатков в Работах, и/или если Заказчик вводит Оборудование, в отношении которого выполнялись Работы, в эксплуатацию, Работы считаются принятыми и акт сдачи-приемки выполненных Работ подписанным Заказчиком без замечаний, а обязательства Подрядчика – исполненными надлежащим образом, и выполненные Работы подлежат оплате в полном размере. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Работах Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, разумно необходимый для устранения недостатков такого рода. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Федеральный Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» № 256-ФЗ от 21.07.2011; - Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". -Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.02.2022; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н; ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные; - Общие требования безопасности». Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003); - Правилами пожарной безопасности; - Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах 22.1-504-2022 (утв. Приказом от 28.04.2022 №244); - «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...")» Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 26.10.2015 г.). Зарегистрированы в Минюсте России 06.03.2007 г. №9050; -Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2008), РД 153-34.0-049.101-2003; -Другими действующими руководящими документами. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантии исполнителя | При производстве работ будут учтены все вышеперечисленные требования НПА: к производству работ, безопасности и охраны труда, допускам, материалам, транспортировке, эксплуатации машин и механизмов, охраны и рекультивации земель в случае нарушения поверхности или захламления территории. - что приемо-сдаточные процедуры будут пройдены в срок, и оформлены в соответствии с законодательством РФ, в рамках сроков договоров. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Влажность элегаза (точка росы) в КРУЭ после окончания работ должна соответствовать СТО РусГидро 02.02.155-2025 «Элегаз. Требования к эксплуатации и утилизации» |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам подрядчика подробно указаны в договоре подряда В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемую субподрядную организацию с предоставлением заказчику на момент согласования договора субподряда документов, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ, а также документы указанные в договоре подряда. |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Вывод в ремонт оборудований КРУЭ производится в соответствии с разработанным и утверждённым графиком, согласованным с ЗЭС ПАО «Якутскэнерго». Принятие заявок на вывод в ремонт осуществляется только после предоставления подрядчиком в адрес ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» и согласования их техническим руководителем предприятия ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» |  | Согласие с требованием |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: Контактный телефон работника, ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ: инженер ПТС Омуков Спартак Владимирович, тел (7 41136) 74-454, Еmail: omukovsv@rushydro.ru

# Приложения

- График отключений не составлен. Планируется составление после утверждения годовой ремонтной программы ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» на 2027 году.