Организация АО «ДРСК»
Филиал «ЮЯЭС»
СП Нерюнгринский участок НРЭС
Объект: ЛЭП-6 кВ Сер_Бор ф.Посёлок-1 L=5400м YA0002495

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Комиссия провела обследование: ЛЭП-6 кВ Сер_Бор ф.Посёлок-1 L=5400м YA0002495 оп. 2,3,4,5,6,7,8,9 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема:
№ п/п	Обнаруженные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Наименование работ
1	Загнивание и расщепление верхушки, тела опоры №2,3,4,5,6,7,8,9; разрушение, вспучивание грунта вокруг приставки.	шт.	8	Бурение скважины диаметром 350 мм, глубиной 2 м, грунт 3 группы, установка ж/б опор в скважины с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом под опоры
		м3	3,375	Рытьё траншей экскаватором для установки приставных подкосов, на глубину 2,0 м. с жестким закреплением путем засыпки мелким местным грунтом под опоры, с послойным уплотнением
		шт	5	Замена промежуточной опоры №4,5,6,7,8 (ПН-ДД) на одноцепные ж/б опор ПБ10
		шт	3	Замена анкерной опоры №2,3,9 на анкерные одноцепные промежуточные ж/б опоры (АтБ10)
Материалы Опоры ПБ10 №4,5,6,7,8 – 5 шт / Промежуточная одноцепная железобетонная опора (ПБ10)
	Опора железобетонная СВ105-5 GB000080537				шт	5	Замена промежуточной опоры №4,5,6,7,8 (ПН-ДД) на одноцепные ж/б опор ПБ10
	Оголовок ОГ-54 GB000084227				шт.	5
	Зажим плашечный CD 150 GB000049338				шт.	5
	Кожух защитный SP15 PR027104				шт.	5
	Изоляторы штыревые полимерные ШП-10 ГОСТ Р 52082-2003 GB000095581				шт.	3*5
	Спиральная вязка GB000035603				шт.	6*5
Опора АтБ10 №2,3,9– 3 шт / Анкерные одноцепные промежуточные ж/б опоры (АтБ10):
	Опора железобетонная СВ105-5 GB000080537				шт.	6	Замена анкерной опоры №2,3,9 на анкерные одноцепные промежуточные ж/б опоры (АтБ10)
	Траверса ТМ-73 GB000084176				шт.	9
	Траверса высоковольтная ТМs-60 GB000084247				шт.	9
	Хомут Х51 GB000084191				шт.	9
	Крепление подкоса У52 GB000084211				шт.	3
	Проводник заземляющий ЗП21 стальной 2000х10мм 25.0001 ЗП21 GB000084209				м	1,5*3
	Гайка шестигранная М20 оцинкованная ГОСТ 5915 - GB000098098				шт	3
	Кожух защитный SP15 PR027104				шт.	0,216
	Зажим соединительный плашечный ЗП 6-95/6-95 GB000088144				шт.	9
	Скоба СКД-10-1 GB000088288				шт.	9
	Спиральная вязка GB000035603				шт.	36
	Изолятор натяжной ЛК-70/10 GB000092570				шт.	6
	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А GB000088138				шт.	18
	Зажим ответвительный прокалывающий Нилед RP 240 70-240мм2 GB000088723				шт.	18
	Изолятор штыревой для фиксации токоведущих проводов и шин ШС-10ЕД 10000кВ стеклянный				шт.	9
	Опора железобетонная СВ105-5 GB000080537				шт.	9
	Проводник заземляющий ЗП-1 1000мм ТП 3.407.1-143.8.54,27.0002-43 GB000084236				шт	3
	Проводник заземляющий ЗП21 стальной 2000х10мм 25.0001 GB000084209				шт	3
	Круг стальной 18мм Ст3сп/пс ГОСТ 2590-2006 GB000080205				шт	3

Транспортная схема
1.	РПБ-3НРЭС – ЛЭП-6 кВ Сер_Бор ф.Посёлок-1- РПБ-3 НРЭС				км	10
Погрузо-разгрузочные работы
1.	Опора железобетонная СВ105-5				шт.	2018