## ВОР ТО водолазы 2025
Приложение №1 к Техническим требованиям
Перечень услуг по подводно-техническому обслуживанию Саратовской ГЭС
№ п/п | Объект | Оборудование, здание и сооружения (основные характеристики: тип, марка и т.д.) | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование и состав услуги | Единица измерения | Норма трудозатрат на ед. изм. | Средний разряд работ по нормативу | Количество воздействий на единицу оборудования (кол-во воздействий в год) | Суммарное количество воздействий на оборудования в год | Длительность выполнения воздействий на год ч/час | Наименование МТР с указанием марки, ГОСТ, ТУ | Единица измерения МТР | Количество МТР на единицу оборуования на одно воздействие | Всего Количество МТР | Средства механизации, автотранспорт Исполнителя | Норма эксплуатации механизмов, маш/час. | Время использования механизма, маш/час | Особые условия по безопасности выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ГМО | 216СЮ (Площадь осматриваемой поверхности 918 м2) | шт | 49 | Водолазный осмотр верха затворов. |  |  |  | 1 | [6 empty] | Теплоход, водолазный бот ЦКБ "Редан" пр.№РВМ376, Кран козловой г/п 2х200/10т.с. (заказчика)
|  |  | м2 | 918 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях | 100м2 |  |  | 1 | [6 empty] | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | 5.79 | 53.15 | Производство водолазных работ на глубинах св.20 до 25м; при скорости течения от 0,5 до 1 м/с; при радиусе видимости менее 1 м
2 | Система ТВС (техническое водоснабжение) | Водоприёмное отверстие ТВС Ду1000 | шт | 6 | Водолазный осмотр ВПО, очистка, устранение мелких дефектов решетки | [10 empty] | 1.Кран козловой г/п 2х180/50т.с. (заказчика) |  |  |  | 0
|  |  | м2 | 6 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях при радиусе видимости менее 1 м, Производство водолазных работ на глубине менее 2.5м и св.12 до 20м; Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с (Площадь осматриваемой поверхгности - 1х1=1м2 -1 отверстие ) | 100 | 27.2765 | 5 | 2 | 12 | 3.2732 |  |  |  |  | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | 4.55 | 27.3 | Производство водолазных работ на глубине менее 2.5м и св.12 до 20м; при скорости течения от 0,5 до 1 м/с при радиусе видимости менее 1 м | 0
|  |  | шт | 2 | Устройство майны 2 X 2 м с ЛБ и ПБ для спусков водолазов под лед в зимний период времени (Водолазный осмотр ВПО). |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0
|  |  | м3 | 8 | Вырубка майны. Объем вырубаемого льда - 2х2х1=4м3 -1 майна | 1 | 0.05 | 5 | 1 | 8 | 0.4 | [8 empty] | 0.05
|  |  | м2 | 16 | Монтаж деревянного настила во круг майны | 1 | 0.05 | 5 | 1 | 16 | 0.8 | Доска обрезная из хвойных пород 40х150х6000 | м3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.05
[12 empty] | Брус 50х50х6000 | м3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  |  | м | 12 | Подводная электросварка внахлестку, толщина свариваемой стали:св. 8 до 10 мм, положение реза вертикальное (2м.св.шва на 1 ВПО)(в речных условиях при радиусе видимости менее 1 м, Производство водолазных работ на глубине менее 2.5м и св.12 до 20м; Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ) | 1 | 3.8016 | 5 | 1 | 12 | 45.6192 | Экзотермические электроды для резки под водой 3818 UW-25 | коробка |  | 1 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | 4.55 | 54.6 | Производство водолазных работ на глубине менее 2.5м и св.12 до 20м; при скорости течения от 0,5 до 1 м/с при радиусе видимости менее 1 м, | 0.5
[12 empty] | Электроды для подводной сварки UW/CS-2 | коробка |  | 1 |  |  |  |  | 0