Технические требования на оказание услуг

«Инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников Анадырской ТЭЦ и Газомоторной ТЭЦ и испытание золоулавливающих установок Анадырской ТЭЦ»

Лот № _______

Содержание

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель оказания услуг	3

1.3.	Существующее положение (для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее)	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

2.1.2.	Требование к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

График оказания Услуг	15

Форма Акта об оказании Услуг……………………………………………………………………16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ЗУУ | Золоулавливающая установка |
| --- | --- |
| БЦ | Батарейные циклоны |
| ГОУ | Газоочистное устройство |
| ЗВ | Загрязняющие вещества |
| ИЗАВ | Источник загрязнения атмосферного воздуха |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

Наименование закупаемой продукции

1.1.1. Инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников Анадырской ТЭЦ и Газомоторной ТЭЦ и испытание золоулавливающих установок Анадырской ТЭЦ.

Цель оказания услуг

1.2.1. Услуги оказываются с целью выполнения требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 сентября 2017 г. № 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа», статьи 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 «О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01», а именно:

- определение КПД золоуловителей типа БЦУ;

- проверка показателей работы БЦУ согласно Таблице 1;

-выполнение Плана-графика контроля нормативов на источниках организованных выбросов;

- контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Существующее положение (для качественной подготовки предложения Участник должен учитывать следующее)

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Инструментальный контроль выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников и испытание золоулавливающих установок | СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина д.35а | Дымовая труба, комплексный объект хранения отходов (граница СЗЗ), ЗУУ типа БЦУ-4М-10-13 |  |
|  | Инструментальный кон-троль выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источни-ков | Газомоторная ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина д.37б | Дымовые трубы |  |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исполнитель должен иметь опыт аналогичных работ не менее трёх лет.

Заблаговременно (не менее чем за 10 дней) направлять заявку в письменном виде о согласовании даты прибытия, количества сотрудников, средств измерений для оформления пропуска на объекты.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| Номер источ-ника | Наименование источника |  | Кол-во, шт. | Загрязняющее вещество |  | Определяемый показатель и нормативы |  | Пери одич ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | код | наименование | мощность выброса, г/с, | Концентрация мг/м³ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Анадырская ГМ ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001, 0002, 0003,0004 | Дымовая труба (котёл водогрейный) Топливо- природный газ-дизельное топливо | 4 |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,3346155 | - | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,6486228 | - |  |
| Анадырская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | Дымовая труба (паровые котлы БКЗ 160-100). Топливо- бурый уголь-газ | 1 |  | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 44,27884 | - | 1 раз в год |
|  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 7,19532 | - |  |
|  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 10,50000 | - |  |
|  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 122,33516 | - |  |
|  |  |  |  | 0328 | Углерод (пигмент чёрный) | 6,365625 | - |  |
|  |  |  |  | 0703 | Бенз-а-пирен (3,4-бензпирен) | 0,0001 | - |  |
|  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая SiO2 70-20 % | 25,4625 | - |  |
| Точка № 1 | Комплексный объект хранения отходов (граница СЗЗ) | 1 |  | 2754 | Углеводороды предельные C12-С19 (алканы) | - | Менее 1 | 1 раз в год |
| 0001 | Золоуловители типа БЦУ-4М-10-13 (циклон батарейный блочный с чугунными элементами) | 2 |  | 2908 | Пыль неорганическая SiO2 70-20 % | - | 119,01 | 2 раза в год |
|  |  |  |  | - | Определение кпд БЦУ | - | - |  |
|  |  |  |  | Определение параметров работы БЦУ: - выполнить осмотр БЦУ для оценки технического состояния. Определить эксплуатационные показатели работы БЦУ с проведением инструментальных замеров: -объёмный расход дымовых газов; -содержание кислорода в дымовых газах; -присосы воздуха на участке золоулавливающей установки; -давления (разрежения) очищаемого газа на входе и выходе из БЦУ; -температура уходящих газов до и после БЦУ. |  |  |  |  |

Требование к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап (для Анадырской ТЭЦ) | С 10.01.2027г. | До 31.03.2027г. |
| 2 | 2 этап (для Анадырской ТЭЦ и для Газомоторной ТЭЦ) | С 01.10.2027г. | До 31.10.2027г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие разрешительной документации | Исполнитель должен иметь: - аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), который действителен в течение всего срока проведения лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля. | -//- | 1. Действующая выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации); 2. Копия приложения к Аттестату аккредитации лаборатории – область аккредитации испытательной лаборатории. |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, соответствующий оказываемым услугам. | -//- | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг данного вида работ |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия лицензии и разрешительных документов не должен быть меньше срока выполнения работ. |  | В соответствии с предоставленными документами по пунктам 1.1.2, 1.1.3 данной таблицы. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | Исполнитель при оказании услуг обязан: а) представлять аккредитованную испытательную лабораторию (центр) в национальной системе аккредитации Российской Федерации (Росаккредитация), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с областью аккредитации. Организации, у которых имеются в наличии аттестаты «аналогичные», «эквивалентные» аттестатам, выданных службой Росаккредитации, принимаются при условии письменного подтверждения Федеральной службой по аккредитации признания аттестатов данного потенциального Исполнителя; б) при проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных веществ применять утверждённые и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений; в) иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), который действителен в течение всего срока проведения лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля; г) иметь опыт аналогичных работ не менее трёх лет; д) своевременно оформлять и сдавать приёмо-сдаточную документацию на оказанные услуги; е) не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и, в любом случае, нести ответственность за результат работы этих лиц; ж) самостоятельно выполнять доставку персонала Исполнителя на Объект, а также осуществлять размещение своих специалистов; з) соблюдать при оказании услуг требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, установленных у Заказчика. Незамедлительно произвести замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности; и) своевременно согласовывать действия при оказании услуг. | -//- | При выявлении грубых нарушений правил ТБ, ОТ и ППБ персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её лиц. |  |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым материально-техническим ресурсам | Исполнитель должен иметь специализированное оборудование. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | По окончании оказания Услуг по каждому Этапу Услуг, указанному в Графике оказания Услуг (Приложение № 1 к Техническому требованию), Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг с приложением Отчета об оказании Услуг и иных отчетных документов, предусмотренных настоящим требованием на оказание Услуг и Графиком оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель направляет Заказчику: - Акты отбора проб. - Протоколы измерений состава промвыбросов, атмосферного воздуха. - Заключение по результатам испытаний золоулавливающих установок БЦУ 4М-10-13 ОП Анадырской ТЭЦ с результатами КПД БЦУ или Акты проверки эффективности работы и технического состояния установки очистки газа; -Скан-копии свидетельств о поверке измерительного оборудования, используемого для оказания услуг в 1-ом экземпляре; - Заверенная копия аттестата аккредитации и листов области аккредитации только касательно измеряемых компонентов (показателей) в 1-ом экземпляре. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документы, передаваемые исполнителю по результатам оказанных услуг | Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, подписывает (утверждает) и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта об оказании Услуг и Отчета об оказании Услуг либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки оказанных Услуг, а также срок на их устранение. Исполнитель вносит в существующие технические паспорта БЦУ (2 шт.) результаты осмотра и эксплуатационные показатели работы БЦУ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению результатов оказанных услуг | По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику отчётные документы на электронный адреc ptoeko@chtes.chukotenergo.ru и на бумажном носителе в 2-х экземплярах на почтовый адрес (после согласования): Филиал АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ (для ОНПБиОТ), 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 35а | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | Заказчик обязуется принять Услуги в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг, подписанного Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. Если Заказчик в указанный срок не подписал Акт или не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми, а Акт – подписанным Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны оказываться в соответствии с установленными санитарно эпидемиологическими нормами и государственными стандартами: - Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 29.07.2017 г.); - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 сентября 2017 г. N 498 "Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа"; - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017 г.); - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01" | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

Приложение №1 к Техническому требованию

- График оказания Услуг

| № этапа | Наименование этапа (состав Услуг) | Отчетные документы | Период выполнения этапа |  | Цена этапа, руб. без НДС | Сумма НДС (20 %), руб. | Стоимость этапа, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | 1 этап: с 10.01.2027 по 28.02.2027 (для Анадырской ТЭЦ) |  | 10.01.2027 | 31.03.2027 |  |  |  |
| 2. | 2 этап: с 01.10.2027 по 31.10.2027 (для Анадырской ТЭЦ и для Анадырской Газомоторной ТЭЦ) |  | 01.10.2027 | 30.11.2027 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ /_______________ М.п. | _______________ /_______________ М.п. |

Приложение №2 к Техническому требованию

ФОРМА

Акта об оказании Услуг

АКТ № ____ об оказании Услуг г.______________ «_____»___________ 202_ г. ____________________, именуемое далее «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, и ____________________, именуемое далее «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________, подписали настоящий акт о нижеследующем: Исполнитель оказал Заказчику Услуги в соответствии с условиями Договора № _______________, а Заказчик принял услуги Исполнителя по ______________Этапу Услуг. Претензии по качеству Услуг: ________________________________________________. Стоимость Услуг к оплате за указанный период составляет _______________ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% - __________ рублей ___ копеек. К настоящему акту прилагаются: Отчет об оказанных Услугах, на ______ листах. ______________________________________________________________. ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик _______________ /____________; Исполнитель _______________ / __________/.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _______________ /_______________ М.п. | _______________ /_______________ М.п. |