Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.39.113 «Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников и проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума)» для нужд филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком исполнения договора ) 	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера……...………………………..6

2.Требования к продукции	5

2.1.	Требования к перечню и объему услуг «Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников»	6

2.1.1	Требования к перечню и объему услуг «Проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума)»	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	7

2.1.	Требования к перечню и объему услуг «Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников»	7

2.1.1	Требования к перечню и объему услуг «Проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума)»	8

2.1.2	Требования к срокам оказания услуг	9

Таблица 3. Требования к качеству услуг	9

3.1	Требования к качеству услуг 1 этап «Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников»	10

3.2	Требования к качеству услуг 2 этап «Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников»	19

3.3	«Проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума)……………………………………………………………………………………………	31

Таблица 4. Требования к качеству услуг	36

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора…………………………………………………………………………………………....….36

- 1.Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ЗУУ | Золоулавливающая установка |
| --- | --- |
| БЦ | Батарейные циклоны |
| ГОУ | Газоочистное устройство |
| ЗВ | Загрязняющие вещества |
| ИЗАВ | Источник загрязнения атмосферного воздуха |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

Наименование закупаемой продукции

1.2.1. Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников ЭГРЭС и проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума) для филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (далее - ЭГРЭС).

Цель оказания услуг

1.3.1. Целью оказания услуг является проведение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников для соблюдения п. 9.1 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 февраля 2022 г. № 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» и проверка показателей работы ГОУ для соблюдения требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 сентября 2017 г. № 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа».

1.3.2. Выполнение программы производственного контроля, проведение инструментального контроля состояния атмосферного воздуха и шума на границе санитарно-защитной зоны.  Нормативные правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг:

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 января 2022 г. № 35 "Об утверждении порядка предоставления юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указанной информации, а также информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду"

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, Чукотский АО, ГО Эгвекинот, п. Эгвекинот. | Котлоагрегат ст. № 1 ЧКД-Дукла | Паропроизводительность: (40 т/час); Топливо: каменный уголь; № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0001; Температура дымовых газов: до 180 0С |
|  |  |  | Тип ЗУУ (ГОУ): Батарейный циклон БЦ-1- 6х22 |  |
|  |  |  | Котлоагрегат ст. № 2 ЧКД-Дукла | Паропроизводительность: (40 т/час); Топливо: каменный уголь; № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0001; Температура дымовых газов: до 180 0С |
|  |  |  | Тип ЗУУ (ГОУ): Батарейный циклон БЦ-1-6х22 | Паропроизводительность: (40 т/час); Топливо: каменный уголь; № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0001; Температура дымовых газов: до 180 0С Паропроизводительность: (50 т/час); Топливо: каменный уголь № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0002; Температура дымовых газов: до 180 0С |
|  |  |  | Котлоагрегат ст. № 3 К-50-40 |  |
|  |  |  | Тип ЗУУ (ГОУ): Батарейный циклон БЦУ-1-10х13 | Паропроизводительность: (50 т/час); Топливо: каменный уголь № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0002; Температура дымовых газов: до 180 0С Паропроизводительность: (50 т/час); Топливо: каменный уголь; № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0002; Температура дымовых газов: до 180 0С. |
|  |  |  | Котлоагрегат ст. № 4 К-50-40 |  |
|  |  |  | Тип ЗУУ (ГОУ): Батарейный циклон БЦУ-1-10х13 | Паропроизводительность: (50 т/час); Топливо: каменный уголь; № стационарного источника выбросов ИЗАВ: 0002; Температура дымовых газов: до 180 0С. |
| 2. | Структурное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Российская Федерация, Чукотский АО, ГО Эгвекинот, п. Эгвекинот. | Инструментальный контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума) |  |

- 1.4 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком исполнения договора)

1.4.1. Заказчик обязуется предоставить безопасный доступ исполнителям, участвующим в проведении инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и проведение испытаний золоулавливающих установок, к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

1.4.2. Исполнитель предоставляет все заключенные договоры с субподрядными организациями, которые задействованы при выполнении услуг по данному ТТ, а также копию выгрузки из реестра аккредитованных лабораторий в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» с приложением области аккредитации по измеряемым веществам и параметрам согласно Таблицы 2 действующей испытательной лаборатории.

1.4.3. Исполнитель обязан обеспечить проезд, проживание и выдачу спецодежды своим специалистам, которые участвуют в замерах, за счёт собственных средств.

1.4.5. Исполнитель обязан предоставить действующие удостоверения с результатами проверки знаний нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и по устройствам и технической эксплуатации тепломеханического оборудования.

1.4.6. Заказчик обязан провести Исполнителю вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности для получения права допуска к работам на территории опасного производственного объекта.

- 1.5 Иные требования и сведения общего характера:

1.5.1. Исполнитель обязан:

- обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора.

- Не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

- Исполнитель не должен быть включен в «Реестр недобросовестных поставщиков» ФАС России.

- своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуги.

- не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

Требования к продукции

Требования к объёмам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объёму услуг: «Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников ЭГРЭС»

Требования к перечню и объёму оказания услуг указаны в Таблице 2.

Требования к перечню и объёму услуг: Проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума) для филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (далее - ЭГРЭС).

Требования к перечню и объёму оказания услуг указаны в Таблице 2.1.

- Таблица 2.1 Перечень и объём оказываемых услуг: Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников

| # № п/п | # Наименование услуг/этапа услуг | # Ед. изм. |  |  | # Кол-во (итоговый результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |  |  | # 4 |
| # 1 | # 1 этап: Инструментальные замеры ЗВ и проверка показателей ГОУ |  |  |  |  |
| # 1.1 | Серы диоксид (ИЗАВ 0001,0002) | замер |  |  | # 4 |
| # 1.2 | Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов (взвешенные вещества) (ИЗАВ 0001,0002) | замер |  |  | # 8* |
| # 1.3 | Расход, температура, давление дымовых газов БЦУ-1-6х22 КА№1; БЦУ-1-6х22 КА№2; БЦУ-1х10х13 КА №3; БЦУ-1х10х13 КА №4; | замер |  |  | # 8** |
| # 1.4 | Проверка показателей работы ГОУ (эффективность ГОУ с выдачей заключения) (ИЗАВ 0001, 0002) | расчёт |  |  | # 4 |
| # 2 | # 2 этап: Проверка показателей работы ГОУ |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Расход, температура, давление дымовых газов БЦУ-1-6х22 КА№1; БЦУ-1-6х22 КА№2; БЦУ-1х10х13 КА №3; БЦУ-1х10х13 КА №4; |  | замер | # 8** |  |
| # 2.2 | # Проверка показателей работы ГОУ (эффективность ГОУ с выдачей заключения) (ИЗАВ 0001, 0002) |  | # расчёт | # 4 |  |

# *Замеры производятся в точке до и после БЦУ каждого котла, включая производственный контроль по источнику 0001,0002

**Замеры производятся в точке до и после БЦУ каждого котла.

- Таблица 2.1.1 Перечень и объём оказываемых услуг: Проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума) для филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (далее - ЭГРЭС).

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Контрольная точка | Единица измерения | Количество (итоговый результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | 1 этап: Инструментальный контроль атмосферного воздуха и уровня звукового давления |  |  |  |
| 1.1 | Взвешенные вещества | На границе СЗЗ | замер | 1 |
| 1.2 | Взвешенные вещества | На границе жилой зоны | замер | 1 |
| 1.3 | Уровень звука и звукового давления | На границе СЗЗ | замер | 2 (в дневное и ночное время) |
| 1.4 | Уровень звука и звукового давления | На границе жилой зоны | замер | 2 (в дневное и ночное время) |
| 2 | 2 этап: Инструментальный контроль атмосферного воздуха и уровня звукового давления |  |  |  |
| 2.1 | Взвешенные вещества | На границе СЗЗ | замер | 1 |
| 2.2 | Взвешенные вещества | На границе жилой зоны | замер | 1 |
| 2.3 | Уровень звукового давления | На границе СЗЗ | замер | 2 (в дневное и ночное время) |
| 2.4 | Уровень звукового давления | На границе жилой зоны | замер | 2 (в дневное и ночное время) |

# 2.1.2 Требование к срокам оказания услуг

# Требования к срокам оказания услуг указаны в Таблице 3.

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| # № п/п | # Наименование услуг/этапа услуг | # Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг | # Требования к окончанию срока выполнения услуг/этапа услуг | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 1 | # 1 этап: Инструментальные замеры ЗВ от ИЗАВ и проверка показателей работы ГОУ. # Инструментальный контроль атмосферного воздуха и уровня звукового давления. | # с 15.01.2027 | # до 30.06.2027 | # Период выполнения услуг и перечень показателей подлежит уточнению до начала оказания услуг каждого этапа в связи с возможной корректировкой Графика ремонта основного оборудования |
| # 2 | # 2 этап: Проверка показателей работы ГОУ # Инструментальный контроль атмосферного воздуха. | # с 01.07.2027 | # до 30.11.2027 |  |

# 3. Требования к качеству услуг

# Требования к качеству услуг указаны в Таблицах 4.1 и 4.2.

- Таблица 3.1 Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 Таблицы 2): «1 этап: Инструментальные замеры ЗВ от ИЗАВ и проверка показателей работы ГОУ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие аккредитованной лаборатории | Исполнитель должен иметь в своем составе аккредитованную лабораторию в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», либо действующий договор с аккредитованной лабораторией. Наличие действующей выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) - документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования и области аккредитации, которая должна включать наименование испытуемого объекта – промышленные источники выбросов, определяемую характеристику показателей (химические и вещества и физические величины), диапазон измерений концентраций, который охватывает значения, указанные в Приложении 4 к настоящему ТТ | -//- | 1. Действующая выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации). 2. Копия приложения к Аттестату аккредитации лаборатории - область аккредитации испытательной лаборатории. 3.Или эквивалент: Договор с аккредитованной лабораторией или испытательным центром с приложением вышеперечисленных документов (аттестат аккредитации и область аккредитации) |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. А также в наличии удостоверения с результатами проверки знаний нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и по устройствам и технической эксплуатации тепломеханического оборудования | -//- | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг данного вида работ |  |
|  | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов (аттестат аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. | -//- | Исполнитель должен предоставить заказчику референц-лист с указанием контактов по объектам выполненных аналогичных работ. |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка в соответствии, пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Приказом филиала АО «Чукотэнерго» № 59 от 15.02.2022 «Регламент процесса по допуску персонала подрядных организаций на объекты АО «Чукотэнерго», правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ. Ознакомление с документацией по прибытию. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к проходу Исполнителя на территорию Заказчика | Наличие заблаговременно оформленного письма-заявки от Исполнителя (не позднее, чем за 10 дней до начала работ) с указанием средств измерений, которые будут использоваться для выполнения услуг, ФИО, паспортных данных, даты приезда-отъезда Исполнителей перед каждым этапом выполнения работ | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к режиму проведения инструментальных замеров | Режим работы котлоагрегата ведется согласно режимной карте. Исполнитель регистрирует параметры работы котлоагрегата с приборов щита управления котлоагрегата. Во время проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, запрещается менять режимы работы котлоагрегата. До начала испытаний продолжительность работы котлоагрегата в заданном режиме должна быть не менее двух часов и в течение испытаний котел должен работать в заданном режиме, при неизменном установившемся газовоздушном режиме и с постоянной заданной нагрузкой. Перед проведением основных измерений выполняются два-три предварительных опыта, в процессе которых проверяется работа измерительных приборов и приспособлений, выявляются особенности работы оборудования. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Инструментальные измерения содержания диоксида серы, пыли неорганической с содержанием кремния 20-70 процентов в дымовых газах (ИЗАВ 0001,0002) в г/с и мг/м3 | Необходимо проводить инструментальные измерения, но не ограничиваясь, в соответствии с: ГОСТ 33007-2014 «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запылённости газового потока»; ГОСТ 17.2.06-90 «Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих газов от стационарных источников загрязнения». ГОСТ 17.2.6.02-85 «Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования». В том числе проводить замеры согласно Перечню методик, действующему на момент оказания услуг и включенных в область аккредитации испытательной лаборатории | -//- | ### Указание на пункт области аккредитации испытательной лаборатории диапазон измерений концентраций, которых охватывает нормативные значения согласно Приложению 2 |  |
|  | Инструментальные замеры расхода, температуры, давления дымовых газов |  | -//- | ### Указание на пункт действующей области аккредитации испытательной лаборатории диапазон измерений концентраций, который охватывает нормативные значения: ### - расход от 4 м/с; ### - температура до 180 0С. |  |
|  | Требования к проведению проверки показателей работы ГОУ | Инструментальные измерения, расчёт эффективности и оформление заключения осуществлять согласно СО 34.27.301-2001 (РД 153-34.1-301-2001) «Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных» и «Программе проведения испытаний золоулавливающих установок», утв. Филиалом АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (Приложение 1 к настоящему ТТ) | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством средств измерений и испытательного оборудования для выполнения данного вида услуг (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и имеющими сертификат поверки | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг являются инструментальные измерения и документы, подтверждающие полученные результаты: 1. Акт/протокол отбора проб от каждого источника выбросов; 2. Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений концентрации ЗВ; З. Заключения/отчеты по результатам испытаний золоулавливающих установок, с подготовленными рекомендациями и мероприятиями по улучшению работы ЗУУ (при необходимости). 4. Акт выполненных работ. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Все документы передаются на бумажном носителе в двух экземплярах: 1. Акт/протокол отбора проб от каждого источника выбросов, подписанные со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя; 2. Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений концентрации ЗВ указанием концентраций (мг/м3) и мощности выбросов (г/с) по каждому веществу, подписанные Исполнителем; 3. Заключения/отчеты по результатам испытаний золоулавливающих установок, с подготовленными рекомендациями и мероприятиями по улучшению работы ЗУУ (при необходимости). 4. Акт выполненных работ, подписанный со стороны Исполнителя. 5. Оригиналы счёта и счёта-фактуры (при наличии). | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | Акт отбора проб подписывается Исполнителем в день отбора проб в двух экземплярах, акт об оказании услуг подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, и направляется Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к передаче результатов оказанных услуг | По завершению оказания услуг Исполнитель по Почте России (за свой счёт) направляет Заказчику оригиналы следующих документов: -оформленные протоколы по результатам замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного источника (единица измерения загрязняющих веществ в г/с и мг/м3) - оформленные заключения/отчеты по результатам испытаний золоулавливающих установок, с подготовленными рекомендациями и мероприятиями по улучшению работы ЗУУ; -заверенные копии документов, подтверждающих право проведения данных работ (аттестат аккредитации, область аккредитации). -акт выполненных работ. Вышеперечисленная документация дублируется так же на электронные адреса: priem@egres.chukotenergo.ru и berezina_oa@egres.chukotenergo.ru | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: 1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070; 3. ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 4. ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 сентября 2017 г. N 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа»; 6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; | Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Ответственность за результаты оказанных услуг | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2 | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с момента получения претензии. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Требование к репутационной надёжности Исполнителя | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Исполнитель не должен входить в реестр Недобросовестных подрядчиков Российской Федерации. | ### Согласие с требованием | ### -//- |  |
|  | Процедура взаимодействия с Заказчиком | Исполнитель обязан предоставить контактные данные своего представителя для взаимодействия с Заказчиком. Контактные данные представителя Заказчика: Березина Ольга Александровна, тел. 84273457137: электронный адрес: berezina_oa@egres.chukotenergo.ru | -//- | ### Фамилия Имя Отчество представителя от Исполнителя, телефон, электронной почты, часовой пояс для корректного общения |  |

- Таблица 3.2 Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 2   № 2 Таблицы 2): 2 этап: «Проверка показателей работы ГОУ»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться нормативно-техническими документами, перечисленными в п. 3 Таблицы. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.1.2 | Наличие аккредитованной лаборатории | Исполнитель должен иметь в своем составе аккредитованную лабораторию в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», либо действующий договор с аккредитованной лабораторией. Наличие действующей выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) – документ, формируемый в автоматическом режиме средствами федеральной государственной информационной системы в области аккредитации и удостоверяющий аккредитацию в определенной области аккредитации на момент его формирования и области аккредитации, которая должна включать наименование испытуемого объекта – промышленные источники выбросов, определяемую характеристику показателей (химические и вещества и физические величины), диапазон измерений концентраций, который охватывает значения, указанные в гр. 4 Таблицы 4. | -//- | 1. Действующая выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации). 2. Копия приложения к Аттестату аккредитации лаборатории - область аккредитации испытательной лаборатории. 3.Или эквивалент: Договор с аккредитованной лабораторией или испытательным центром с приложением вышеперечисленных документов (аттестат аккредитации и область аккредитации) |  |
| 1.1.3 | Наличие квалифицированного персонала | Участник должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. А также в наличии удостоверения с результатами проверки знаний нормативных документов по охране труда, пожарной безопасности и по устройствам и технической эксплуатации тепломеханического оборудования. | -//- | Квалификационные свидетельства, удостоверения, протоколы аттестации экспертов, подтверждающие компетентность работников, на оказание услуг данного вида работ |  |
| 1.1.4 | Срок действия разрешительных документов | Срок действия разрешительных документов (аттестат аккредитации соответствующих лабораторий, удостоверения экспертов и специалистов) не должен быть меньше срока выполнения работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Наличие опыта | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника не оцениваются. | -//- | Исполнитель должен предоставить заказчику референц-лист с указанием контактов по объектам выполненных аналогичных работ. |  |
| 1.2 | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Исполнитель при оказании услуг обязан: - соблюдать правила внутреннего распорядка в соответстви, пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с Приказом филиала АО «Чукотэнерго» № 59 от 15.02.2022 «Регламент процесса по допуску персонала подрядных организаций на объекты АО «Чукотэнерго», правила ОТ, пожарной безопасности, установленные нормативными документами в области ОТ и ПБ. Ознакомление с документацией по прибытию. При выявлении грубых нарушений правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя, Заказчик оставляет за собой право отказа от услуг данной подрядной организации или отдельных её специалистов. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 1.2.2 | Требования к проходу Исполнителя на территорию Заказчика | Наличие заблаговременно оформленного письма-заявки от Исполнителя (не позднее, чем за 10 дней до начала работ) с указанием средств измерений, которые будут использоваться для выполнения услуг, ФИО, паспортных данных, даты приезда-отъезда Исполнителей. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.3 | Требование к режиму проведения инструментальных замеров | Режим работы котлоагрегата ведётся согласно режимной карте. Исполнитель регистрирует параметры работы котлоагрегата с приборов щита управления котлоагрегата. Во время проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, запрещается менять режимы работы котлоагрегата. До начала испытаний продолжительность работы котлоагрегата в заданном режиме должна быть не менее двух часов и в течение испытаний котел должен работать в заданном режиме, при неизменном установившемся газовоздушном режиме и с постоянной заданной нагрузкой. Перед проведением основных измерений выполняются два-три предварительных опыта, в процессе которых проверяется работа измерительных приборов и приспособлений, выявляются особенности работы оборудования. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 1.2.5 | Инструментальные замеры расхода, температуры, давления дымовых газов |  | -//- | ### Указание на пункт действующей области аккредитации испытательной лаборатории диапазон измерений концентраций, который охватывает нормативные значения: ### - расход от 4 м/с; ### - температура до 180 0С. |  |
| 1.2.6 | Требования к проведению проверки показателей работы ГОУ | Инструментальные измерения, расчёт эффективности и оформление заключения осуществлять согласно СО 34.27.301-2001 (РД 153-34.1-301-2001) «Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных» и «Программе проведения испытаний золоулавливающих установок», утв. Филиалом АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (Приложение 1 к настоящему ТТ) | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 1.2.6.1 |  | 1. Испытание золоулавливающих установок (батарейных циклонов) проводится в рабочем диапазоне нагрузок. 2. Перед проведением основных измерений выполняются два-три предварительных опыта, в процессе которых проверяется работа измерительных приборов и приспособлений, выявляются особенности работы оборудования. 3. Режим работы котлоагрегата ведется согласно режимной карте. Исполнитель регистрирует параметры работы котлоагрегата с приборов щита управления котлоагрегата. 4. Во время проведения испытаний батарейных циклонов, измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, запрещается менять режимы работы котлоагрегата. 5. До начала испытаний продолжительность работы котлоагрегата в заданном режиме должна быть не менее двух часов. 6. Продолжительность испытаний каждого батарейного циклона составляет не менее двух часов. 7. До начала испытаний и в течение испытаний котел должен работать в заданном режиме, при неизменном установившемся газовоздушном режиме и с постоянной заданной нагрузкой. 8. Испытания золоулавливающих установок (батарейных циклонов), замеры загрязняющих веществ от стационарных источников, выполняются на трех режимах работы котлоагрегата: - при нагрузке, близкой номинальной; - при оптимальных условиях работы топки; - при минимальных условиях работы топки. Исполнитель включает режим работы котлоагрегата, при котором проводятся испытания (для каждого котлоагрегата) в заключение по результатам испытаний золоулавливающих установок котлоагрегатов | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 1.3 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.31 | Требования к применяемым МТР | Исполнитель, при оказании услуг должен обладать на месте оказания услуг принадлежащим ему на праве собственности или ином законном основании, необходимым количеством средств измерений и испытательного оборудования для выполнения данного вида услуг (инструментами, средствами контроля и измерения), находящихся в исправном состоянии и имеющими сертификат поверки | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2 | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг являются инструментальные измерения, расчёты, заключения, оформленные в виде документов, подтверждающих полученные результаты: 1. Акт/протокол отбора проб от каждого источника выбросов; 2. Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений концентрации ЗВ (единица измерения загрязняющих веществ в г/с мг/м3) 3. Заключения/отчёты по результатам испытаний ЗУУ с рекомендациями по мероприятиям по улучшению работы батарейных циклонов; 4. Акт об оказании услуг. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 2.2 | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Все документы передаются на бумажном носителе в двух экземплярах: 1. Акт/протокол отбора проб от каждого источника выбросов, подписанные со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя; 2. Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений концентрации ЗВ указанием концентраций (мг/м3) и мощности выбросов (г/с) по каждому веществу, подписанные Исполнителем; 3. Акт выполненных работ, подписанный со стороны Исполнителя. 4. Оригиналы счёта и счёта-фактуры (при наличии) 5. Заключения/отчёты по результатам испытаний ЗУУ с рекомендациями по мероприятиям по улучшению работы батарейных циклонов (при необходимости) | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 2.2.2 | Требования к срокам оформлению результатов оказанных услуг | Акт отбора проб подписывается Исполнителем в день отбора проб в двух экземплярах, акт об оказании услуг подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения, и направляется Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный отказ. | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 2.2.3 | Требования к передаче результатов оказанных услуг | По завершению оказания услуг Исполнитель по Почте России (за свой счёт) направляет Заказчику оригиналы следующих документов: -оформленные протоколы по результатам замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного источника (единица измерения загрязняющих веществ в г/с и мг/м3) -оформленные заключения/отчеты по результатам испытаний золоулавливающих установок, с подготовленными рекомендациями и мероприятиями по улучшению работы ЗУУ (при необходимости); -заверенные копии документов, подтверждающих право проведения данных работ (аттестат аккредитации, область аккредитации). -акт об оказании услуг. Вышеперечисленная документация дублируется так же на электронные адреса: priem@egres.chukotenergo.ru и berezina_oa@egres.chukotenergo.ru | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | ### Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами и нормативно-правовыми актами: 1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070; 3. ст. 25 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 4. ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 15 сентября 2017 г. N 498 «Об утверждении Правил эксплуатации установок очистки газа»; 6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 7. СО 34.27.301-2001 (РД 153-34.1-301-2001) «Методика испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных» 8. «Программа проведения испытаний золоулавливающих установок», утв. Филиалом АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (Приложение 1 к настоящему ТТ) | Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 4 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Ответственность за результаты оказанных услуг | Исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 4.2 | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на оказанные Услуги должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта. На период действия гарантии Подрядчик обязан в кратчайшие сроки принять меры по устранению выявленных ошибок и неточностей. В случае обнаружения в заключениях недостоверной информации и неточностей, Исполнителю направляется претензия. Исполнитель обязан устранить замечания в течение 10 дней с момента получения претензии. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | ### Требование к репутационной надёжности Исполнителя | ### Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Исполнитель не должен входить в реестр Недобросовестных подрядчиков Российской Федерации. | ### Согласие с требованием | ### -//- |  |
| 5.2 | Процедура взаимодействия с Заказчиком | Исполнитель обязан предоставить контактные данные своего представителя для взаимодействия с Заказчиком. Контактные данные представителя Заказчика: Березина Ольга Александровна тел.84273457137:, электронный адрес: berezina_oa@egres.chukotenergo.ru | -//- | ### Фамилия Имя Отчество представителя от Исполнителя, телефон, электронной почты, часовой пояс для корректного общения |  |

- Таблица 3.3 Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: Проведение инструментального контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны (химический анализ атмосферного воздуха и замер уровня шума) для филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС (далее - ЭГРЭС).

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участника соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен быть аккредитован в единой национальной системе аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Допускается привлечение аккредитованных сторонних организаций. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации с приложением области аккредитации. В область аккредитации испытательной лаборатории должны входить определяемые химические вещества, физические факторы и объекты - СЗЗ, представленные в таблице №2. |  |  | ### Предоставить аттестат с приложением области аккредитации |  |
|  | Исполнитель обязан иметь лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. |  |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Замеры параметров шума атмосферного воздуха проводить при работающем (шумящем) оборудовании в дневное и ночное время. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Лабораторные исследования проводить в контрольных точках отбора проб, координаты данных точек указаны в программе наблюдений, составленной для каждого объекта производственного контроля. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Одновременно с отбором проб воздуха определить следующие метеорологические параметры: направление и скорость ветра, температуру воздуха, состояние погоды и подстилающей поверхности согласно абзацу 7 Раздела 2.3. Руководящего документа РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 1. Загрязнение атмосферы в городах и других населенных пунктах. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен выполнять отбор проб и иные действия на территории Заказчика только в присутствии представителя Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Передвигаться по территории объекта и выполнять отбор проб и иные действия только в присутствии представителя Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен иметь в наличии на праве собственности или на ином законном основании оборудования, средств измерений и стандартных образцов, необходимых для выполнения работ. |  | Согласие с требованием. |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В штате Исполнителя должны быть специалисты, имеющих высшее, среднее профессиональное или дополнительное профессиональное образования по профилю, соответствующему области аккредитации (стажа работы не менее трех лет); |  |  | Исполнитель должен предоставить лицензию |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель после проведения лабораторных исследований атмосферного воздуха в контрольных точках выдает Заказчику протоколы результатов исследований атмосферного воздуха и экспертное заключение (далее – протоколы) и направляет подписанный Акт для согласования с Заказчиком. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности о результатах оказания услуг |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По завершению оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику оригиналы документов почтой и скан-версии на адрес электронной почты berezina_oa@egres.chukotenergo.ru, согласованные с ним оригиналы следующих документов: - Оформленные протоколы по результатам замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного источника, на бумажном носителе; - Оформленные заключения/отчеты по результатам испытаний золоулавливающих установок, с подготовленными рекомендациями и мероприятиями по улучшению работы ЗУУ (при необходимости); - Заверенные копии документов, подтверждающих право проведения данных работ (аттестат аккредитации, область аккредитации). - Счёт-фактуру; - Акт об оказании услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен предоставить акты отбора проб |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Протоколы оформляются на каждую отобранную пробу и на каждый замер параметров шума (звукового давления). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - |  |  |  |  |

- 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом должна быть указана цена за единицу услуги.

4.2. Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные проектом договора.

4.3. Стоимость за единицу должна быть фиксированная на весь период действия договора.

- 4.4. Исполнитель обязан обеспечить прибытие и проживание специалистов на территорию Заказчика за счёт собственных средств.

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (единичная стоимость услуг за 1 измерение, согласно Таблице 2,3)

Приложение № 1

к техническим требованиям

ПРОГРАММА

проведения испытаний

золоулавливающей установки БЦУ- 1-6*22 и БЦУ-1-10*13

котельных агрегата марки ЧКД-Дукла и к-50-40 №№ 1, 2, 3, 4.

- ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Определение КПД золоуловителей типа БЦУ в эксплуатационных условиях согласно «Методики испытаний золоулавливающих установок тепловых электростанций и котельных», СО 34.27.301-2001.

- ОБЪЕМ ИЗМЕРЕНИЙ

Во время испытаний по штатным эксплуатационным приборам снимаются следующие показатели

-  расход, давление и температура питательной воды

-  расход, давление и температура перегретого пара

-  температура уходящих газов до и после золоулавливающей установки

-  температура холодного воздуха

По месту выполняются следующие замеры на входе и выходе золоулавливающей установки в ранее определенных мерных сечениях газохода

-  температура уходящих газов;

-  статическое и полное давление газового потока;

-  скорость газов в сечении газохода;

-  объемный расход дымовых газов;

- массовая концентрация золы в дымовых газах (по три отбора проб пыли в каждом пробоотборном лючке);

-  содержание кислорода;

-  присосы воздуха на участке золоулавливающей установки;

-  персонал ХЦ производит отбор золы и шлака для дальнейшего определения в них уноса, а также выдает данные по сжигаемому топливу (влажность, зольность, выход летучих, калорийность);

Во время испытаний используются следующие переносные приборы:

-  газоанализатор дымовых газов,

-  дифманометр ДМЦ-01М;

-  пылезаборная трубка;

-  пневмометрическая трубка;

-  аспиратор;

-  рулетка измерительная и т.д.

- УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Перед началом испытаний проводятся подготовительные работы, включающие:

- Выбор мерных сечений;

- Подготовка и оборудование мест измерений площадками, штуцерами для пробоотборных устройств, линий сжатого воздуха;

- Проверка состояния ЗУУ и ее готовности к испытаниям;

- Установка и проверка переносных измерительных приборов и приспособлений;

- Инструктаж по охране труда.

  - Во время испытаний на нагрузке котлоагрегата Дном снимаются все показания с щита управления, а также все замеры, согласно п.2 данной «Программы…».

3.2. Котлоагрегат на котором проводится испытание золоулавливающей установки должен нести постоянную нагрузку, согласно заявке, при неизменном газовоздушном режиме. Колебания основных параметров работы котла во время испытаний не должны выходить за пределы допустимых.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания проводят работники Службы экологического мониторинга «ХЭТК», ведущий инженер по наладке и испытаниям Белых В.И., инженер по наладке и испытаниям 1 категории Дауров Д.В. Руководитель испытаний Белых В.И.

4.2. Проведение испытаний и обработка экспериментальных данных производятся согласно СО 34.27.301-2001.

4.3. Химический цех выполняет отбор и анализы топлива на влажность, зольность и теплоту сгорания, производит отбор и анализы уноса и шлака на содержание горючих.

4.4. Дежурный инженер станции во время проведения испытаний обеспечивает предусмотренные программой постоянные нагрузки котельного агрегата.

4.5. Необходимая для опыта постоянная нагрузка устанавливается машинистом котла к указанному в заявке времени. Топочный режим во время опытов настраивает машинист котла в соответствии с действующей режимной картой и указаниями руководителя испытаний. Все операции и переключения, связанные с изменением режима работы котельного агрегата (за исключением аварийных ситуаций), машинист котла должен согласовать с руководителем испытаний.

4.6. Перед началом испытаний на котле должен быть проведен внешний осмотр ЗУУ с оценкой технического состояния в соответствии с п. 1.2.2. СО 34.27.301-2001

4.7. Стандартизованные средства измерений (СИ) должны быть поверены

и иметь свидетельство о поверке или клеймо. СИ выбирают исходя из требований точности измерений.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Лица, участвующие в проведении испытаний должны знать и выполнять требования, изложенные в «Правилах техники безопасности при эксплуатации ТМО» и иметь соответствующую запись в удостоверении о проверки знаний нормативных документов ПТЭ, ППБ и ОТ. Быть допущенными к проведению испытаний

5.2. Руководитель работ проводит инструктаж персоналу, участвующему в испытаниях.

Площадки, места проходов и рабочие места при проведении испытаний должны быть освещены, а ограждения соответствовать требованиям Охраны труда.

Приложение № 2

к техническим требованиям

«Испытание золоулавливающих установок (эффективность ГОУ), инструментальный контроль выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников»

| № стационарного источника выбросов | Определяемые характеристики показателей |  | Периодич-ность выполнения работ | Норматив выброса |  | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование химического вещества |  | г/с | мг/м3 |  |
| 0001 | 2908 | Пыль неорганическая с содержанием кремния 20-70 процентов | 1 раз в год | 62,86 | 1750,601 | Согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю |
| 0002 |  |  | 1 раз в год | 71,64 | 1620,843 |  |
| 0001 | 0330 | Серы диоксид | 1 раз в год | 15,31 | 426,371 | Согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю |
| 0002 |  |  | 1 раз в год | 18,4 | 416,297 |  |