Технические требования на поставку МТР

«27.33.13.130 Кабельные муфты» для нужд филиала «Хабаровские электрические сети».
# Общие сведения
#### Наименование закупаемой продукции
Кабельные муфты

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам поставки
### Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ п/п	Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки	Ед. изм.	Кол-во
Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1	Муфта термоусаживаемая соединительная до 10кВ с заполнителем пустот 3СТп-10У-70...120	шт.	35
2	Муфта термоусаживаемая соединительная до 10кВ с заполнителем пустот 3СТп-10У-150...240	шт.	30
3	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки до 10кВ с наконечниками 3КНТпН-10-70...120	шт.	25
4	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки до 10кВ с наконечниками 3КНТпН-10-150...240	шт.	17
5	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки до 10кВ с наконечниками 3КВТпН-10-70...120	шт.	7
6	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки до 10кВ с наконечниками 3КВТпН-10-150...240	шт.	6
7	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки до 10кВ с наконечниками 3КНТпН-10-35...50	шт.	4
8	Муфта термоусаживаемая соединительная до 10кВ с заполнителем пустот 3СТп-10У-35...50	шт.	1
9	Муфта концевая POLT 42E/1ХI-L12	шт.	1
ИТОГО:			126

### Требования к срокам поставки продукции
# Таблица 2.1.2. Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2
	с даты подписания договора	15.08.2026 с правом досрочной поставки.

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 2.2. Требования к продукции
Наименование продукции «Кабельные муфты»

 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1. Наименование устройства: соединительные кабельные муфты, концевые кабельные муфты внутренней и наружной установки на напряжение 0,4-10 кВ
2. Общие требования:
2.1. К поставке допускаются кабельные муфты, отвечающие следующим требованиям:
-	продукция должна быть новой, ранее не использованной;
-	для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
-	наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.
-	сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
-	кабельные муфты, впервые поставляемые, должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;
-	образцы муфт нового типа должны быть представлены филиалу АО «ДРСК» в количестве 1 шт. концевой и 1 шт. соединительной на все типы кабеля (с бумажной изоляцией, ПВХ изоляцией, изоляцией из сшитого полиэтилена)
-	кабельные муфты, не использовавшийся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;
-	наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки кабельных муфт) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
-	наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.
2.2.	Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку кабельных муфт для нужд АО «ДРСК» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
2.3.	Кабельные муфты должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:
-	ГОСТ 13781.0-86 «Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Общие технические условия»;
-	ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
-	ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
4.. Технические данные: в соответствии с прилагаемым опросным листом (приложение 1 к данному техническому заданию)
4. Требования к материалам:
4.1 Коэффициент усадки термоусаживаемых компонентов муфт должен быть не менее 3. Стенки термоусаживаемых деталей (трубки, перчатки и манжеты) не должны иметь трещин, складок и сквозных отверстий. На поверхности термоусаживаемых деталей не должно быть раковин, расслоений, пузырей и других поверхностных дефектов. Края термоусаживаемых деталей не должны иметь надрывов, заусенцев и иных дефектов поверхности.
4.2 В процессе монтажа термоусаживаемые детали должны иметь равномерную усадку по длине и окружности, плотный охват элементов кабеля без воздушных включений, стойкость к пламени газовой горелки, незначительную продольную усадку (не более 5% начальной длины).
4.3 Клей-расплав должен быть нанесен на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей сплошным равномерным слоем, маслоотделительные трубки должны быть без клеевого подслоя.
4.4 Маркировка должна выполняться на всех термоусаживаемых элементах, иметь четкие обозначения завода изготовителя с указанием наименования трубки кириллицей, диапазона усадки (для термоусаживаемых изделий), номера партии и соответствовать ГОСТ 18690. Данное требование относится ко всем комплектующим материалам, включая мастики, соединители и наконечники.
4.5 Все муфты должны быть предназначены для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 0,4-10 кВ. Концевые муфты КВ(Н)тп должны быть укомплектованы болтовыми наконечниками, соединительные муфты Стп должны быть укомплектованы болтовыми соединителями.
4.6 В один комплект должны входить детали и материалы на одну муфту, в случае концевых муфт для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена один комплект муфты должен включать материалы для трёх фаз
4.7 В соединительных муфтах заземление узла «броня-оболочка» должно осуществляться медной сеткой
4.8 Контактные соединения муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82
4.9 Длина пути утечки внешней изоляции концевых муфт наружной установки должна соответствовать требованиям ГОСТ 9920-89
4.10 Соединительные и концевые кабельные муфты должны иметь:
-	электрическую прочность ко всем видам перенапряжений, возникающих в электросети:
-	устойчивость к агрессивной среде и механическую прочность, близкую к прочности кабеля:
-	технологию быстрого и качественного монтажа в полевых условиях.
4.11 Муфты сборного типа должны быть предварительно проверены, с испытанием соответствующих узлов, на заводе-изготовителе
4.12	Поставляемые кабельные муфты должны быть экологически безопасными и не должны наносить вред окружающей среде.
4.13 Заземляющий провод кабельной муфты должен быть медным луженым не ниже класса 4 по ГОСТ 22483-77 или марки М по ГОСТ 839-80. На одном конце заземляющего провода концевых муфт должен быть напрессован медный луженый наконечник по ГОСТ 7686-80. Толщина покрытия не менее 9 мкм.
5. Требования к конструкции муфт 0,4-10 кВ для кабелей с бумажной изоляцией:
5.1 В соединительных муфтах для многожильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 0,4-10 кВ жилы кабелей должны быть разделены эластичной распоркой, а межфазное пространство, после монтажа, должно быть заполнено материалом обеспечивающим равномерное заполнение без образования пустот.
5.2 В соединительных муфтах на напряжение 0,4-10 кВ в качестве защитного кожуха должны применяться термоусаживаемые трубки, имеющие сплошной равномерный клеевой подслой по всей длине внутренней поверхности. Толщина трубок кожуха муфты после усадки должна обеспечивать жесткость конструкции муфты.
5.3 В концевых муфтах наружной и внутренней установки на напряжение 0,4-10 кВ на каждую жилу должна быть предусмотрены маслоотделительные термоусаживаемые трубки, трекингостойкие термоусаживаемые трубки и герметизирующие термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем для герметизации наконечников.
5.4 Наконечники и соединители для муфт 6-10 кВ должны быть высоковольтными.
5.5 Наружные термоусаживаемые трубки концевых и соединительных муфт на напряжение 0,4-10 кВ должны быть трекинго-эрозионностойкими, атмосферостойкими.
5.6 В муфтах для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 0,4-10 кВ медный луженый гибкий многопроволочный заземляющий проводник должен присоединяться к металлической оболочке кабеля либо методом непаянного присоединения, либо с использованием пайки.
6. Требования к надежности и живучести продукции.
Кабельные муфты должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.
В комплект поставки кабельных муфт должны входить документы:
-	паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
-	документы по монтажу и эксплуатации, утвержденные в установленном порядке на русском
языке;
-	сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые кабельные муфты, на русском языке;
Маркировка кабельных муфт должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86. Маркировка кабельных муфт, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях не муфты конкретных типов.
При маркировании транспортной тары с муфтами должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое».
По всем видам кабельных муфт Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых кабельных муфт.
8. Требования к Поставщику.
Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок кабельных муфт (в соответствии с требованиями конкурсной документации).
Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой кабельных муфт.
9. Гарантийные обязательства.
Гарантия на поставляемые кабельные муфты должна распространяться не менее чем на 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабельной муфты из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
10. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров.
10.1.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.
Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабельных муфт должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабельных муфт, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 18690, ГОСТ 13781.0-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.
Правила приемки кабельных муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 13781.0-86.
Способ укладки и транспортировки кабельных муфт должен предотвращать их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении
Кабельные муфты должны быть упакованы в ящики, изготовленные по нормативно-технической документации в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-76 и ГОСТ 5959-80. В один ящик с кабельными муфтами должны быть помещены в отдельной упаковке монтажные материалы, а также должен быть вложен упаковочный лист. Число кабельных муфт, упакованных в один ящик, и способ упаковывания монтажных материалов должны быть указаны в стандартах или технических условиях на муфты конкретных типов.
10.2.	Каждая партия кабельных муфт должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 13781.0-86.
11. Требования по комплектации товара
По всем видам кабельной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект материалов и изделий для монтажа муфты, а также техническую и эксплуатационную документацию на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 (в том числе инструкцию по монтажу и комплектовочную ведомость).
12. Требования к качеству, безопасности товара.
10.1 В комплект поставки муфт должны входить механические болтовые соединители (наконечники) со срывающимися при затяжке головками с корпусом из литого сплава AlSiMg.
10.2 Обязательно наличие протокола испытаний соединителей на стабильность электрических и механических характеристик (соответствие с требованиями МЭК 61238-1).
13. Срок и очередность поставки:
Срок изготовления кабельных муфт производителем должен быть не более полугода от момента поставки.
Поставка кабельных муфт, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Покупателем. Изменение сроков поставки кабельных муфт возможно по согласованию сторон. Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.
14. Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
15. Правила приемки продукции.
Каждая партия кабельных муфт должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала АО «ДРСК» и ответственным представителем Поставщика при получении их на склад.
В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
16. Стоимость.
В стоимость должны быть включены: доставка до склада Покупателя.