ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей для нужд УФПС Омской области

ОМСК 2026

Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | АО «Почта России» в лице УФПС Омской области |
| 2 | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | СП | Свод правил |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | РД | Руководящий документ |
| 7 | ТУ | Технические условия |
| 8 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 9 | ОП | Огнетушитель порошковый |
| 10 | ОУ | Огнетушитель углекислотный |
| 11 | ЗПУ | Запорно-пусковое устройство |
| 12 | ОТВ | Огнетушащее вещество |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей для нужд УФПС Омской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказания услуг: поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации; обеспечение объектов почтовой связи исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, проведение технического обслуживания, освидетельствования и перезарядки огнетушителей в соответствии с рекомендацией производителя.

Описание услуг: Подрядчик обязан оказать услуги по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей на объектах Заказчика в соответствии с ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Место оказания услуг: услуги по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей оказываются на территории Исполнителя в пределах границы административно-территориальной единицы города Омска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, правилами и техническими условиями на данный вид услуг.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Необходимо оказать услуги по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей согласно Таблицы 1:

Таблица 1

| № | Наименование оборудования | Наименование услуги | Количество, штука |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель порошковый, объем 2 литра (ОП-2) | Техническое обслуживание, освидетельствование, перезарядка | 136 |
| 2 | Огнетушитель порошковый, объем 4 литра (ОП-4) | Техническое обслуживание, освидетельствование, перезарядка | 286 |
| 3 | Огнетушитель порошковый, объем 5 литров (ОП-5) | Техническое обслуживание, освидетельствование, перезарядка | 90 |
| 4 | Огнетушитель порошковый, объем 8 литров (ОП-8) | Техническое обслуживание, освидетельствование, перезарядка | 33 |
| 5 | Огнетушитель порошковый, объем 35 литров (ОП-35) | Техническое обслуживание, освидетельствование, перезарядка | 2 |
| 6 | Огнетушитель углекислотный, объем 5 литров (ОУ-5) | Техническое обслуживание, освидетельствование, перезарядка | 28 |
| ВСЕГО: |  |  | 575 |

В ходе проведения технического обслуживания огнетушителей контролируют: отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции; состояние предохранительного устройства; целостность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; массу огнетушителя; состояние гибкого шланга (при его наличии) и насадка огнетушителя (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или посторонних предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). Проводят визуальный осмотр с целью выявления утечки вытесняющего газа; вскрытие порошковых огнетушителей для оценки состояния фильтров, проверки основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель. На огнетушители, находящиеся в неработоспособном состоянии, следует оформить акт дефектовки. В ходе проведения осмотра необходимо проверять состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия); отсутствие следов коррозии; состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений; состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест; массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента; состояние поверхности и узлов крепления шланга; состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ. В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании услуг обязан руководствоваться Федеральными законами, СП, ГОСТ, стандартами и иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».

Материалы, изделия, оборудование и механизмы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты.

  - Условия оказания услуг

Исполнитель самостоятельно вывозит требующие технического обслуживания, освидетельствования и перезарядки огнетушители из пунктов, указанных Заказчиком. Адреса, по которым необходимо забирать партии огнетушителей, указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию. Услуги по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей оказываются на территории Исполнителя в пределах границы административно-территориальной единицы города Омска в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами, правилами и техническими условиями на данный вид услуг.

По окончании оказания услуг Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку огнетушителей по адресам, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем. Исполнитель гарантирует, что все материалы и оборудование, используемые для оказания услуг по техническому обслуживанию огнетушителей, являются надлежащего качества.

В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке Исполнитель выявляет не подлежащие ремонту огнетушители и составляет акт дефектовки с указанием причины неремонтопригодности.

  - Требования к безопасности

Перезаряженные огнетушители должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

Перезарядка огнетушителей должна отвечать всем требованиям соответствующих ГОСТ и других действующих нормативных документов.

  - Условия сдачи-приемки оказанных услуг

Сдача–приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию, освидетельствованию и перезарядке огнетушителей осуществляется на объектах, указанных Заказчиком.

Заказчик выборочно проверяет (осматривает) огнетушители на предмет соответствия требуемым нормам.

По завершению осмотра (проверки) огнетушителей Заказчик в случае невыявления недостатков подписывает акт о сдаче-приемке оказанных услуг.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю огнетушители для приведения их в надлежащий вид и рабочее состояние.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В комплект документов, прошедших техническое обслуживание, освидетельствование и перезарядку огнетушителей должны входить:

- акт сдачи-приемки с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по перезарядке, подкраске, замене компонентов огнетушителей);

- наклейка на корпусе огнетушителя с датой перезарядки и данными Исполнителя;

- пломбы с датами перезарядки на запорно-пусковое устройство, предохранительные заглушки (при необходимости);

- акт дефектовки (при необходимости).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламентов, правил оказания услуг, которые регулируют качество оказанных услуг определенного вида.

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг не соответствует требованиям СП, технической и нормативно-технической документации, услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с указанием видов выполняемых работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

Требование установлено в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и п. 10 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128  «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

9.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адреса размещения огнетушителей | 1 |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Адреса размещения огнетушителей

| № п/п | Наименование | Адрес местонахождения | Вид/количество огнетушителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный сортировочный центр | 644020, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 91 | ОУ-5 – 27 шт. ОП-2 – 4 шт. ОП-4 – 52 шт. ОП-5 – 52 шт. ОП-8 – 16 шт. ОП–35 – 2 шт. |
| 2 | Участок курьерской доставки | 644020, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 91 | ОП-4 – 8 шт. |
| 3 | Автотранспортное подразделение | 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а | ОП-2 - 103 шт. ОП-5 - 24 шт. ОП-8 – 9 шт. |
| 4 | Тарский почтамт | 646530, Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 17 | ОП-2 – 4 шт. ОП-4 – 24 шт. ОП-5 – 4 шт. ОП-8 – 2 шт. ОУ-5 – 1 шт. |
| 5 | Тюкалинский почтамт | 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Кирова, д. 13 | ОП-2 - 20 шт. ОП-4 – 116 шт. |
| 6 | Калачинский почтамт | 646900, г. Калачинск, ул. Советская, д. 20 | ОП-5 – 6 шт. ОП-8 - 6 шт. |
| 7 | Русско-Полянский почтамт | 6469Омская область, р. п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 54 | ОП-4 – 12 шт. |
| 8 | Любинский почтамт | 646160, Омская область, р.п. Любино, ул. Почтовая, д. 2 | ОП-2 – 5 шт. ОП-4 – 72 шт. |
| 9 | УФПС Омской области | 644099, г. Омск, ул. Герцена, д. 1 | ОП-4 – 2 шт. ОП-5 – 4 шт. |
| ИТОГО: |  |  | 575 шт. |