Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

Лот № 0047-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Существующее положение	4

1.4.	Объем оказываемых услуг	5

1.5.	Вид строительства	5

2.	Требования к продукции	9

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	9

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	9

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	9

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	10

2.2.	Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ППО | Предпроектное обследование |
| РФ | Российская Федерация |
| СТО | Стандарт организации |
| ФАУ | Федеральное автономное учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭМО | Электромагнитная обстановка |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| РАС | Регистратор аварийных событий |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |

Наименование закупаемой продукции

«Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках техническое перевооружение объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно - Сахалинская ТЭЦ-1».

Существующее положение

В рамках настоящего ТЗ формирования новых объектов капитального строительства не предусматривается.

В рамках настоящего ТЗ предусматривается выполнение проектно-изыскательских работ для дооснащения и замены устройств вспомогательных систем РЗ, ПА, АСТУ, РАСП, АИИСКУЭ и прочих, необходимые для обеспечения технологического присоединения 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» в соответствии с ТУ ПАО «Сахалинэнерго», согласованных Филиалом АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на следующих объектах:

- Сахалинская ГРЭС;

- Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;

- ПС 220 кВ Краснопольская;

- ПС 220 кВ Лермонтова;

- ПС 220 кВ Тымовская;

- ПС 220 кВ Углезаводская;

- ПС 220 кВ Холмская;

- ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;

- ПС 110 кВ Промузел;

- ПС 110 кВ Холмск-Южная;

- ПС 110 кВ Юго-Западная;

- ПС 110 кВ Южная.

Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 осуществляет выдачу генерируемой мощности в энергосистему Сахалинской области на напряжении 110 кВ по шести линиям электропередачи на шины распределительного устройства (РУ) 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская. Шины РУ 110 кВ ПС 220 кВ Южно-Сахалинская выполняют функцию распределительного устройства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, обеспечивающего передачу генерируемой мощности Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в электрическую сеть энергосистемы Сахалинской области.

ПС 220 кВ Южно-Сахалинская связана с ПС 220 кВ Холмская и ПС 220 кВ Углезаводская по линиям электропередачи на напряжении 220 кВ, а также с ПС 110 кВ Луговая, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Корсаковская, ПС 110 кВ Промузел, ПС 110 кВ Центр по линиям электропередачи на напряжении 110 кВ.

Карта-схема электрической сети напряжением 110 кВ и выше Центрального энергорайона Сахалинской области по состоянию на 01.01.2025 представлена на рисунке 1.

На указанных в п.1.3 настоящего ТЗ подстанциях по части оборудования разработана проектная. Разработанная документация частично реализована. Частично оборудование не менялось.

Рисунок 1. Карта-схема электрической сети напряжением 110 кВ и выше Центрального энергорайона энергосистемы Сахалинской области

Объем оказываемых услуг

1.4.1 Выполнение предпроектного обследования следующих подстанций:

- Сахалинская ГРЭС;

- Южно-Сахалинская ТЭЦ-1;

- ПС 220 кВ Краснопольская;

- ПС 220 кВ Лермонтова;

- ПС 220 кВ Тымовская;

- ПС 220 кВ Углезаводская;

- ПС 220 кВ Холмская;

- ПС 220 кВ Южно-Сахалинская;

- ПС 110 кВ Промузел;

- ПС 110 кВ Холмск-Южная;

- ПС 110 кВ Юго-Западная;

- ПС 110 кВ Южная.

1.4.2. Обследование включает выезд специалистов на объекты с целью сбора необходимых исходных данных, визуального осмотра и фотосъемки. Обследование проводится в объеме мероприятий, указанных в настоящих ТТ.

1.4.3. При обследовании предусматривается определить и оценить:

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА, РАС, ССПИ, АСУТП и иных смежных систем в объеме, необходимом для выполнения мероприятий согласно 1.4.5. настоящего ТЗ;

- виды объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

- схема и состав существующей сети связи, включая резервные каналы связи, для средств диспетчерского и технологического управления с отображением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА и РА, передачи в центры управления сетями и ДЦ Тихоокеанского РДУ информации систем РАСП, телеинформации и организации телефонной связи для оперативных переговоров;

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

-  наличие свободных мест для размещения вторичного оборудования в существующих зданиях;

1.4.4. При обследовании необходимо осуществить сбор следующих материалов:

- документации по смежным титулам;

- исполнительной и эксплуатационной документации, включая цепи тока, напряжения, сигнализации и управления, кабельные журналы;

- главные схемы;

- карты уставок РЗ и ПА;

- план объекта (компоновка);

- планы кабельных трасс на объекте;

- планы ОРУ и помещений (ОПУ, ГЩУ, ЗРУ, КРУ) с размещением оборудования;

- места установки и схемы шкафов электропитания собственных нужд и оперативного питания, наличие свободных автоматов питания и их характеристики;

- фото шкафов обследуемых вторичных систем (виды спереди и сзади с открытыми дверьми) и шильдиков на них,

- информация о реальных нагрузках в цепях тока обследуемых присоединений (при возможности информация о фактической

- сбор иной информации, необходимой для мероприятий в соответствии с п 1.4.5 настоящего ТТ.

1.4.5. Перечень мероприятий, для которых проводится предпроектное обследование в рамках титула «Техническое перевооружение объектов ПАО «Сахалинэнерго» для обеспечения технологического присоединения 6-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»:

Таблица 2 – Перечень оборудования и работ по РЗА

| Объект | Тип оборудования и работ |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 220 кВ Южно-Сахалинская | КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская 1 цепь | ДЗЛ+КСЗ | 1 |
|  | КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская 2 цепь | ДЗЛ+КСЗ | 2 |
|  | ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская №1, 2 (С15, С16) | ДЗЛ | 2 |
|  | ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр I цепь (C13) | ДЗЛ+КСЗ | 1 |
|  | ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр II цепь (C14) | ДЗЛ+КСЗ | 1 |
| ‍Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 | ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская №1, 2, 3 (С15, С16) | ДЗЛ | 2 |
| ПС 110 кВ Южная | КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайкой на ПП Пик | ДЗЛ+КСЗ | 1 |
|  | КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик | ДЗЛ+КСЗ | 2 |
| ПС 110 кВ Промузел | ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр I цепь (C13) | ДЗЛ+КСЗ | 1 |
|  | ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская – Промузел с отпайкой на ПС Центр II цепь (C14) | ДЗЛ+КСЗ | 2 |

Таблица 3 – Перечень оборудования по ПА

| Объект | Тип оборудования и работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Сахалинская ГРЭС | АЛАР ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС – Углезаводская (Д5) | 1 |
|  | АЛАР ВЛ 220 кВ Сахалинская ГРЭС – Томаринская (Д8) | 1 |
| ПС 220 кВ Южно-Сахалинская | АЛАР ВЛ 220 кВ Углезаводская – Южно-Сахалинская (Д7) | 1 |
|  | АЛАР ВЛ 220 кВ Холмская – Южно-Сахалинская (Д9) | 1 |
|  | АЛАР АТ-1-125-220 | 1 |
|  | АЛАР АТ-2-125-220 | 1 |
| ‍Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 | АЛАР Т5-63-110 | 1 |
|  | АЛАР Г-3 |  |
|  | АЛАР Г-4 |  |
|  | АЛАР Г-6 |  |
|  | АЛАР Г-7 |  |
|  | АЛАР Г-8 |  |
| ПС 220 кВ Холмская | АЛАР ВЛ 110 кВ Холмск – Холмск-Южная (С21) | 1 |
| ПС 110 кВ Юго-Западная | АЛАР ВЛ 110 кВ Петропавловская – Юго-Западная (С5) | 1 |
| ПС 220кВ Углезаводская | ДАР | 1 |
| ПС 220кВ Краснопольская | ДАР (Модернизация) | 1 |
| ПС 220кВ Тымовская | ДАР (Модернизация) | 1 |
| ПС 220кВ Лермонтова | ДАР (Модернизация) | 1 |

Таблица 4 – Перечень оборудования и работ по АСТУ (СОТИ АССО, ССПИ) и РАСП

| Объект | Тип оборудования и работ | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| ПС 220 кВ Южно-Сахалинская | Дополнительный модуль расширения ЭКРА 235 (РАС) | 1 |
|  | Дооснащение ССПИ модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ* | 1 |
| Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 | УСО | 1 |
|  | Дооснащение РАС модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ | 1 |
| ПС 110 кВ Южная | Дооснащение РАС модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ | 1 |
|  | Дооснащение ССПИ модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ* | 1 |
| ПС 110 кВ Промузел | Дооснащение РАС модулями ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ | 1 |
|  | Дооснащение существующей ТМ устройствами ввода сигналов от устанавливаемых устройств РЗ* | 1 |
| ПС 110 кВ Юго-Западная | Модернизация РАС (в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА) | 1 |
|  | Реконструкция АСУ ТП (ввод сигналов от устанавливаемых устройств РЗА на верхний уровень)* | 1 |
| ПС 220 кВ Холмская‍ | Модернизация РАС (в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА) | 1 |
|  | Реконструкция АСУ ТП (ввод сигналов от устанавливаемых устройств РЗА на верхний уровень)* | 1 |
| ‍Сахалинская ГРЭС | Модернизация РАС (в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА) | 1 |
|  | Модернизация АСУ ТП (в части интеграции устанавливаемых устройств РЗА) | 1 |

* - Все решения по выбору оборудования, схемных решений, системы АСУ ТП определить в соответствии с требованиями СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РусГидро» «Типовые технические решения по реконструкции подстанций 35-220 кВ (по принципиальным электрическим схемам, устройствам и комплексам РЗА, ПА, АСУ ТП)» (СТО).

Таблица 5 – Перечень оборудования и работ по трансформаторам тока

| Объект | Тип оборудования и работ |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110кВ Петропавловская | ТТ СВЭ-110 |  | 6 |
|  | ТТ ВЛ 110 кВ Невельская - Петропавловская (С20) | Изменить коэффициент трансформации с Кт 300/5 на Кт 600/5 | 3 |
|  | ТТ ВЛ 110кВ Петропавловская – Юго-Западная (Д7) | Изменить коэффициент трансформации с Кт 400/5 на Кт 1000/5 | 3 |
| ПС 220кВ Холмская | ТТ ВЛ 220 кВ Холмская – Чеховская (Д12) | Изменить коэффициент трансформации с Кт 300/5 на Кт 600/5 | 3 |
|  | ТТ ВЛ 110 кВ Холмская – Холмск-Южная (С21) | Заменить сущ. ТТ на ТТ с ДДТН не менее 600 А, при ТНВ 0°C | 3 |
|  | ТТ ВЛ 220 кВ Холмская – Южно-Сахалинская (Д9) | Заменить сущ. ТТ на ТТ с ДДТН не менее 360 А, при ТНВ 0°C | 3 |
| ПС 110 кВ Холмск-Южная | ТТ СВМ-110 | Изменить коэффициент трансформации с Кт 200/5 на Кт 600/5 | 6 |
|  | ТТ ВЛ 110 кВ Невельская — Холмск-Южная с отпайкой на ПС Правдинская (С22) |  | 3 |
|  | ТТ ВЛ 110 кВ Холмская — Холмск Южная (С21) |  | 3 |
| ПС 110 кВ Невельская | ТТ СВЭ-110 |  | 6 |
|  | ТТ ВЛ 110 кВ Невельская — Холмск-Южная с отпайкой на ПС Правдинская (С22) |  | 3 |
|  | ТТ ВЛ 110 кВ Невельская — Петропавловская (С5) |  | 3 |

1.4.6. По результатам предпроектного обследования должен быть разработан отчет и согласован с Заказчиком, Генеральным Заказчиком ПАО «Сахалинэнерго» и иными заинтересованными сторонами (при необходимости).

1.4.7. Собранные в ходе предпроектного обследования материалы должны быть сформированы в приложение к Отчету в электронном виде и переданы Заказчику. Приложение должно содержать следующую структуру:

- - Посдтанция;

- Подсистема

- документации по смежным титулам;

- исполнительной и эксплуатационной документации;

- главные схемы;

- карты уставок РЗ и ПА;

- план объекта (компоновка);

- план кабельных трасс на объекте;

- план помещений (ОПУ, ГЩУ, ЗРУ, КРУ);

- места установки и схемы шкафов электропитания;

-фотоматериалы

-иное.

1.4.8. Отчет о предпроектном обследовании должен содержать перечень мероприятий для разработки проектной документации согласно п 1.4.5 настоящих ТТ, а также для расчета сметной стоимости разработки соответствующей проектно-сметной документации для строительства.

Вид строительства

Техническое перевооружение

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Работа должна содержать технический отчет в соответствии и в объеме согласно п.1.4. настоящих ТТ.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» | Технический отчет | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» | С даты подписания договора | 20 календарных дней |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ:

«ОКПД2 71.12.13 Выполнение работ по предпроектному обследованию оборудования в рамках технического перевооружения объектов ПАО «Сахалинэнерго», в том числе для обеспечения технологического присоединения Г-11, Г-12, Г-13, Г-14 ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Требования к организации работ |  |  |
|  | Предпроектное обследование | Выполнение предпроектного обследования следующих подстанций: • Сахалинская ГРЭС; • Южно-Сахалинская ТЭЦ-1; • ПС 220 кВ Краснопольская; • ПС 220 кВ Лермонтова; • ПС 220 кВ Тымовская; • ПС 220 кВ Углезаводская; • ПС 220 кВ Холмская; • ПС 220 кВ Южно-Сахалинская; • ПС 110 кВ Промузел; • ПС 110 кВ Холмск-Южная; • ПС 110 кВ Юго-Западная; • ПС 110 кВ Южная. Отчет должен содержать сведения, указанные в п 1.4 настоящих ТТ |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Отчет о предпроектном обследовании должен содержать объем материалов и рекомендаций в соответствии с п 1.4 настоящих ТТ, достаточный для разработки проектной документации и расчета смет на выполнение проектно-сметной документации. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Общие требования | Приёмка результатов работ осуществляется в соответствии с условиями договора. | Согласие с требованием |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | Изменения и дополнения, выполнение которых могут привести к увеличению объема работ, должны быть согласованы с заказчиком (генеральным заказчиком). Все замечания согласующих и проверяющих организаций, а также несоответствия проектной документации требованиям действующих и нормативных и законодательных актов, устраняются исполнителем за счет собственных сил и средств, с внесением необходимых исправлений и изменении в документацию. Документация разрабатывается в объеме достаточном для согласования отчета ППО. |  | Согласие с требованием |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | Документация предоставляется в 1 экземпляре в электронном виде Вся документация передается полным комплектом, включая оригинальные файлы. - Графическая часть в виде dwg и pdf. - Таблицы данных в виде doc (MS Word), xls (MS Excel). - Ведомость объемов работ виде doc (MS Word), xls (MS Excel). Файлы «pdf» формируются за счет сканирования документа на бумажном носителе (не допускается конвертирование в «pdf» редактируемого формата с интегрированными подписями и печатями). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. При направлении откорректированных материалов проектной документации исполнителем должен быть приложен перечень направляемых корректировок с указанием листов, в которые были внесены изменения, а также ответы на замечания. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Внесение изменений в соответствии с ГОСТ 2.503-2013. |  | Согласие с требованием |
| 2.5 | Требования к участнику |  |  |
| 2.5.1 | Требованиям к кадровым ресурсам: Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: - Главный специалист с высшим образованием по направлению теплоэнергетика – не менее 1-го человека; - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика – не менее 1-го человека; - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности релейная защита – не менее 1-го человек; - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности автоматизация – не менее 1-го человек; - Главный специалист с высшим образованием по направлению энергетика и специальности сети связи – не менее 1-го человек; Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты в закупке должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением: Документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: копии дипломов о высшем техническом образовании, копии удостоверений о допуске по электробезопасности. Требованиям к опыту выполнения работ: Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2021 – 2025 гг. работы по предпроектному обследованию оборудования вторичной коммутации для объектов, относящихся к п.10.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе оферты должны быть представлены: Справка об опыте выполнения работ по предпроектному обследованию оборудования вторичной коммутации для объектов, относящихся к п.10.1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |  | Согласие с требованием |
|  | Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приёмке Заказчиком | Отчеты по предпроектному обследованию, согласованные с заказчиком, генеральным заказчиком | Согласие с требованием |