ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2
на низковольтное комплектное устройство 
серии ШУН-01Р
(Шкаф ШУН-01Р-160-2 НПО Каскад-ГРУП 380В)

Сведения о Заказчике:

Наименование организации
АО "Гидроремонт-ВКК"___
Контактное лицо (Ф.И.О.)

Васильев Алексей Игоревич _______

E-mail 
_________________________________ телефон 
+7-905-344-32-03_____

Должность 
_ Начальник цеха ЭТО ____ подпись
________________________

Сведения об Объекте:

Наименование


__Русгидро Чебоксарская ГЭС__
Адрес




____________________________
Условия эксплуатации:

Влажность (без конденсата)
_________/___80%__   (минимальная/максимальная)
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 _________________________
Функциональное назначение применения ШУН-01Р:
___для распределения электроэнергии по отходящим линиям_________________________
______________________________________________________________________________

Параметры изделия:
Ввод питания:

▢   Один ввод

▢   Два ввода с АВР
Видимый разрыв цепи на вводе:

▢   Да

▢   Нет
Система заземления (согласно п.1.7 ПУЭ):

▢   TN-S
▢   TN-C
▢   TN-C-S

Исполнение:

▢    навесное
▢    напольное

Обслуживание:

▢   одностороннее
▢   двустороннее

Подвод питающих кабелей:

▢    снизу
▢   сверху


Подвод отходящих кабелей
:

▢   снизу
▢   сверху

Учет электроэнергии на вводе:

▢   да
▢   нет

Габаритные размеры (не более):

· высота_1000__мм

· ширина_800__мм

· глубина_400__мм

Высота цокольного основания шкафа (при отсутствии цоколя – не заполняется):

▢   100 мм.

▢   200 мм.

Степень защиты IP _67_____
Блочный состав изделия в соответствии со «Структурой условного обозначения блоков НКУ»:
Блок ввода БВ (шифр, количество). Если блок ввода отсутствует (один ввод) – указать номинальный ток, А:
______________________________________________________________________________
Блоки управления двигателем нереверсивные БУН (шифр, количество)

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем реверсивные БУР (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки пожаротушения БПТ (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем с преобразователем частоты БДЧ (шифр, количество)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Блоки управления двигателем с устройством плавного пуска БДП (шифр, количество)

____________ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Автоматы отходящих линий (количество, номиналы, характеристики отключения) :

(однолинейная схема прикладывается при наличии)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Дополнительные требования:
1) Материал корпуса — нержавеющая сталь.

2) Козырёк вверху шкафа для защиты уплотнителя между корпусом шкафа и 
дверью от попадания мусора и влаги. Вынос козырька за плоскость двери шкафа не менее 

5 мм.
3) Система обогрева шкафа с управлением от Гигростата.

4) Для сбора сигналов по состоянию шкафа установить модуль дискретного ввода сигналов
 220 VAC (характеристики модуля: эксплуатация при относительной влажности от 5 до 95%
 при 35°C, средний срок службы не менее 40 лет, средняя наработка на отказ не менее 

140 000 часов, протокол передачи данных ModBus-RTU). Объём собираемых данных 
согласовать с Заказчиком.
5) Схема шкафа должен соответствовать однолинейной схеме «ШУН-01Р-160-3 (ШУДН)
Схема электрическая общая» - Приложение №1 к данному опросному листу.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Примечание: для присвоения типоисполнения низковольтному комплектному устройству – отправить опросный лист на e-mail: info@kaskad-asu.com или abc@kaskad-asu.com
Заполнил _____________________  /  ______________________  /
Структура условного обозначения блоков НКУ

Шифр каждого блока формируется с приведенной ниже инструкцией.

Каждый тип блока имеет буквенный шифр в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

	Буквенный шифр
	Функциональное назначение блока

	БВ
	Блоки ввода электропитания с АВР

	БУН
	Блоки управления нагрузкой нереверсивные

	БУР
	Блоки управления нагрузкой реверсивные

	БПТ
	Блоки пожаротушения

	БДЧ
	Блоки управления двигателем с преобразователем частоты

	БДП
	Блоки управления двигателем с устройством плавного пуска


Типы блоков

1. БВ. Блоки ввода электропитания с АВР

БВ-ABC-ХХХ

         1         2
где 1 – номер схемы (см. таблицу 2)

      2 – номинальный ток вводных автоматов (в амперах).

Таблица 2.

	Буква
	Параметр
	Описание параметра
	Значение

	A
	Количество фаз
	1
	1

	
	
	3
	3

	B
	Выбор способа управления
	Нет
	0

	
	
	Руч/Авт
	1

	C
	Тип схемы
	Два ввода на общую систему шин
	1

	
	
	Два ввода с секционированием
	2


Пример. Блок ввода с двумя трехфазными вводами по 25А на общую систему шин без возможности выбора способа управления схемой: БВ-301-25
2. БУН. Блоки управления нагрузкой нереверсивные
БУН-ABC-ХХХ

             1        2
где 1 – номер схемы (см. таблицу 3)

      2 – верхний предел ток автомата защиты (в амперах).
Таблица 3.
	Буква
	Параметр
	Описание параметра
	Значение

	A
	Количество фаз
	1
	1

	
	
	3
	3

	B
	Выбор способа управления
	Нет
	0

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Руч/0/Авт». В ручном режиме – управление кнопками на двери.
	2

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Авт/0/Вкл». В ручном режиме – управление переводом переключателя из положения «0» в положение «Вкл» и обратно.
	3

	C
	Светодиодная индикация состояния
	Нет
	0

	
	
	«Работа»
	1


Пример. Блок управления нагрузкой трехфазный с верхним пределом тока автомата защиты 6.3А с возможностью ручного управления кнопками, расположенными на двери шкафа без светодиодной индикации: БУН-320-6.3
3. БУР. Блоки управления нагрузкой реверсивные

БУР-ABC-ХХХ

            1        2
где 1 – номер схемы (см. таблицу 4)

      2 – верхний предел ток автомата защиты (в амперах).
Таблица 4.
	Буква
	Параметр
	Описание параметра
	Значение

	A
	Количество фаз
	1
	1

	
	
	3
	3

	B
	Выбор способа управления
	Нет
	0

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Руч/0/Авт». В ручном режиме – управление кнопками на двери.
	2

	C
	Светодиодная индикация состояния
	Нет
	0

	
	
	«Открыто», «Закрыто»
	1


Пример. Блок управления нагрузкой реверсивный  трехфазный с верхним пределом тока автомата защиты 16А с возможностью ручного управления кнопками, расположенными на двери шкафа со светодиодной индикацией «открытие»,»закрытие»: БУР-321-16
4. БПТ. Блоки пожаротушения
БПТ-ABC-ХХХ

             1        2
где 1 – номер схемы (см. таблицу 5)

      2 – верхний номинальный ток контактора (в амперах).
Таблица 5.
	Буква
	Параметр
	Описание параметра
	Значение

	A
	Количество фаз
	1
	1

	
	
	3
	3

	B
	Выбор способа управления
	Нет
	0

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Авт/0/Вкл». В ручном режиме – управление переводом переключателя из положения «0» в положение «Вкл» и обратно.
	3

	
	
	Переключатель на двери шкафа «0/Вкл». Управление только в ручном режиме.
	4

	C
	Светодиодная индикация состояния
	Нет
	0

	
	
	«Неисправность»
	3


Пример. Блок пожаротушения  трехфазный с номинальным током контактора 12А с возможностью только ручного управления переключателем, расположенным на двери шкафа со светодиодной индикацией «неисправность»: БПТ-343-12
5. БДЧ. Блоки управления двигателем с преобразователем частоты
БДЧ-ABC-ХХХ

            1         2
где 1 – номер схемы (см. таблицу 6)

      2 – номинальная мощность двигателя (в кВт).
Таблица 6.
	Буква
	Параметр
	Описание параметра
	Значение

	A
	Количество фаз
	1
	1

	
	
	3
	3

	B
	Выбор способа управления
	Нет
	0

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Руч/0/Авт». В ручном режиме – управление кнопками на двери.
	2

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Авт/0/Вкл». В ручном режиме – управление переводом переключателя из положения «0» в положение «Вкл» и обратно.
	3

	C
	Светодиодная индикация состояния
	Нет
	0


Пример. Блок управления двигателем с преобразователем частоты трехфазный с номинальной мощностью двигателя 0,75кВт с возможностью ручного управления переключателем, расположенным на двери шкафа без светодиодной индикации: БДЧ-330-0.75
6. БДП. Блоки управления двигателем с устройством плавного пуска
БДП-ABCD-ХХХ

              1         2
где 1 – номер схемы (см. таблицу 7)

      2 – номинальная мощность двигателя (в кВт).
Таблица 7.
	Буква
	Параметр
	Описание параметра
	Значение

	A
	Количество фаз
	1
	1

	
	
	3
	3

	B
	Выбор способа управления
	Нет
	0

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Руч/0/Авт». В ручном режиме – управление кнопками на двери.
	2

	
	
	Переключатель на двери шкафа «Авт/0/Вкл». В ручном режиме – управление переводом переключателя из положения «0» в положение «Вкл» и обратно.
	3

	C
	Светодиодная индикация состояния
	Нет
	0

	D
	Наличие в схеме байпаса
	Нет
	0

	
	
	Есть
	1


Пример. Блок управления двигателем с устройством плавного пуска трехфазный с байпасом, с номинальной мощностью двигателя 0,75кВ, с возможностью ручного управления переключателем, расположенным на двери шкафа без светодиодной индикации: БДП-3301-0.75
6

