
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3
на комплектный шкаф автоматики КША-01Р
(Шкаф управления насосами ШУН-01Р-160-3 НПО Каскад-ГРУП 380В)
Сведения о Заказчике:

Наименование организации
Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Ф.И.О. заполнившего

Васильев Алексей Игоревич
Должность 



Начальник цеха ЭТО
контактный телефон 

+7-905-344-32-03
Сведения об Объекте:

Наименование



Место установки


Русгидро Чебоксарская ГЭС
Температура окружающей среды
____-5_____/___+50____ (минимальная/максимальная)

Влажность (без конденсата)
____5_____/____95%___  (минимальная/максимальная)

Описание системы:

Функциональное назначение
⁭    АТП (Автоматизация технологического процесса)
⁭    АСК (Артезианская скважина)

⁭    БНС (Береговая насосная станция)

⁭    ВСК (Водозаборная скважина нефтяного месторождения)






⁭    ВОС (Водоочистные сооружения)

⁭    КНС (Канализационная насосная станция)

     




⁭    НСК (Нефтедобывающая скважина)

⁭    ПНС (Повысительная насосная станция)






⁭    РПЭ (Распределительный пункт электросетей)






⁭    ЦТП (Центральный (групповой) тепловой пункт)





⁭    другое 
____________________________________

Параметры шкафа:

Габаритные размеры  

высота
1000  , мм


(не более)



ширина
800, мм






глубина
400, мм

Степень защиты 


IP 67
Исполнение



⁭    навесное

⁭    напольное

Подвод кабелей


⁭    снизу

⁭    сверху


Дополнительные требования к конструктивному исполнению: Материал корпуса — нержавеющая сталь. Козырёк вверху шкафа для защиты уплотнителя между корпусом шкафа и 

дверью от попадания мусора и влаги. Вынос козырька за плоскость двери шкафа не менее 

5 мм. Система заземления (согласно п.1.7 ПУЭ) - TN-S. 

Схема шкафа должен соответствовать однолинейной схеме «ШУН-01Р-160-2 (ШРП)

Схема электрическая общая» - Приложение №1 к данному опросному листу.
Канал связи с центральным 
⁭    сотовая связь по стандарту GSM

диспетчерским пунктом

⁭    радиосвязь, выделенная частота _____ Гц
(типы каналов передачи данных)
⁭    радиосвязь по стандарту IEEE802.11 
 




⁭    выделенная телефонная линия 







⁭    коммутируемая телефонная линия

⁭    оптоволокно, длина сегмента 
__________ м.

⁭    проводная линия связи по стандарту RS485
⁭   проводная линия связи по стандарту IEEE802.3

Другое: Процессор автоматизации КАСКАД АР-8-0-0-1-0-0-УХЛ 4.1 или аналог (должен обеспечивать сбор данных от шкафов ШАВР, ШРП. Должен обеспечивать передачу данных (интеграцию) в существующую систему ВУ АСУТП Чебоксарской ГЭС на базе SCADA-системы «Каскад» по протоколу обмена в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. Предоставить протокол совместимости канала передачи данных контроллера шкафа (по протоколу обмена в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004) с системой ВУ АСУТП Чебоксарской ГЭС. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Данные по сигналам ввода вывода:
Количество входных

⁭    00   шт.         ⁭    48 шт.        ⁭    96 шт.
дискретных сигналов

⁭    24   шт.        ⁭  64 шт.        ⁭    128 шт.





⁭  32   шт.         ⁭    80 шт.        ⁭    160 шт.
Количество выходных

⁭    00  шт.          ⁭    48 шт.        ⁭    96 шт.      

дискретных сигналов

⁭    8  шт.          ⁭    64 шт.        ⁭    128 шт.





⁭    32  шт.          ⁭    80 шт.        ⁭    160 шт.
Количество входных

⁭     00 шт.             

аналоговых сигналов

⁭    08 шт.              






⁭    16 шт. 


Уровень сигнала

⁭  0…5 мА
⁭  0…20 мА  ⁭  0…10 В   ⁭ Другое ___
Количество выходных

⁭     00 шт.            

аналоговых сигналов

⁭    01 шт.               






⁭    02 шт.          

Уровень сигнала

⁭  0…5 мА
⁭  0…20 мА  ⁭  0…10 В   ⁭ Другое          

Дополнительные функции шкафа:

Ведение оперативного архива
⁭   да  

Глубина хранения 24 часов*
⁭   нет 
*  глубина хранения для типоисполнения с максимальным количеством сигналов 
(0xAI, 24xDI, 0xAO, 8xDO)  с периодом записи 60 секунд составляет 24 часа.
Наличие панели оператора

⁭    с панелью оператора и встраиваемым компьютером






⁭   с панелью оператора 12.1″





⁭    без панели оператора

Организация питания

⁭   с источником бесперебойного питания






⁭    два ввода с АВР






⁭    один ввод
Наличие обогрева


⁭    с обогревом (управление от гигростата)





⁭   без обогрева

Наличие последовательного 
⁭    с последовательным каналом связи RS485
канала связи для опроса                        протокол связи________________________

внешних устройств


⁭    с последовательным каналом связи RS232

       протокол связи________________________






⁭   без последовательного канала связи 
Требования к индикации

⁭    ПИТАНИЕ** 


(или укажите перечень сигналов)
⁭    Авт. Режим ДНx; Авт. Режим ДНy; Работа/Авария ДНх;

Работа/Авария ДНy; Общая неисправность; Уровень аварийно-высокий; Уровень включения резервного насоса; Уровень включения основного насоса; Уровень отключения.

⁭    другое 
 





________________________________________________






________________________________________________

** индикация наличия напряжения всех уровней: 220В, 24В и т.д.
Требование по взаимодействию 
⁭     да


⁭     нет 



с центральных диспетчерских пунктом

Требования к работе в

⁭    диспетчеризация 

составе АСУ * 


⁭    удаленное управление

1
3

