Технические требования на оказание услуг ОКПД

«Приборы безопасности СГГ6М-10П и СОУ-1. Техническое обслуживание и поверка для нужд Анадырской ТЭЦ»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	                                                                                                                               3

1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………….……………….……………………3

1.2. Наименование закупаемой продукции……………………………………..…………………………………………..4

1.3. Цель оказания услуг………………………………………………………………………………………..……………4

1.4. Существующее положение…………………………………………………………………………………….….….....4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика                                                                                        4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ..……5

2. Требования к продукции                                                                                                                 5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………………………………..5

2.1.1. Требования к видам и объемам услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг                                                                         5

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ                     	                                             5

2.2. Требования к качеству услуг……………………………………………………………………………………………6

Таблица 4. Требования к качеству услуг                                   	                                             6

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	                               10

4.Приложения                                                                                                                                       10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГМТЭЦ | Газомоторная теплоэлектроцентраль |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| СГГ | Сигнализатор горючих газов |
| СОУ | Сигнализатор оксида углерода |
| БСП-М | Блок сигнализации и питания |

Наименование закупаемой продукции

«Приборы безопасности СГГ6М-10П и СОУ-1. Техническое обслуживание и поверка для нужд Анадырской ТЭЦ».

Цель выполнения услуг

- Выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008 г. №102-Ф «Об обеспечении единства измерений», для получения объективных, достоверных результатов измерений и контроля безопасной эксплуатации оборудования предприятия;

- Обеспечения безаварийной и безотказной работы оборудования.

Существующее положение

«Приборы безопасности СГГ6М-10П и СОУ-1. Техническое обслуживание и поверка для нужд Анадырской ТЭЦ» (далее - Услуги).

1.4.2 Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

1.4.3 	Основание для оказания Услуг: выполнение норм НТД об обеспечении единства измерений для получения объективных, достоверных результатов измерений и контроля безопасной эксплуатации оборудования предприятия, выполнения норм и правил в области промышленной безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

- Стационарный сигнализатор СГГ-6М используется для непрерывного контроля концентрации горючих газов в воздухе коммунально-бытовых и промышленных помещений. При превышении заданных порогов концентрации возникает сигнализация. Релейные выходы используются для управления внешними устройствами. На Анадырской Газомоторной ТЭЦ установлены в машинном зале, котельном зале и помещении газорегуляторного пункта. Сигнализатор состоит из датчика СГГ-6М и блока сигнализации и питания БСП-6М.

- Сигнализатор СОУ-1 предназначен для измерения содержания оксида углерода СО в котельных и других помещениях, в которых возможно скопление угарного газа. При превышении пороговых значений массовой концентрации выдает звуковую и световую сигнализацию, подает управляющие сигналы на исполнительные устройства. На Анадырской Газомоторной ТЭЦ установлены в машинном зале, котельном зале и помещении гаража.

1.4.4 Место оказания услуг – по адресу сервисного центра Подрядчика.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приборы безопасности СГГ6М-10П и СОУ-1. Техническое обслуживание и поверка | По адресу сервисного центра Подрядчика | Сигнализаторы горючих газов (СГГ-6М плюс БСП-6М) и оксида углерода СОУ-1 | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ». Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Доставка оборудования для проведения поверки по адресу сервисного центра Подрядчика выполняется за счет Заказчика.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к видам и объемам услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание и поверка сигнализаторов горючих газов СГГ6М-10П и оксида углерода СОУ-1. (СГГ-6М плюс БСП-6М – 22 шт., СОУ-1 – 26 шт.) | шт. | 48 шт. |

- Примечание: заводские номера приборов СГГ6М-10П и СОУ-1 указаны в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание и поверка сигнализаторов горючих газов СГГ6М-10П и оксида углерода СОУ-1. Этап 1: (СГГ-6М плюс БСП-6М) – 11 шт., СОУ-1 – 13 шт. | 01 мая 2027 г. | 31 июня 2027 г. |
| 2. | Техническое обслуживание и поверка сигнализаторов горючих газов СГГ6М-10П и оксида углерода СОУ-1. Этап 2: (СГГ-6М плюс БСП-6М) – 11 шт., СОУ-1 – 13 шт. | 01 октября 2027 г. | 30 ноября 2027 г. |

Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | – Выполнение требований Федерального закона от 26.06.2008г. №102-Ф «Об обеспечении единства измерений», для получения объективных, достоверных результатов измерений и контроля безопасной эксплуатации оборудования предприятия.; – Выполнение требований п. 24 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». | Согласие с требованием | ### - |
|  | Документы на соответствующие виды деятельности | – Наличие у Подрядчика разрешительных документов на соответствующие виды деятельности. - Подрядчик должен иметь аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений, полученный в порядке, установленном федеральным законом от 28.12.2013 г. №412-ФЗ (ред. от 24.07.2023 г.), со сроком действия в течение 2026 года; | Согласие с требованием | ### - |
|  | Общие требования | - Ответственность за качество оказания услуг на весь период поверки несет Подрядчик. - Подрядчик должен принимать надлежащие меры для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний, выявленных в процессе производства поверки. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к организации услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | – Для обеспечения безаварийной и безотказной работы оборудования поверка проводится в два этапа с установкой приборов из резерва вместо отправляемых в поверку. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к инструменту, оборудования (станки, приспособления), измерительные приборы | - Подрядчик должен иметь эталоны, необходимые для проведения поверки, определенной областью аккредитации. Эталоны должны быть поверены в установленном порядке. При необходимости должна быть предусмотрена возможность использования для поверки ряда эталонов других организаций в соответствии с заключенными договорами; - Подрядчик должен иметь необходимые оборудование и инструменты для проведения поверки; | Согласие с требованием | - |
| 1.4. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг | - Исполнитель должен иметь обученных и аттестованных в установленном порядке специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. - Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении поверки, должны быть аттестованы в качестве поверителей; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг. | Результатом оказания услуг являются: - Выполнение технического обслуживания и поверки сигнализаторов горючих газов СГГ6М-10П (СГГ-6М плюс БСП-6М) в количестве 22 шт. и оксида углерода СОУ-1 в количестве 26 шт. Всего 48 приборов. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг. | - Отчетные документы (в т.ч. свидетельства о поверке) и акт об оказании услуг на бумажном носителе в 2-х экземплярах Исполнитель направляет Заказчику почтовым отправлением (отдельно либо совместно с поверенным оборудованием). - Если при проведении поверки будет выявлена неисправность оборудования, Исполнитель должен предоставить Акт, подтверждающий наличие дефекта, а также счёт на выполнение ремонта или поставку нового оборудования взамен неисправного (при наличии заключения о невозможности проведения ремонта); | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | – Поверку СГГ6М-10П необходимо выполнить в соответствии с документацией завода-изготовителя ФГУП “СПО “Аналитприбор” - Сигнализаторы горючих газов СГГ6М. Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413531.008 РЭ. Методика поверки; – Поверку СОУ-1 необходимо выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации ИБЯЛ.413534.011РЭ. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к оказанию услуг | - В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей Исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг. - Подрядчик не должен передавать третьим лицам, ни полностью, ни частично, свои обязательства по выполняемой работе без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием | ### - |
|  | Требования к участнику |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к опыту | – Наличие у Участника совокупного опыта оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке сигнализаторов горючих газов СГГ6М-10П и оксида углерода СОУ-1 за последние 3 (три) года. – Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить опыт Участника, не оцениваются. Данный критерий является отборочным, отсутствие опыта будет являться основанием для отклонения заявки. | Согласие с требованием | ### - |
| 5.2. | Прочие требования | - Исполнитель не должен быть неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения работ, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. | Согласие с требованием | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

Приложения

Приложение №1: Перечень приборов-сигнализаторов СГГ6М-10П и СОУ-1 Газомоторной ТЭЦ для госповерки.