| Филиал |  |  | ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID № 085-0014856 БЕ:2020 Статья бюджета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статья сметы затрат (источник финансирования ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " УТВЕРЖДАЮ" |
| Код статьи 3.02010201 (прибыль, прочие расходы из прибыли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель директора – главный инженер |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Филиала ПАО "Россети Московский регион» Московские кабельные сети" |
| ______________Е.В. Буланова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ А.А. Клинков |
| "___" ____________ 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "__" 2026 года |

Техническое задание

Предоставление  во временное владение (аренду) и пользование (включая доставку, монтаж, наладку, эксплуатацию, демонтаж) электросетевого имущества для обеспечения надежной работы электрической сети 0,4кВ на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» (г. Москва, Манежная площадь, д. 1), а также проводимой в рамках РЭН-2026 Выставки оборудования  и  технологий  для ТЭК на площадке Атриума Гостиного двора (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4) с использованием ДГУ и ИБП в период проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя -2026».

Начальная (максимальная) цена лота составляет – 37 600 000,00 руб. с НДС

В том числе НДС 22%

ОКПД-2 71.12  ОКВЭД-2 71.12

I. Содержание задания

1.	Цель:

Предоставление во временное владение (аренду) и пользование (включая доставку, монтаж, наладку, эксплуатацию, демонтаж) электросетевого имущества для обеспечения надежной работы электрической сети 0,4кВ на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» (г. Москва, Манежная площадь, д. 1), а также проводимой в рамках РЭН-2025 Выставки оборудования  и  технологий  для ТЭК на площадке Атриума Гостиного двора (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4) с использованием ДГУ и ИБП в период проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя -2026».

2.	Требования:

Обеспечение надежного электроснабжения и надежной работы электрической сети 0,4кВ на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» (г. Москва, Манежная площадь, д. 1), а также проводимой в рамках РЭН-2025 Выставки оборудования и технологий для ТЭК на площадке Атриума Гостиного двора (г. Москва, ул. Ильинка, д. 4) с использованием ДГУ и ИБП в период проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя -2026» в период с 08 октября по 17 октября 2026 года.

2.1.	Требования по оборудованию:

- ИБП 250кВА двойного преобразования, модульного исполнения, время автономной работы ИБП в максимум нагрузки не менее 20 минут. – 2 шт.,

- ИБП 25кВА двойного преобразования, время автономной работы ИБП в максимум нагрузки не менее 20 минут. – 2 шт.,

- ИБП 15кВА двойного преобразования, время автономной работы ИБП в максимум нагрузки не менее 20 минут. – 8 шт.;

- ДГУ 500 кВА (шумозащитный кожух), с возможностью работы в синхронном режиме – 2 шт.,

- ДГУ 250кВА (шумозащитный кожух) – 1 шт.,

- Емкость топливная внешняя не менее 5м3 – 1 шт.,

- Шкаф синхронизации ДГУ – 1 шт.

Электрощитовое оборудование из расчета (с контролем параметров эл. сети и возможностью    подключения к с-ме диспетчеризации):

- Шкаф АВР 630А индивидуального исполнения – 2 шт.,

- Щит ЩР250 – 8 шт.,

- Щит ПР63 – 20 шт

- Электротехническая продукция и материалы (кабельно-проводниковая продукция, элементы кабеленесущих систем, электроустановочные изделия, расходные материалы);

- шатрово-тентовая конструкции для систем ИБП.

Технические требования к оборудованию, предоставляемому Арендодателем, указаны в разделе 3 настоящего ТЗ.

Всё поставляемое оборудование должно иметь заводские инструкции по эксплуатации, паспорт, протоколы заводских испытаний, сертификаты качества.

У каждого электрощита должна быть вывешена утвержденная электрическая схема присоединений с указанием номеров отходящих групп, указанием электроприемников каждой группы и номинального тока группы.

Перед подачей напряжения в систему электроснабжения временных сетей должна быть проверена готовность системы временного электроснабжения, соответствие проекту смонтированных электроустановок и электроприемников, наличие протоколов испытаний.

Присоединение к вводному устройству дополнительного электрооборудования, не указанного в электрических схемах проекта, не допускается.

- Арендодатель предоставляет оборудование, указанное в п.2.1 на срок 10 календарных дней в период, определенным в разделе V.

- Работы должны производится по заранее разработанному и согласованному с Арендатором проекту производства работ (далее ППР);

- Разработан и согласован с Арендатором Календарный план производства работ по объекту;

- Арендодатель самостоятельно получает от лица Арендатора все необходимые согласования для возможности производства работ, все затраты на получение необходимых согласований и компенсационных выплат входят в общую стоимость работ.

- Арендодатель незамедлительно предупреждает Арендатора о необходимости выполнения дополнительных работ.

- Арендодатель самостоятельно согласовывает с Росконгрессом схемные и проектные решения в части соответствия требований к категориям электроснабжения потребителей, предоставляет информацию Арендатору по согласованным схемам.

- Арендодатель при реализации проекта предоставляет Арендатору фотоотчет о выполненной работе.

- Количество, мощность, места размещения электрооборудования должно быть определены при проектировании и согласованы с Арендатором и Фондом «Росконгресс».

- По окончанию электромонтажных работ проводятся испытания смонтированных электроустановок с оформлением протоколов.

- Арендодатель обеспечивает доставку (ввоз и вывоз) и монтаж/демонтаж и обслуживание оборудования на объекте (выставочный центр «Манеж») в соответствии с графиком производства работ, предоставляемым Арендатором. Разгрузочные и погрузочные работы осуществляются силами Арендодателя. Транспортно-логистические и командировочные расходы оперативно-дежурной службы во время мероприятия осуществляются за счет Арендодателя.

- Места установки и схемы подключения оборудования, предоставляемого Арендодателем, определяются Арендатором совместно с Арендодателем, с учетом схем электроснабжения 0,4кВ выставочного зала «Манеж» (г. Москва, Манежная площадь, д. 1).

Арендодатель ведёт исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Арендатора и Арендодателя, а после окончания работ передаёт Арендатору.

- Арендодатель должен обеспечить подачу напряжения 0,4кВ от дизель-генераторных установок мощностью не менее 500 кВА - две единицы, согласно условиям присоединения для резервного электроснабжения.

- Две единицы ДГУ 500 кВА должны быть синхронизированы между собой для работы в параллель. ДГУ должен находиться в трех состояниях: «автономная работа», предусматривающий работу на нагрузку при обеспечении электроснабжения оборудования задействованного в проведении мероприятия, «горячий резерв», предусматривающий работу на нагрузку «нагрузочного модуля», «холодный резерв», предусматривающий готовность автоматического ввода резерва и набора нагрузки, в соответствии с паспортными данными завода изготовителя, но не более 10 минут.

- ДГУ должны иметь топливную емкость, объемом, обеспечивающим непрерывную работу в течение 8 часов.

2.8.	В случае, если в процессе эксплуатации выяснится, что установленной мощности электростанций недостаточно для нормального электроснабжения объекта, необходимо предусмотреть увеличение мощности путем замены дизель-генераторов на более мощные, либо увеличить их количество.

- Арендодатель должен обеспечить учет потребления электроэнергии и расхода топлива в журнале работ.

- В период проведения Форума доставка топлива осуществляется только в ночное время с 00.00 до 06.00 часов.

2.11.	Арендодатель должен обеспечить проведение технического и эксплуатационного
обслуживания ДГУ.

Техническое и эксплуатационное обслуживание ДГУ включает в себя:

- подключение ДГУ к потребителю;

- пусконаладочные мероприятия;

- обеспечение бесперебойной работы электрооборудования

- поддержание нормального качества вырабатываемой электроэнергии, нормированной ГОСТ 13109-97 частоты и напряжения электрического тока;

- содержание оборудования в состоянии эксплуатационной готовности;

- обеспечение максимальной экономичности и надежности оборудования;

- заправка оборудования ГСМ по мере необходимости;

- регламентные работы по техническому обслуживанию, предусмотренные технической документацией завода-изготовителя оборудования;

- замену и вывоз отработанных ГСМ, технических жидкостей и расходных материалов;

- круглосуточное пребывание на объекте (ЦВЗ «Манеж») технических специалистов.

- Арендодатель должен обеспечить своевременную поставку топлива, соответствующего ГОСТ-305-82 марки ДТ-Л-0,2-62 (обеспечить наличие аккредитованного топливозаправщика, наличие сертификатов на топливо) в ночное время.

- Арендодатель должен обеспечить постоянное и круглосуточное присутствие на объекте (ЦВЗ «Манеж») электроснабжения операторов и сервис-инженеров, отвечающих за безаварийную работу оборудования. Период дежурства должен быть согласован с Арендатором.

- Арендодатель осуществляет монтаж (демонтаж) оборудования своими силами под контролем главного энергетика ЦВЗ «Манеж».

- Арендодатель обязуется своими силами, изготовить контур заземления по периметру площадки, где будут расположены ДГУ.

- Арендодатель обязуется произвести сборку комплектов систем ИБП, подключение к электрическим сетям объектов, запуск систем ИБП, сопровождение комплектов в период подготовки и проведения мероприятия, страхование комплектов на весь период проведения мероприятия, демонтаж комплектов, вывоз систем ИБП с территории проведения мероприятия.

- Арендодатель обязуется произвести электромонтаж (демонтаж) нагрузочных модулей к ДГУ, обеспечение заземления оборудования.

- Арендодатель обязуется произвести монтаж внутренних сетей в помещениях ЦВЗ для обеспечения надежного электроснабжения выставочных павильонов в период проведения мероприятия в соответствии с утвержденным альбомом схем

- Арендодатель обязуется производить контроль наброса (сброса) мощности согласованной по Договору, а также обеспечить контроль качества вырабатываемой электрической энергии.

- Арендодатель выполняет согласование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и схемы размещения ДГУ в период подготовки проведения мероприятия с представителями ЦВЗ «Манеж», Фондом «Росконгресс», ФСО.

- Арендодатель обязан предоставить в филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети список персонала для прохода на территорию ЦВЗ «Манеж» во время подготовки и проведения мероприятия для их аккредитации. Аккредитация производится филиалом ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети совместно с Арендодателем.

- Арендодатель обязан содержать территорию, отведенную для монтажа оборудования в чистоте. Ежедневно обеспечивать утилизацию отработанных материалов, продуктов деятельности. По окончании проведения мероприятия и демонтажа оборудования привести в первоначальное состояние предоставленные территории и площадки для оказания всего комплекса услуг по созданию сетей и обеспечения электроснабжения мероприятия.

- Арендодатель обязан за 7 календарных дней до начала монтажа оборудования предоставить Арендатору календарный план работ по монтажу оборудования.

III. Технические требования к оборудованию, предоставляемого Арендодателем:

Технические характеристики ДГУ мощностью не менее 500 кВА.

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ

УСТАНОВКИ

Оборудование сертифицировано по ISO 9001;

Подавление помех в соответствие с мировыми требованиями; Интеллектуальная панель управления с индикацией параметров работы двигателя и аварийными остановами.

Обороты двигателя не менее 1500 об/мин

Мощность в основном режиме не менее

291 кВт (364 КВА)

Мощность в резервном режиме не менее

364 кВт (455 кВА)

Расположение цилиндров

Рядное

Количество цилиндров

6

Тактность

4-х тактный

Напряжение электрооборудования

Двигателя

24 В

Электронный регулятор

Впускная система

Турбонагнетатель Интеркулер

Метод охлаждения -

Водяной
МОДЕЛЬ ДГУ 500 кВА

- Диапазон регулировки напряжения в режимах «без нагрузки» и «полная нагрузка» +/- 1%;

- Регулировка частоты вращения в соответствии со стандартами ISO3046/IV, класс А1 и ISO 8528G2;

- 300% перегрузка брейкера;

- Широкий диапазон выходных напряжений при частоте 50Гц и 60 Гц.

Топливная система

Ориентировочный расход топлива (основной режим)

| 100% | не более 92,8 л/час |
| --- | --- |
| 75 % 50 % | не более 69,6 л/час не более 46,4 л/час |
| Генератор Мощность (основной режим) не менее 364 кВА |  |
| Регулировка напряжения +/- 0,5 % Степень защиты |  |
| IP23 |  |
| Ток короткого замыкания 300 % Шаг обмотки 2/3 |

Технические характеристики ДГУ мощностью не менее 250 кВА.

| ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ | МОДЕЛЬ ДГУ 250кВт |
| --- | --- |
| Оборудование сертифицировано по ISO9001; Подавление помех в соответствии с мировыми требованиями; Интеллектуальная панель управления с индикацией параметров работы двигателя и аварийными остановами |  |
| Обороты двигателя не менее 1500 об/мин Мощность в основном режиме не менее 250кВА (200 кВт) Мощность в резервном режиме не менее 275 кВА (220 кВт) Расположение цилиндров рядное Количество цилиндров 6 Тактность 4-х тактный Напряжение электрооборудования Двигателя 24 В Электронный регулятор + Впускная система Турбонагнетатель Метод охлаждения Водяной | Диапазон регулировки напряжения в режимах «без нагрузки» и «полная нагрузка» +/- 1% Регулировка частоты вращения в соответствии со стандартами ISO3046/IV, класс А1 и ISO 8528G2; 300% перегрузка брейкера; Широкий диапазон выходных напряжений при частоте 50Гц и 60 Гц. Топливная система Ориентировочный расход топлива (основной режим) 100% не более 140 л/ч 75 % не более 93,3 л/ч 50 % не более 65,1 л/ч Генератор Мощность (основной режим) не менее 250 кВА Регулировка напряжения +/- 0,5 % Степень защиты IP23 Бесщеточный Ток короткого замыкания 300 % Шаг обмотки 2/3 |

Характеристики ИБП:

~ Мощность модуля ИБП – не менее 250кВА (25 кВА и 15кВА-аналогично).

—	Бестрансформаторная ЮВТ-технология выпрямителя с коэффициентом мощности более 0,99.

~ VFI-технология инвертора с коэффициентом активной мощности 0,8-1,0.

—	Полностью независимое раздельное цифровое управление модулей выпрямителя, инвертора, статического байпаса, управление по CAN шине.

~ Резервирование цепей питания модулей управления.

-- Диапазон входного напряжения выпрямителя 152-500 VAC.

-- Программируемое выходное напряжение инвертора 380/400/415 VAC.

~ Расчетное время автономной работы ИБП в максимум нагрузки не менее 20 минут.

~ Перегрузочная способность инвертора 150%, I минута.

—	Крест-фактор 3:1.

~ Напряжение DC шины 372 VDC с общей точкой.

—	Встроенная молниезащита.

~ Встроенные датчики пыли, влажности, задымления.

~ Встроенные статический и ручной байпасы.

- Возможность класса защиты до IР55.

- Параллельная работа до 4 устройств (комплект параллельной работы).

- Наличие выводов питания на передней панели: +5VDC.

~ Светодиодная мнемосхема и русскоязычный LCD-Display.

—	Программируемый зарядный ток для АКБ с возможностью увеличения до требуемых параметров.

~ Автоматическое тестирование комплекта АКБ.

—	Возможность установки встроенного разделительного трансформатора.

~ Входы/выходы управления: UPS OFF, GEN ON, ACFR, BUVR, BYPR, SBFR.

~ Совместимость с дизель-генераторами.

- Защита от перегрузки, по температуре, от короткого замыкания, от глубокого разряда АКБ, от бросков напряжения.

- Год изготовления ИБП - не ранее 2022 г.

- Габаритные размеры ИБП (Ш*Г*В) не более - 2070*850*1800.

- Вес ИБП не более -2150кг.

Соединение резистивных элементов на модуле по схеме (треугольник), секции собраны в ряд по принципу аэродинамической трубы. Резисторы охлаждаются встроенным вентилятором, получающим питание от независимого источника или от нагружаемого объекта.

Пульт управления снабжён регистратором. Регистратор указывает следующие позиции: напряжение, мощность, частоту тока, активную, нагрузку. В управление модуля заложены аварийные ситуации: перегруз стенда, перекос фаз, высокое напряжение. Качество получаемого тока от испытуемого объекта можно проследить на регистраторе и, если необходимо, снять все данные на ПК в виде протокола RS-485 или по шине MODBUS.

IV. Требования к Арендодателю:

- Наличие средств доставки оборудования на ЦВЗ «Манеж» (грузовой автомобиль с полуприцепом с длиной не более 15м), автокран грузоподъемностью 25-50 тонн), а также наличие для заправки ДГУ топливозаправщика от 5000л до 11000л.

- Работы выполняются силами и средствами Арендодателя.

- Доставка персонала к месту работы и обратно, проживание и питание осуществляется Арендодателем за свой счет.

- Арендодатель обеспечивает своими силами и средствами транспортировку электроматериалов и оборудованием из точки отправления до места аренды (г. Москва, пл. Манежная, д.1) и обратно в сроки, согласованные с Арендатором.

- Арендодатель должен соблюдать требования:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, зарегистрированным в Минюсте России 12 декабря 2013 г. №30593)

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО "Россети" СТО 34.01-27.1-001-2014(ВППБ 27-14)

- Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО "Россети". Требование к эксплуатации и испытаниям. СТО 34.01-30.1-001-2016

4.6. Обоснование стоимости заявки подтвердить расчетом-калькуляцией (сводным сметным расчетом) на аренду оборудования.

V. Сроки аренды.

Аренда Оборудования осуществляется с целью обеспечения электроснабжения объектов в период проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя - 2026». Итоговый срок аренды: 10 календарных дней с 08 по 17 октября 2026 г. Размещение и монтаж оборудования с 08 по 13 октября, проведение форума с 14 по 16 октября, демонтаж оборудования 17 октября.

VI. Условия оплаты

Оплата по договору осуществляется не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи (возврата) Оборудования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя по указанным в счете банковским реквизитам. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Арендатора.  Оплата услуг производится в безналичном порядке в рублях РФ.

Арендодатель обязан обеспечить наличие и предоставить для подписания акта приёма‑передачи полный комплект документов, подтверждающих выполнение работ:

- Проект производства работ;

- Календарный план и отчет по работам;

- Исполнительная документация (электрическая схема присоединений с указанием номеров отходящих групп, указанием электроприемников каждой группы и номинального тока группы, то есть схема снабжения, места размещения, рабочая документация, схемные и проектные решения);

- Журнал работ;

- Фотоотчет;

-  Акты об отклонениях от рабочей документации — оформляются при наличии изменений, содержат причины и согласование проектировщика;

- Протоколы испытаний электроустановок — документальное подтверждение безопасности и работоспособности оборудования.

Приёмка оказанных услуг может быть инициирована Арендатором посредством выезда на объект для проведения пересчёта установленного оборудования и верификации его соответствия утверждённому проекту.

VII. Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки

Участник должен соответствовать всем обязательным требованиям, установленным в закупочной документации.

VIII. Методика оценки заявок участия на соответствие требованиям

Рассмотрение заявок в рамках оценочной стадии проводится согласно Таблице №1.

Таблица 1

Критерии оценки заявок участников закупочной процедуры на право заключения договора на предоставление во временное владение (аренду) и пользование (включая доставку, монтаж, наладку, эксплуатацию, демонтаж) электросетевого имущества для обеспечения надежной работы электрической сети 0,4кВ

| Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Опыт выполнения аналогичных видов работ/оказания услуг: |  |
| 1.1 Наличие подтвержденного договорами (с ценой договора не менее 50% от начальной цены лота) факта предоставления в аренду (во временное владение и пользование), с монтажом, наладкой, эксплуатацией, демонтажом электросетевого имущества для обеспечения электроснабжения электрооборудования с использованием дизель-генераторных установок (ДГУ) и источников бесперебойного питания за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП. Подтверждающие документы : копии договоров, акты выполненных работ: - 0 баллов/документы не предоставлены/документы не соответствуют критериям оценки - отсутствие выполненных договоров; - 50 баллов - от 1 до 2 договоров; - 100 баллов - 3 и более договоров. | 0,2 |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота); Si - стоимость предложения, представленного i-ым участником; | 0,8 |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |
| Итого по всем разделам | 1 |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовому), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

IX. Заключительные положения

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур будет использована форма в соответствии с приложением № 3 к настоящему техническому заданию. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме

Приложения:

- Типовые организационно-технические требования к обеспечению электроснабжения Центральной площадки проведения мероприятий особой важности.

- График производства работ.

- Проект договора.

Начальник УОР									             А.В. Миртов

Заместитель главного инженера

по организации ремонтов

Заместитель главного инженера по оперативно-

технологическому и ситуационному управлению                                                         Д.А. Пушкарский