# Технические требования на оказание услуг

# ОКПД 2 71.20.19.190 оценка соответствия отработавших назначенный срок службы лифтов блока № 1-4 Камской ГЭС в объёме обследования

1.	Общие сведения……………………………………………………………………………...3

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………….3

1.2.	Наименование закупаемой услуги……………………………………………………..3

1.3.	Цель оказания услуг…………………………………………………………………….3

1.4.	Существующее положение……………………………………………………………..3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика………………………………………………………4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)……………………………………………5

1.6. Иные требования и сведения общего характера………………………………………..5

2. Требования к услугам…………………………………………………………………………..6

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………….6

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг………………………………………………...6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг………………………………………...…..6

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг…………………………………………………..6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг……………………………………………...6

2.2.	Требования к качеству услуг….………………………………………………………..7

Таблица 4. Требования к качеству услуг……………………………………………………....7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………...11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора…………………………………………………………………………………………….11

5. Приложения…………………………………………………………………………………....11

# 1. Общие сведения

# 1.1. Обозначения и сокращения

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ПТБ | правила техники безопасности |
| ГОСТ | межгосударственный стандарт |
| НИОКР | научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| СНИП | строительные нормы и правила |
| НТД | Нормативно-техническая документация |

# 1.2. Наименование закупаемой услуги

ОКПД 2 71.20.19.190  Оценка соответствия отработавших назначенный срок службы лифтов блока №1-4 Камской ГЭС в объёме обследования.

# 1.3. Цель и задача оказания услуг

Цель: обеспечение безопасной эксплуатации эксплуатируемых в филиале ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» лифтов. Поддержание работоспособного состояния оборудования.

Задача: Оценка соответствия лифтов филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» требованиям, предъявляемым техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и «ГОСТом 34583-2019 Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации». Определение необходимых мероприятий и сроки выполнения мероприятий по обеспечению соответствия лифта требованиям техническому регламенту.

1.4. Существующее положение

В эксплуатации филиала находится 4 лифта, типа - пассажирский ПП 0247А-2Д. Лифты изготовлены в 2000г., в ОАО «Карачаровский механический завод» и введены в эксплуатацию в 2002 – 2004гг. Общее состояние лифтов удовлетворительное. Модернизации и реконструкции лифты не подвергались.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта, характеристика | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пассажирский лифт №1, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9455, регистр. №12225, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления -июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 02.08.2004г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №1 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |
| 2 | Пассажирский лифт №2, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9456, регистр. №12202, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления- июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 05.01.2004г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №2 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |
| 3 | Пассажирский лифт №3, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9457, регистр. №12263, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления - июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 11.11.2002г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №3 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |
| 4 | Пассажирский лифт №4, тип ПП0247А-2Д, Карачаровский механический завод, зав.№9458, регистр. №12284, г/п 280 кг, вместимость — 3 чел., высота подъема — 19,49м, скорость движения кабины — 1м/с, число остановок — 3, дата изготовления - июль 2000г., дата ввода в эксплуатацию 18.03.2002г. | Филиал ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, ул. Соликамская д.329, блок №4 | Водосливная ГЭС (Инвентарный № 8001) | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» |

# 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

# Для оказания услуг Заказчик предоставляет возможность подключения к источникам электроснабжения, сжатого воздуха в соответствии с техническими условиями, предоставленными Заказчику по запросу.

- Для оказания услуг Заказчик предоставляет паспорта на лифты.

# 1.6. Иные требования и сведения общего характера

Услуги выполняются на основании требований следующих НТД:

- пункт 5, Статья 6. «Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта» и пункт 3.4 и 5 Статья 4. «Требования к безопасности» технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 (ред. от 29.11.2024);

- пункт 25, 26 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744)»

- «ГОСТ 34583-2019 Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

- "МР 10-72-04. Методические рекомендации по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов" (введены в действие письмом Госгортехнадзора России от 19.03.2004 N 12-07/271)

- пункт 8.4 раздела 8 «Оценка соответствия лифта в период эксплуатации» "ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1114-ст)

# 2. Требования к услугам

# 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №1 Камской ГЭС в объёме обследования. | услуга | 1 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №2 Камской ГЭС в объёме обследования. | услуга | 1 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №3 Камской ГЭС в объёме обследования. | услуга | 1 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №4 Камской ГЭС в объёме обследования. | услуга | 1 |

# 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №1 Камской ГЭС в объёме обследования. | С даты заключения договора (2027 год) | Не позднее 02.08.2029 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №2 Камской ГЭС в объёме обследования. | С даты заключения договора (2027 год) | Не позднее 29.12.2028 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №3 Камской ГЭС в объёме обследования. | С даты заключения договора (2027 год) | Не позднее 11.11.2027 |
|  | Оценка соответствия отработавшего назначенный срок службы лифта блока №4 Камской ГЭС в объёме обследования. | С даты заключения договора (2027 год) | Не позднее 18.03.2027 |

# 2.2. Требования к оказываемым услугам

Таблица 4. Требования к оказываемым услугам

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД 2 71.20.19.190 Оценка соответствия отработавших назначенный срок службы лифтов блока № 1-4 Камской ГЭС в объёме обследования

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к оказываемым услугам |  |  |  |
| 1.1 | Требование к наименованию оказываемым услугам | # Оценка соответствия отработавших назначенный срок службы лифтов блока №1-4 Камской ГЭС в объёме обследования. | Согласие с требованием | - |
| 1.2 | Требование к оказанию услуг | Услуга должна оказываться в соответствии с: -Требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 (ред. от 29.11.2024); - Методическими рекомендациями "МР 10-72-04. Методические рекомендации по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов" (введены в действие письмом Госгортехнадзора России от 19.03.2004 N 12-07/271) - Требованиями «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744)» - Требованиями «ГОСТ 34583-2019 Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации». - Требованиями "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст) (с изм. От 21.03.2017) - Требованиями "ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1114-ст) | Согласие с требованием | - |
| 1.3 | Объем выполняемых услуг | Оценка соответствия отработавших назначенный срок службы лифтов блока №1-4 Камской ГЭС в объёме обследования включает выполнение следующих этапов услуг по "ГОСТу 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст): - проверка комплектности технической документации; - технический контроль по Е.1 (приложение Е); - проверку функционирования лифта по Е.2 (приложение Е); - испытания лифта по Е.3.1, Е.4.1 (приложение Е); - испытания электрооборудования лифта по Е.3.1.4 (приложение Е). - обработка исходных данных и фактически полученных результатов по оценке соответствия отработавших назначенный срок службы лифтов блока №3 и №4 и их оформление с выдачей заключения. | Согласие с требованием | - |
| 2 | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |
| 2.1 | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель должен иметь в своем штате или привлеченный на основании договоров гражданского-правового характера (договор ГПХ) квалифицированный аттестованный персонал, а именно: - Специалист по техническому освидетельствованию и обследованию лифтов / Специалист по обследованию лифтов / Специалист II категории по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности – не менее 1 человека; Эксперт по оценке соответствия лифтов / Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности– не менее 1 человека. Представить перед началом выполнения работ копию свидетельства о квалификации выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» | Согласие с требованием | - |
| 2.2 | Требование к испытательному центру | Наличие у исполнителя аттестата аккредитации испытательного центра с приложением "Область аккредитации", включающим в качестве наименования объекта лифтовое оборудование. Представить перед началом выполнения работ копию аттестата аккредитации испытательного центра с приложением "Область аккредитации" | Согласие с требованием | - |
| 3 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро», утв. приказом ПАО «РусГидро» 28.04.2023 № 300 Приложение № 1 к ТТ. | Согласие с требованием | - |
| 4 | Требования к безопасности работ и охране труда | Исполнитель должен соблюдать следующие общие требования: 1.требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, в том числе: соблюдение РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; соблюдение «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н.; технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824 (ред. от 29.11.2024); «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. N 1744)» 2. направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ по техническому освидетельствованию и обследованию оборудования. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться: -123-ФЗ; -Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации от 4 октября 2022 г. №1070 (ред. от 09.12.2024); -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. -ПУЭ 7 изд.; -соблюдение требований технологической, производственной, трудовой дисциплины, ПТБ на ГЭС; -другие НТД и правила, которые регламентируют выполнение конкретного вида работ. | Согласие с требованием | - |
| 5 | Требования к результату оказания услуг и форме его предоставления | По результату оказания услуг Исполнитель должен предоставить следующую отчетную документацию, оформленную согласно ГОСТ 34583-2019 на бумажном носителе – 3 экземпляра; в электронном виде в формате Word на CD диске – 1 экз.: 1. Заключение о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов блока №1-4, содержащее условия и возможный срок продления использования лифта; рекомендации по модернизации или замене лифта. 2. Протокола проверок, испытаний и измерений при обследовании лифтов. | Согласие с требованием | - |
| 6 | Иные требования и условия. | - производство работ в в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. | Согласие с требованием | - |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1     В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке;

- 4. Приложения

Приложение №1 – «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утв. приказом ПАО «РусГидро» 28.04.2023 № 300».

Приложение №2 – «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских, экспериментальных и опытно-конструкторских работ».