Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ

в рамках реконструкции ОРУ 35 кВ на ПС 110 кВ Тепличный комбинат с устройством заходов от ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка

Содержание

- Основания для проектирования.

- Источник исходной информации для проекта.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

- Вид строительства и стадийность проектирования.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

- Объемы выполняемых проектных работ.

- Требования к выбору варианта трассы.

- Основные требования к выполнению инженерных изысканий для проектирования.

- Сметная документация.

- Оформление документации.

- Особые условия.

- Срок выполнения работ.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Билибино,                  с. Кепервеем и Билибинского района.

1.3. Согласно «Градостроительному кодексу Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ»:

  - п. 1, ст. 47. необходимо проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий;

  - п. 1., ст. 48. необходимо осуществление архитектурно-строительного проектирования путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства, реконструкции.

2. ИСТОЧНИК ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТА

  - Технический паспорт ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка (Приложение 1).

  - Трехлинейная схема ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка (Приложение 2).

  - Схема ПС 110 кВ Тепличный комбинат (Приложение 3).

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД), ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Приказ Минприроды РФ N 525, Роскомзема N 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы";

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

- ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

- СП 76.13330.2016 (СНИП 3.05.06-85) «Электротехнические устройства»;

- СП 25.13330.2012 (СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 г. № 630;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго от России от 30.06.2003 № 281.

- «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». (РД 153-34.0-48.518-98, утвержденный 16 октября 1998 года Госкомсвязи России и Минтопэнерго России).

Список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА И СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Вид строительства: реконструкция.

  - Стадии разработки документации:

- Стадия 1: Предпроектное обследование и сбор исходных данных.

- Стадия 2: Разработка, технико-экономическое обоснования и согласование с Заказчиком основных технических решений (далее - ОТР) проектируемого объекта.

- Стадия 3: Выбор варианта трассы объекта. Разработка и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий.

- Стадия 4: Выполнение комплексных инженерных изысканий.

- Стадия 5: Получение и оформление исходно-разрешительной документации, включая работы по оформлению прав Заказчика на земельные участки, необходимые для строительства (реконструкции).

- Стадия 6: Разработка проектно-сметной документации согласно регламентам ПАО «РусГидро».

- Стадия 7:	 Согласование с Заказчиком проектно-сметной документации, представление проектно-сметной документации в органы негосударственной экспертизы и сопровождение (отработка замечаний, защита принятых решений) в органах негосударственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

- Стадия 8: Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации.

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Существующая воздушная линия электропередачи 35 кВ Спорный-Атомка расположена по адресу: Чукотский АО, Билибинский район, г. Билибино. В эксплуатации с 1967 года. Общая протяженность ЛЭП составляет 7,73 км. Линия построена в одноцепном исполнении. Опоры деревянные на деревянных сваях.

| Показатель | Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Место расположения объекта | РФ, Чукотский автономный округ, Билибинский район |
| Вид линии электропередачи (далее - ЛЭП) | Воздушная линия |
| Передаваемая мощность | 7 МВт-10 МВт (уточнить при проектировании) |
| Количество цепей | Одна цепь , две цепи (определить проектом экономически выгодный вариант) |
| Номинальное напряжение | 35 кВ |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить при проектировании |
| Тип провода | АС, сечение провода определить при проектировании |
| Тип опор | Определить при проектировании |
| Марка грозозащитного троса | Определить при проектировании |
| Материал опор | Лиственница зимней рубки по ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» и (или) сосна пропитанная (ССА) по ГОСТ 20022.6-93, ГОСТ 20022.0-93 |
| Материал фундаментных оснований | Определить при проектировании |
| Тип изоляторов | Определить при проектировании |
| Линейная арматура | Определить при проектировании |
| Тип грунтов | Вечномерзлые (многолетнемерзлые) |
| Сейсмичность | Согласно ПУЭ |
| Снеговой район | Согласно ПУЭ |
| Район по гололеду | Согласно ПУЭ |
| Региональный коэффициент по гололёду | Согласно ПУЭ |
| Район по ветру | Согласно ПУЭ |
| Региональный коэффициент по ветру | Согласно ПУЭ |
| Район по количеству грозовых часов в году | Согласно ПУЭ |
| Район по степени загрязненности | Согласно ПУЭ |

- ОБЪЕМЫ И СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Выполнить разработку проектной-сметной и рабочей документации по объекту "Реконструкция ОРУ 35 кВ на ПС 110 кВ Тепличный комбинат с устройством заходов от ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка".

  - Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 (ред. от 21.12.2020) № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6.3 Состав планируемых работ:

6.3.1 Объем работ по реконструкции ОРУ 35 кВ на ПС 110 кВ Тепличный комбинат:

- установка элегазовых выключателей со встроенными трансформаторами тока.

- обследование существующих строительных конструкций ОРУ 35 кВ (фундаменты, порталы и т.д.) с целью определения их остаточного ресурса и возможности дальнейшего использования.

В схеме ОРУ 35 кВ предусмотреть:

- система сборных шин без секционирования;

- вводные ячейки – 2 шт.;

- отходящие линии – 2 шт.;

- ячейка трансформатора напряжения ТН-35;

- ячейка трансформатора собственных нужд (тр-р 100 кВА);

В объеме проектной документации проработать:

- решения по реконструкции сети заземления и грозозащиты ОРУ 35 кВ;

- выполнить расчеты ТКЗ, расчетных значений номинальных токов, определить расчетные технические параметры основного электротехнического оборудования, уровни перенапряжений, сейсмостойкости, ветровой и гололедной нагрузки и др. расчетных параметров оборудования для формирования технических требований на изготовление (закупку) оборудования с целью проведения конкурсных торгов;

- установку аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗиА) на микропроцессорной базе;

- замену силовых сборок 0,4 кВ (в том числе силовых кабельных связей 0,4 кВ). Степень защиты сборок принять IP54 (по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (издание с Поправкой);

- реконструкцию сети освещения;

- разработку принципиальных, монтажных электрических схем, схем разводок кабелей;

- оптимизацию путей прокладки контрольных кабелей, реконструкцию кабельных лотков;

- выбор места установки, необходимое количество и технические требования к ограничителям перенапряжения;

- установку интеллектуальных трехфазных приборов учета электроэнергии (косвенного включения) со встроенными модулями передачи данных по технологии GPRS / GSM и со встроенными гибридными модулями передачи данных, поддерживающем технологии NB IoT / LTE CAT-NB / GPRS / GSM. Должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF)) любого оператора связи.

Объем работ по реконструкции ВЛ 35 кВ Спорный – Атомка:

- демонтаж существующих деревянных анкерных опор №№ 27 и 28А и деревянной промежуточной опоры № 28;

- устройство заходов на ПС 110 кВ Тепличный комбинат с установкой металлических опор одноцепного исполнения или двухцепного исполнения (определить проектом экономически выгодный проект).

В объеме проектной документации проработать решения по устройству грозозащиты и заземления подходов вновь образуемых ВЛ 35 кВ к ПС 110 кВ Тепличный комбинат.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ВАРИАНТА ТРАССЫ

  - Оформление следующих материалов по выбору трассы для проектирования объекта:

- определение границ требуемого отвода земель на период строительства;

- подсчет площадей и подготовка плана границ;

- предварительное согласование объекта с заинтересованными лицами (получение письменного согласия собственников объектов и пользователей земельных участков, по территории которых проходит объект, путем оформления соглашений об установлении сервитутов, договоров субаренды и аренды);

- при прохождении по лесным участкам - подготовка акта натурного технического обследования;

- в составе проектной документации разработать проект планировки территории и проект межевания территории.

7.2. Обеспечить разработку и утверждение документации по планировке территории в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В целях недопущения длительного отключения действующей BЛ, в ходе проектирования учесть вынос реконструируемых опор из створа существующей линии в пределах охранной зоны ВЛ.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Комплексные инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерным изысканий.

  - Для обоснования проектирования и строительства выполнить комплексные инженерные изыскания, в составе:

    - Инженерно-геодезические:

- Указать район изысканий и привести его физико – географическую характеристику;

- Указать целевое назначение и характеристики леса (при их наличии).

На все изысканные трассы и площадки предоставить каталог координат и высот закрепленных точек.

В случае, если для работы используются ранее выполненные материалы, то их необходимо увязать с изыскиваемыми (в т. ч. высотные отметки местности, нанесенные на имеющуюся съёмку).

По топографическим планам составить ведомости пересечений, указать точную привязку существующих коммуникаций, с указанием всех физических параметров, назначением, наименованием владельца.

Согласовать с эксплуатирующими организациями пересечения проектируемой ВЛ сетей инженерно-технического обеспечения.

Предоставить обновленные топографо-геодезические материалы и данные в цифровой и графической формах, достаточные для принятия обоснованных проектных решений.

    - Инженерно-геологические изыскания:

- Выполнить полевые работы;

- Рекогносцировочное обследование;

- Буровые работы;

- Опытные полевые работы (при необходимости);

- Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, сейсмическое микрорайонирование;

Выполнить лабораторные работы с определением следующих показателей:

- определение полного комплекса физико-механических свойств грунтов;

- влажность на пределах пластичности;

- природная влажность;

- плотность частиц грунта;

- гранулометрический состав;

- коррозионная активность грунтов;

- водная вытяжка грунтов;

- сокращенный химический анализ воды и определение агрессивной углекислоты;

- другие необходимые показатели.

Выполнить камеральную обработку материалов изысканий и составление отчета.

    - Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

- уточнение климатических условий районов строительства и микрорайонирование территории;

- изучение гидрологического режима водных объектов по трассе;

- изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

- изучение ледового режима водных объектов;

- другие необходимые исследования.

    - Инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений и прохождения экологической экспертизы.

  - Инженерные изыскания должны обеспечивать получение топографической и геодезической информации и данных, необходимых для изучения природных (климатических) и техногенных условий района строительства объекта, обоснования проектных решений и обеспечения других видов изысканий.

  - Состав и объем инженерных изысканий определить, степенью изученности природных условий территории, категорией сложности инженерно-геологических, климатических условий и технической характеристикой проектируемого объекта.

  - Результаты инженерных изысканий должны отвечать требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

- СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен:

- в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой;

- в текущих ценах с учетом инфляционного удорожания на плановый период строительства объекта по данным социально - экономического прогноза развития Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования и материалов, все прочие затраты и расходы, связанные с выполнением проектно-изыскательских работ, и исполнением иных обязательств, которые могут возникнуть в течение срока действия договора на выполнение проектно-изыскательских работ.

9.3. Обязательно предоставление локальных сметных расчетов на отдельные виды работ в формате MS Excel, в формате программы «ГРАНД СМЕТА», а также в формате XML, позволяющем вести накопительные ведомости по локальными сметам.

9.3. При наличии нескольких локальных сметных расчетов, необходимо предоставить сводную смету.

9.4. Общая стоимость объекта в базовых ценах по РД не должна превышать утвержденной сметной стоимости проектной документации.

9.5. В тексте Пояснительной записки к сводному сметному расчету указать следующий пункт:	«Реконструкция выполняется за счет средств инвестиционной программы АО «Чукотэнерго», без использования средств Федерального бюджета».

- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Подрядчик формирует 3 экземпляра проектной документации и 3 экземпляра рабочей документации в бумажном виде с сопроводительным письмом и приложением реестра передаваемых документов и 2 (два) экземпляра в электронном виде на СD диске.

  - Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc и .pdf |
| Таблицы | MS Excel Adobe Acrobat | .xls и .pdf. |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls и .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp и .xls |
| Чертежи | AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Visio | .dwg, .pdf, .vsd |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg и .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls.gsf |

* – материалы каждого тома проект компоновать в одном файле.

  - Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - При выполнении проектно-изыскательских работ необходимо применять оборудование и материалы, соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

  - Разработанная проектная, рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Подрядчик получает все необходимые согласования и заключения с производителями оборудования и устройств, природоохранными органами, негосударственная экспертиза.

  - При необходимости, по запросу Подрядчика выполняющей разработку ПД, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - Подрядчик выполняет весь комплекс работ по отводу и оформлению земельных участков под строительство (проведение кадастровых работ и постановка на учет вновь образованных земельных участков).

  - Подрядчик обеспечивает:

- заключение договора на прохождение негосударственной экспертизы (экологической, проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости объекта);

- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;

- сопровождение документации в процессе экспертизы ПД и обеспечивает получение положительного заключения;

- получение согласований от всех лиц, чьи интересы могут быть затронуты и технических условий от всех владельцев пересекаемых коммуникаций.

  - В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий.

  - Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало - с даты, следующей за датой заключения договора.

Окончание - до 31 декабря 2026 г.

- ЗАКАЗЧИК

Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети.

Приложения:

- Технический паспорт ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка.

- Трехлинейная схема ВЛ 35 кВ Спорный-Атомка.

- Схема ПС 110 кВ Тепличный комбинат.