## Титульный
ПАСПОРТ
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 кВ
Спорный - Атомка

## Прил А. Раздел А1
Приложение А. Форма паспорта воздушной линии электропередачи 35 кВ и выше
Раздел А.1 Общая информация о воздушной линии электропередачи
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[11 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
[11 empty] | " " | [6 empty] | 20__ г.
1. | Общие сведения о ВЛ
| Организация, эксплуатирующая ВЛ |  |  |  | Филиал АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети
(наименование организации
Служба ВЛ
и эксплуатирующего подразделения)
| Собственник |  | АО «Чукотэнерго»
(наименование)
Паспорт воздушной линии электропередачи
[6 empty] | ВЛ | Спорный - Атомка |  |  |  | кВ |  | 35
(диспетчерское наименование)
Правовое наименование на основании Свидетельства о государственной регистрации права
| Год постройки | [5 empty] | 1967
| Дата ввода в эксплуатацию | [5 empty] | 1967-07-01
| Наименование проектной организации | [5 empty] | "Дальстройпроект"
| Наименование строительно-монтажной организации | [5 empty] | СМУ №3 треста "Чукотэнергострой"
| Индекс технического состояния (ИТС) ВЛ |  |  |  | 92
| Количество условных единиц* |  |  | 9.741 |  |  | 170*5.73/100
Техническое состояние ВЛ
| Номер сегмента |  | N опор, ограничивающих сегмент | [5 empty] | ИТС |  | Дата расчета ИТС (месяц, год)
| 1 |  | 1 - 40 | [5 empty] | 92 |  | 2021
2. | Схема линии электропередачи
3. | Основные данные
3.1. | Протяженность ВЛ (общая) |  |  | 5.73 | [6 empty] | км
3.2. | Количество опор (всего) |  |  | 41 | [6 empty] | шт., в т.ч.
| Наименование опор |  |  |  |  | Количество, шт. | [5 empty] | Тип
| Промежуточных |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | ПД-35-1, ПД-35-1м
| Промежуточно-угловых |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
| Анкерных |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | УД-35-5
| Анкерно-угловых |  |  |  |  | 8
| Транспозиционных |  |  |  |  | -
| Специальных |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
3.3. | Марка провода, строение фазы
| Участок ВЛ (от опоры до опоры) |  |  |  | Марка провода |  |  |  |  | Количество проводов в фазе |  |  |  |  | Расстояние между проводами в фазе, м
| 1 - 40 |  |  |  | АС-35 |  |  |  |  | 1
3.4. | Тип поддерживающего устройства:
| а) на всей ВЛ |  | ПГ-3
| б) на переходах |  | НБ-1, НБН-2-6
3.5. | Марка грозозащитного троса
| Участок ВЛ (от опоры до опоры) |  |  |  |  | Марка грозозащитного троса (количество) | [5 empty] | Год ввода в эксплуатацию грозозащитного троса
-
3.6. | Ответвления (отпайки) от ВЛ, суммарное количество | [7 empty] | 0 |  | шт., в т.ч.
| № п/п | От опоры № |  |  |  |  | Количество опор | [5 empty] | Длина, км
| - | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
3.7. | Наличие кабельных вставок, суммарное количество | [7 empty] | - |  | шт., в т.ч.
| № п/п | От опоры № |  | До опоры № |  |  | Длина вставки, км |  |  | Наличие и место установки токоограничивающего реактора | [5 empty] | Номер паспорта или учетной записи о кабельной вставке
| - | - |  | - |  |  | - |  |  | - | [5 empty] | -
3.8. | Районы климатических условий по проекту
| Участок ВЛ (от опоры до опоры) |  | Район климатических условий
|  |  | по ветру | по гололеду |  | по интенсивности пляски проводов и тросов | [5 empty] | по среднегодовой продолжительности гроз |  |  |  | по степени загрязнения
| - |  | - | - |  | - | [5 empty] | - |  |  |  | -
3.9. | Районы действующих климатических условий
| Участок ВЛ (от опоры до опоры) |  | Район климатических условий | [12 empty] | Примечание
|  |  | по ветру | по гололеду |  | по интенсивности пляски проводов и тросов |  |  |  | по среднегодовой продолжительности гроз |  |  |  | по степени загрязнения
| 1 - 40 |  | IV | III |  | с умеренной пляской проводов |  |  |  | менее 10 часов |  |  |  | 1
3.10. | Температура воздуха:
| а) среднегодовая |  | -11.2 |  |  |  |  | ⁰С
| б) низшая |  | -57 |  |  |  |  | ⁰С
| в) высшая |  | 19.2 |  |  |  |  | ⁰С
3.11. | Участки с особыми условиями
4. | Характеристика элементов ВЛ
4.1. | Опоры металлические
| Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) |  |  | Шифр опоры |  | Завод-изготовитель |  |  | Оттяжки | [5 empty] | Количество |  | Номера опор
[9 empty] | Марка |  |  | Количество (на опоре)
| - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -
4.2. | Опоры железобетонные
| Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) |  |  | Стойка* |  |  | Траверса* |  |  | Оттяжки |  |  | Количество |  |  | Номера опор
|  |  |  | Шифр | Завод- изготовитель |  | Шифр | Завод-изготовитель |  | Марка | Количество (на опоре)
| - |  |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  | -
4.3. | Опоры деревянные
| Наименование опор (промежуточные, анкерные и др.) |  |  | Шифр опоры | Завод-поставщик древесины |  | Пропитка |  | Железобетонные приставки | [5 empty] | Количество |  | Номера опор
[9 empty] | Шифр |  | Завод-изготовитель |  | Количество
| Анкерные |  |  | УД-35-5 | - |  | Битумная обмазка оснований приставок |  | - |  | - |  | - |  | 11 |  | 1, 2, 7, 10, 11, 14, 27, 28А, 31, 35, 40
| Промежуточные |  |  | ПД-35-1м | - |  | Битумная обмазка оснований приставок |  | - |  | - |  | - |  | 6 |  | 16 - 18
|  |  |  | ПД-35-1 | - |  | Битумная обмазка оснований приставок |  | - |  | - |  | - |  | 27 |  | 3 - 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19 - 26, 28, 29, 30, 32 - 34, 36 - 39
4.4. | Фундаменты
| Тип |  |  | Шифр |  | Ригель |  |  | Плита |  |  |  | Количество |  |  | Номера опор
| Деревянные сваи |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 106 |  |  | 1, 2, 4 - 7, 11, 12, 14, 15, 19 - 40
| Металлические сваи |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  | 16 - 18
| Деревянные сваи в ряжах |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 14 |  |  | 8 - 10, 13, 15
4.5. | Изоляторы
| Подвесные | [12 empty] | Штыревые
| в поддерживающих подвесках | [5 empty] | в натяжных подвесках
| Тип | Завод-изготовитель, год выпуска | Строительная высота изолятора, мм | Длина гирлянды изоляторов *, мм | Всего на ВЛ | Номера опор** | Тип | Завод-изготовитель, год выпуска | Строительная высота изолятора, мм | Количество в одной гирлянде | Длина гирлянды изоляторов *, мм | Всего на ВЛ | Номера опор** | Тип | Завод-изготовитель, год выпуска | Длина гирлянды изоляторов *, мм | Всего на ВЛ | Номера опор**
| П-4,5 |  |  |  | 270 | 3 - 6, 8, 9, 12, 13, 15 - 26, 28, 29, 30, 32 - 34, 36 - 39 | П-4,5 |  |  | 3 |  | 198 | 1, 2, 7, 10, 11, 14, 27, 28А, 31, 35, 40
| Количество цепей (ветвей) в натяжной подвеске и способ их крепления к траверсе опоры | [10 empty] | одна
СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА
СХЕМА НАТЯЖНОЙ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ ПРОВОДА
СХЕМА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА
СХЕМА НАТЯЖНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА**
СХЕМА ОБВОДНОЙ ПОДВЕСКИ (ИЗОЛИРУЮЩЕЙ) ДЛЯ ПРОВОДА В ШЛЕЙФАХ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ
4.6. | Арматура
| Наименование арматуры |  |  |  | Для провода | [6 empty] | Для грозозащитного троса
[5 empty] | Тип |  |  |  | Количество |  |  | Тип |  |  |  | Количество
Сцепная
| Поддерживающая |  |  |  | ПГ-3 |  |  |  | 96
| Натяжная |  |  |  | НБ-1 |  |  |  | 60
[5 empty] | НБН-2-6 |  |  |  | 12
| Соединительная |  |  |  | СОАС-35 |  |  |  | 28
Контактная
Защитная
Подвесная
| Номера опор, между которыми установлены гасители вибрации: | [6 empty] | -
| Номера опор, между которыми установлены ограничители гололедообразования: | [8 empty] | -
4.7. | Защита от перенапряжений
| а) участки подвеса грозозащитного троса (номера опор на границах участка) | [9 empty] | -
б) общая длина грозозащитного троса
в) защитный угол грозозащитного троса
г) способ крепления (с указанием значения искровых промежутков, мм):
на промежуточных опорах
на анкерных опорах
| д) характеристика других средств защиты от перенапряжений | [6 empty] | разрядники РТ-35/0.4-3 (оп. 1, 7, 8)
| е) номера опор, на которых установлены другие средства защиты от перенапряжений | [9 empty] | 1, 7, 8
| Номера опор |  | Шифр опор | Марка ОПН |  | Завод-изготовитель |  |  | Фаза установки А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | [6 empty] | Количество
СХЕМА ОПОРЫ ВЛ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РАЗМЕРАМИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ*
4.8. | Заземление
| Удельное сопротивление грунта, Ом × м |  |  |  |  | Сопротивление заземления опор по норме, Ом | [6 empty] | Номера опор
| Более 1000 |  |  |  |  | Не более 30 | [6 empty] | 1 - 40
Номера опор, значения сопротивления заземления которых выше нормы:
СХЕМЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ОПОР**
** Описание конструкций заземлителей или схема-чертеж заземлителя.
4.9. | Наличие соединений на ВЛ
| Номер опоры |  | N опор, ограничивающих пролет |  | Количество соединений на проводе, шт. |  |  | Количество бандажей на проводе, шт. |  |  | Количество соединений на грозотросе, шт. |  | Количество бандажей на грозотросе, шт. |  | Примечание
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | лев. | прав. | лев. | прав.
2 | bar: Количество соединений на проводе, шт. А to Количество соединений на проводе, шт. С
|  |  | 2 - 3 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 2; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 2
4 - 5 | bar: Количество соединений на проводе, шт. А to Количество соединений на проводе, шт. С
|  |  | 8 - 9 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 2; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
| 11 |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 1; Количество соединений на проводе, шт. В: 1; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
|  |  | 14 - 15 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 2; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
|  |  | 19 - 20 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 0; Количество соединений на проводе, шт. В: 2; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
|  |  | 24 - 25 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 0; Количество соединений на проводе, шт. В: 2; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
|  |  | 30 - 31 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 2; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
35 | bar: Количество соединений на проводе, шт. А to Количество соединений на проводе, шт. С
|  |  | 35 - 36 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 1; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
|  |  | 36 - 37 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 0; Количество соединений на проводе, шт. В: 2; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
|  |  | 37 - 38 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 0; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 2
|  |  | 38 - 39 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 0; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 2
|  |  | 39 - 40 |  | Количество соединений на проводе, шт. А: 2; Количество соединений на проводе, шт. В: 0; Количество соединений на проводе, шт. С: 0
4.10. | Влияющие ВЛ (при сближении до 500 м)
| N опор, ограничивающих участок влияния |  |  | Диспетчерское наименование влияющей ВЛ | Количество бандажей на проводе, шт. В: Среднее расстояние между осями трассы ВЛ и влияющей ВЛ, м; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: Длина участка влияния, м
| 27 - ОРУ ПС Атомка |  |  | ВЛ 110кВ БиАЭС - Прима | Количество бандажей на проводе, шт. В: 252; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: 1910
| ОРУ ПС Спорный - ОРУ ПС Атомка |  |  | ВЛ 35кВ БиАЭС - Встречный | Количество бандажей на проводе, шт. В: 186; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: 5728
| ОРУ ПС Спорный - 5 |  |  | ВЛ 35кВ Центральная - Спорный | Количество бандажей на проводе, шт. В: 186; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: 524
| 31 - ОРУ ПС Атомка |  |  | ВЛ 35кВ Атомка - Кепервеем | Количество бандажей на проводе, шт. В: 137; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: 1240
4.11. | Средства ВЧ связи
| Участок ВЛ (№ начальной опоры - № конечной опоры) |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. В: Провод (Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)]) / Грозотрос
| 1 - 40 |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. В: Фаза В
4.12. | Волоконно-оптические кабели, размещенные на ВЛ
| Участок ВЛ (№ начальной опоры - № конечной опоры) |  |  | Тип оптического кабеля | Количество бандажей на проводе, шт. В: Собственник ВОК; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: Организация, осуществляющая эксплуатацию оптического кабеля
| - |  |  | - | bar: Количество бандажей на проводе, шт. В; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.
4.13. | Характеристика имеющихся видов связи по трассе ВЛ (мобильная, радиосвязь), необходимой для ее технического обслуживания в/ч связь, радиосвязь .
5. | Сведения о дате и объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ
| Дата |  | Номера опор / пролетов |  | Количество соединений на проводе, шт. А: Шифр опор; Количество соединений на проводе, шт. С: Сведения об объеме проведения ремонтов и замены основных элементов ВЛ |  | Примечание
| Сентябрь 1983 г. |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замер загнивания деревянных деталей опор
| Июль 1984 г. |  | Опора № 8 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: В период паводка, тороса, сбита АП обр опора №8, Недопуск 14 469 квп :4, классификация 4.4 Паводок
| Июль 1985 г |  | Опора № 6 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Устройство оттяжек на П обр опоре № 6
| Июль 1985 г |  | Опора № 23 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена траверсы наП обр опоре № 23, Замена дефектных изоляторов на П обр опоре № 23,
| Июль 1985 г |  | Опора № 28 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замер загнивания деревянных деталей оп № 28
| 2 кв 1985 г. |  | Опоры № 2,7,11,16,21,22 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Выправка в бандажах оп №№2,7,11,16,21,22
| Ноябрь 1986 г |  | опора № 8 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена АП обр опоры № 8
| Май-Июнь 1987 |  | Опоры № 5,6 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Ревизия РТ-35 на опорах №5,6
| Июнь-Июль 1987 |  | Опоры№ 18,23,24,30,31 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Выправка опор в бандажах, опоры № 18,23,24,30,31
| Июнь 1987 г |  | Опоры № 11,13 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Установка оттяжек на опорах №№11,13
| Сентябрь 1987 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Проверка эл прочности изоляторов
| Июнь 1993 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Верховой осмотр (под напряжением) АП обр опор 9, П обр опор 31
| Июнь 1993 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Проверка прочности изоляции АП обр 8 опр, А обр 31 опор
| Июнь 1993 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Выправка П обр в бандажах, гирлянд - 4 опры
| Июнь 1993 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Обновление изоляции опор
| Июнь 1993 г |  | Опоры № 1,7 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Ревизия РТ -35 Опор 1 и 7, 2 комплекта
| Август 1993 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: ПРОверка эл прочности изоляторов АП -8 опор , П обр - 31 оп
| Октябрь 1993 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Монтерский осморт 5,9 км
| Май 1994 г. |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Проверка загнивания детялей опор АП -9, П -31 оп, Ревизия РТ-35 2 комплекта
| Октябрь 1994 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Монтерский осморт 5,9 км
| Июль 1995 г |  | Оп №№ 15,18,22,28 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена траверс П обр оп № 15,18,22,28
| Май 1995 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Ревизия РТ 1 комплект
| Июнь 1995 г. |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Ревизия РТ 2 комплекта
| Май 1997 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Ревизия РТ - 3 комплекта Установка доп РТ 35 на опоре №40
| Сентябрь 1997 г. |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Проверка загнивания опор АП обр -11, П -30, Осмотр
| Декабрь 1997 г |  | Опоры № 3,21,26 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена траверс П обр оп №3,21,26
| Май 1998 г |  | Опоры№ 5,6,23,29 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена траверс П обр оп№5,6,23,29, Ревизия РТ - 4 комплекта
| Июнь 1998 г |  | Опора № 19,8,40 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена траверсы на П обр оп №19 - 1 шт, Замер Rзаз, РТ -35 на опорах №8 и 40
| Июль 1998 г. |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Осмотры ВЛ 5,9 км
| Февраль 1999 г |  | Опоры № 16,17,18 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Установка доп приставки на П обропорах № 16,17,18
| Май 2002 г |  | Опоры № 1,7,8,40 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Ревизия РТ -35 на опорах 1,7,8,40 - 4 комплекта
| Январь 2005 г |  | Пролеты опор № 30-№40 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Расчистка трассы в пролетах опор от №30 до № 40
| Сентябрь 2009 г |  |  |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена П обр опоры № 3, Ремонт провода с монтажом…. В провод
| Март 2014 г |  | Опоры № 19,20,22,23 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена П образ опор № 19,20,22,23 Бурение 24 метра, Замена ПС70 -36 шт, ( 12 гирлянд) Замена ПГН -12 шт
| Февраль 2015 г |  | 12 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена Побр опор №12, Бурение замена ПГН-3 заж, замена изол ПС70-3 гирлянды
| 09.2019 |  | 4 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена траверсы и установка свай П-обр. оп. № 4
| 11.2023 |  | 31 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена плашечного зажима и соединение шлейфа ф. "В" на АП-обр. оп. № 31
| 07.2024 |  | 5 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена П-оп. № 5
| 08.2024 |  | 11 |  | Количество соединений на проводе, шт. С: Замена П-оп. № 11
6. | Сведения о технических освидетельствованиях ВЛ
| N п/п | Дата проведения предыдущего технического освидетельствования (квартал, год) |  |  | Количество соединений на проводе, шт. В: Плановая дата проведения технического освидетельствования (квартал, год); Количество соединений на грозотросе, шт. лев.: Дата и номер акта технического освидетельствования |  | Фамилия, имя, отчество и подпись* оформляющего запись
| 1 | 2018 |  |  | Количество соединений на проводе, шт. В: 2019; Количество соединений на грозотросе, шт. лев.: н/д |  | н/д
| 2 | 2019 |  |  | Количество соединений на проводе, шт. В: 2021; Количество соединений на грозотросе, шт. лев.: н/д |  | н/д
7. | Внесение изменений в паспорт ВЛ (реестр изменений, внесенных в п.1-7)*
| Дата записи |  |  | Краткое содержание изменений | Количество бандажей на проводе, шт. В: Основание для изменения; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: Фамилия, имя, отчество внесшего изменения
| н/д |  |  | н/д | Количество бандажей на проводе, шт. В: н/д; Количество бандажей на грозотросе, шт. прав.: н/д
8. | Схемы заездов на ВЛ. Карта проведения послеаварийного осмотра ВЛ**
Заезд на участки 1 - 40 с автодороги. Проезд вдоль трассы ВЛ на вездеходе.
Дата составления паспорта ВЛ "____" _____________20__г.
Составил:
|  |  | (должность) |  | Количество соединений на грозотросе, шт. лев.: (подпись) |  | (ФИО)
Проверил:
|  |  | (должность) |  | Количество соединений на грозотросе, шт. лев.: (подпись) |  | (ФИО)

## Прил А. Раздел А2. А.2.1.
Раздел А.2 Данные о фактических параметрах воздушной линии электропередачи и ее элементов
А.2.1. | Поопорная ведомость приведена в таблице А.1 .
Таблица А.1 - Поопорная ведомость
| № п/п | N опоры | Тип опоры | Шифр опоры | Материал опоры | Координаты опоры а) |  | Угол поворота трассы | Площадь земли, под опорой ВЛ, отведённая в постоянное пользование | Наличие птицезащитных устройств | N опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Нарастающая длина ВЛ, м. (от начальной ПС) б) | Уменьшающаяся длина ВЛ, м. (от конечной ПС) в) | Длина анкерного пролета, м | Наименование местности г) | Характеристика местности (угодья) д) | Площадь охранной зоны в пролете ВЛ, га | Пересекаемый объект | Примечание
[6 empty] | X (East) | Y (North)
| 1 | ОРУ ПС Спорный | портал | - | - | 166.4629 | 68.0831 | - | - | - | ОРУ ПС Спорный - 1 | 20.87 | 0 | 5726.53 | 20.87 | ненаселённая местность | пустырь | 0.07
| 2 | 1 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.4632 | 68.0833 | 19 | - | - | 1 - 2 | 53.04 | 20.87 | 5705.66 | 53.04 | ненаселённая местность | пустырь | 0.19 | дорога | угловая
| 3 | 2 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.4642 | 68.0835 | 55 | - | - | 2 - 3 | 134.88 | 73.91 | 5652.62 | 792.23 | ненаселённая местность | кустарник | 0.48 | дорога | угловая
| 4 | 3 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4672 | 68.0831 | 0 | - | - | 3 - 4 | 131.32 | 208.79 | 5517.74 |  | ненаселённая местность | кустарник | 0.47 | дорога
| 5 | 4 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4702 | 68.0827 | 0 | - | - | 4 - 5 | 184.52 | 340.11 | 5386.42 |  | ненаселённая местность | просека | 0.66 | дорога
| 6 | 5 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4744 | 68.0822 | 0 | - | - | 5 - 6 | 171.27 | 524.63 | 5201.9 |  | труднодоступная местность | озеро | 0.61 | озеро
| 7 | 6 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4783 | 68.0817 | 0 | - | - | 6 - 7 | 170.24 | 695.9 | 5030.63 |  | ненаселённая местность | просека | 0.61 | дорога
| 8 | 7 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.4821 | 68.0811 | -9 | - | - | 7 - 8 | 125.68 | 866.14 | 4860.39 | 326.91 | ненаселённая местность | просека | 0.45 | ВЛ,проезд | угловая
| 9 | 8 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4851 | 68.0809 | 1 | - | - | 8 - 9 | 163.1 | 991.82 | 4734.71 |  | труднодоступная местность | озеро, ручей | 0.58 | озеро,ручей
| 10 | 9 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4889 | 68.0807 | -1 | - | - | 9 - 10 | 38.13 | 1154.92 | 4571.61 |  | ненаселённая местность | просека | 0.14
| 11 | 10 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.4898 | 68.0806 | 9 | - | - | 10 - 11 | 176 | 1193.05 | 4533.48 | 176 | труднодоступная местность | река | 0.62 | ручей,река | угловая
| 12 | 11 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.4938 | 68.0801 | 51 | - | - | 11 - 12 | 102.67 | 1369.05 | 4357.48 | 296.24 | труднодоступная местность | река | 0.37 | река | угловая
| 13 | 12 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4946 | 68.0792 | 1 | - | - | 12 - 13 | 87.56 | 1471.72 | 4254.81 |  | ненаселённая местность | просека | 0.31
| 14 | 13 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4953 | 68.0785 | 0 | - | - | 13 - 14 | 106.01 | 1559.28 | 4167.25 |  | ненаселённая местность | просека | 0.38
| 15 | 14 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.4961 | 68.0776 | 14 | - | - | 14 - 15 | 90.45 | 1665.29 | 4061.24 | 2154.58 | ненаселённая местность | просека | 0.33 | болото | угловая
| 16 | 15 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4963 | 68.0767 | 0 | - | - | 15 - 16 | 169.88 | 1755.74 | 3970.79 |  | ненаселённая местность | просека | 0.61
| 17 | 16 | ПД-35-1м | - | деревянная | 166.4966 | 68.0752 | 0 | - | - | 16 - 17 | 174.23 | 1925.62 | 3800.91 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.63
| 18 | 17 | ПД-35-1м | - | деревянная | 166.497 | 68.0737 | 0 | - | - | 17 - 18 | 174.67 | 2099.85 | 3626.68 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.63
| 19 | 18 | ПД-35-1м | - | деревянная | 166.4974 | 68.0721 | 0 | - | - | 18 - 19 | 170.19 | 2274.52 | 3452.01 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.61
| 20 | 19 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4978 | 68.0706 | 0 | - | - | 19 - 20 | 155.2 | 2444.71 | 3281.82 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.56
| 21 | 20 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4981 | 68.0692 | 0 | - | - | 20 - 21 | 189.54 | 2599.91 | 3126.62 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.68
| 22 | 21 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4985 | 68.0675 | 0 | - | - | 21 - 22 | 169.75 | 2789.45 | 2937.08 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.61
| 23 | 22 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4988 | 68.066 | 0 | - | - | 22 - 23 | 190.27 | 2959.2 | 2767.33 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.69
| 24 | 23 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4992 | 68.0643 | 0 | - | - | 23 - 24 | 148.57 | 3149.47 | 2577.06 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.53
| 25 | 24 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4996 | 68.063 | 0 | - | - | 24 - 25 | 171.93 | 3298.04 | 2428.49 |  | ненаселённая местность | пустырь | 0.62
| 26 | 25 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.4999 | 68.0614 | 0 | - | - | 25 - 26 | 169.51 | 3469.97 | 2256.56 |  | ненаселённая местность | просека | 0.61
| 27 | 26 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5003 | 68.0599 | 0 | - | - | 26 - 27 | 180.39 | 3639.48 | 2087.05 |  | ненаселённая местность | просека | 0.67
| 28 | 27 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.5007 | 68.0583 | 0 | - | - | 27 - 28 | 158.99 | 3819.87 | 1906.66 | 238.94 | ненаселённая местность | просека | 0.59 |  | анкерная
| 29 | 28 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.501 | 68.0569 | 0 | - | - | 28 - 28А | 79.95 | 3978.86 | 1747.67 |  | ненаселённая местность | просека | 0.3
| 30 | 28А | УД-35-5 | - | деревянная | 166.5012 | 68.0562 | 0 | - | - | 28А - 29 | 89.62 | 4058.81 | 1667.72 | 429.96 | ненаселённая местность | просека | 0.33 |  | анкерная
| 31 | 29 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5014 | 68.0554 | 0 | - | - | 29 - 30 | 169.25 | 4148.43 | 1578.1 |  | ненаселённая местность | просека | 0.61
| 32 | 30 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5018 | 68.0539 | 0 | - | - | 30 - 31 | 171.09 | 4317.68 | 1408.85 |  | ненаселённая местность | просека | 0.62 | ВЛ
| 33 | 31 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.5022 | 68.0523 | -53 | - | - | 31 - 32 | 137.36 | 4488.77 | 1237.76 | 541.53 | ненаселённая местность | просека | 0.49 | ВЛ 110кВ,дорога | угловая
| 34 | 32 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.505 | 68.0517 | 0 | - | - | 32 - 33 | 129.93 | 4626.13 | 1100.4 |  | ненаселённая местность | просека | 0.47
| 35 | 33 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5076 | 68.0511 | 0 | - | - | 33 - 34 | 129.53 | 4756.06 | 970.47 |  | ненаселённая местность | просека | 0.47
| 36 | 34 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5103 | 68.0505 | 0 | - | - | 34 - 35 | 144.71 | 4885.59 | 840.94 |  | ненаселённая местность | просека | 0.53
| 37 | 35 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.5133 | 68.0498 | -39 | - | - | 35 - 36 | 131.83 | 5030.3 | 696.23 | 676.61 | ненаселённая местность | просека | 0.48 |  | угловая
| 38 | 36 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5164 | 68.05 | 1 | - | - | 36 - 37 | 148.73 | 5162.13 | 564.4 |  | ненаселённая местность | просека | 0.54
| 39 | 37 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5199 | 68.0502 | 0 | - | - | 37 - 38 | 131.75 | 5310.86 | 415.67 |  | ненаселённая местность | просека | 0.47
| 40 | 38 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5231 | 68.0503 | 0 | - | - | 38 - 39 | 148.77 | 5442.61 | 283.92 |  | ненаселённая местность | просека | 0.54
| 41 | 39 | ПД-35-1 | - | деревянная | 166.5266 | 68.0505 | 0 | - | - | 39 - 40 | 115.53 | 5591.38 | 135.15 |  | ненаселённая местность | просека | 0.43
| 42 | 40 | УД-35-5 | - | деревянная | 166.5294 | 68.0506 | 1 | - | - | 40 - ОРУ ПС Атомка | 19.62 | 5706.91 | 19.62 | 19.62 | ненаселённая местность | просека | 0.07 |  | анкерная
| 43 | ОРУ ПС Атомка | портал | - | - | 166.5298 | 68.0506 |  | - | - |  |  | 5726.53 | 0
а) | В скобках необходимо указать тип используемой системы координат. Одной из самых распространенных географических систем координат применяемых в навигации в настоящее время является система координат WGS-84 (Вместо X (East) и Y (North) будет Северная широта и Восточная долгота соответственно).
б) | Нарастающая длина высчитывается путем сложения всех длин пролетов предшествоваших данному начиная от начальной ПС.
в) | Уменьшающаяся длина высчитывается путем сложения всех длин пролетов предшествоваших данному начиная от конечной ПС.
г) | Наименование местности:
- населенная местность - земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, курортные и пригородные зоны, зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов, а также территории садово-огородных участков;
- труднодоступная местность - местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин;
- ненаселенная местность - земли, не отнесенные к населенной и труднодоступной местности;
- застроенная местность - территории городов, поселков, сельских населенных пунктов в границах фактической застройки;
- трасса ВЛ в стесненных условиях - участки трассы ВЛ, проходящие по территориям, насыщенным надземными и (или) подземными коммуникациями, сооружениями, строениями.
д) | Для каждого пролета ВЛ в поопорную ведомость вносятся соответствующие характеристики местности:
- пашня (земли под посадку сельскохозяйственных культур);
- просека (при прохождении ВЛ по естественным и искусственным древостоям и сплошным кустарникам, а также садам и паркам);
- кустарник (отдельно стоящие кусты, занимающие менее 50% площади пролета в границах полосы съемки);
- лесополосы, отдельные деревья;
- болото (в том числе заболоченные участки);
- овраг;
- выгон (пастбище, луг);
- огороды (в том числе садово-огородные участки вне черты населенных пунктов);
- пустырь (прочие земли, не подпадающие под вышеуказанные определения характеристик местности);
- частные владения, фермерские усадьбы, садовые некоммерческие товарищества;
- реки, озера, пруды, ручьи, водохранилища, каналы;
- горная местность;
- населенная местность.
При наличии в одном пролете участков с разными характеристиками местности в поопорной ведомости участки указывают поочередно - по направлению трассы ВЛ.

## А.2.2 - А.2.3
А.2.2. | Примеры ведомостей измерений расстояния от проводов ВЛ электропередачи до поверхности земли и пересекаемых объектов приведены в таблице А.2.
Таблица А.2 - Ведомость измерения расстояний от проводов ВЛ до поверхности земли, пересекаемых объектов и расстояний между проводами или проводами и тросами пересекающихся ВЛ.
| Дата | N опор, ограничивающих пролет | Марка провода, грозозащитного троса | Наименование пересекаемой ВЛ (класс напряжения)/объекта | Расстояние от места измерения/пересечения до ближайшей опоры, м | № ближайшей опоры | Измеренный габарит до земли/ в месте пересечения, м | Температура воздуха, °С | Габарит с учетом поправки на расчетную температуруа), м | Наименьшее допустимое расстояние, м | Стрела провеса с учетом поправки на расчетную температуру, м | Заключение
| 2021-07-02 | ОРУ ПС Спорный - 1 | АС-35 |  | 1.22 | ОРУ ПС Спорный | 10.71 | 12 | 10.72 | 6 | 0.03
| 2021-07-02 | 1 - 2 | АС-35 |  | 11.83 | 1 | 10.57 | 12 | 10.58 | 6 | 0.17
| 2021-07-02 |  | АС-35 | дорога | 19.67 | 1 | 9.62 | 12 | 9.63 | 7
| 2021-07-02 | 2 - 3 | АС-35 |  | 50.8 | 3 | 9.67 | 12 | 9.68 | 6 | 1.07
| 2021-07-02 |  | АС-35 | дорога | 17.55 | 2 | 8.64 | 12 | 8.65 | 7
| 2021-07-02 | 3 - 4 | АС-35 |  | 60.93 | 3 | 8.93 | 12 | 8.94 | 6 | 1.81
| 2021-07-02 | 4 - 5 | АС-35 |  | 48.45 | 4 | 8.95 | 12 | 8.96 | 6 | 1.79
| 2021-07-02 | 4 - 5 | АС-35 | дорога | 72.71 | 4 | 9.76 | 12 | 9.77 | 7 | 0.98
| 2021-07-02 |  | АС-35 | дорога | 17.75 | 4 | 9.1 | 12 | 9.11 | 7
| 2021-07-02 | 5 - 6 | АС-35 |  | 3.45 | 6 | 10.65 | 12 | 10.66 | 5 | 0.09
| 2021-07-02 |  | АС-35 | озеро | 16.43 | 6 | 8.83 | 12 | 8.84 | 6
| 2021-07-02 | 6 - 7 | АС-35 |  | 55.19 | 7 | 10.09 | 12 | 10.1 | 6 | 0.65
| 2021-07-02 |  | АС-35 | дорога | 15.72 | 7 | 10.27 | 12 | 10.28 | 7
| 2021-07-02 | 7 - 8 | АС-35 |  | 53.8 | 7 | 10.05 | 12 | 10.06 | 6 | 0.69
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ВЛ 110кВ | 46.21 | 7 | 10.23 | 12 | 10.24 | 3
| 2021-07-02 |  | АС-35 | проезд | 18.46 | 7 | 8.96 | 12 | 8.97 | 7
| 2021-07-02 | 8 - 9 | АС-35 |  | 70.76 | 8 | 8.86 | 12 | 8.87 | 5 | 1.88
| 2021-07-02 |  | АС-35 | озеро | 70.76 | 8 | 8.85 | 12 | 8.86 | 6
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ручей | 26.06 | 8 | 8.95 | 12 | 8.96 | 6
| 2021-07-02 | 9 - 10 | АС-35 |  | 4.8 | 10 | 9.25 | 12 | 9.26 | 6 | 1.49
| 2021-07-02 | 10 - 11 | АС-35 |  | 78.08 | 10 | 8.52 | 12 | 8.53 | 5 | 2.22
| 2021-07-02 |  | АС-35 | река | 70.16 | 11 | 8.56 | 12 | 8.57 | 6
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ручей | 24.13 | 10 | 8.89 | 12 | 8.9 | 6
| 2021-07-02 | 11 - 12 | АС-35 |  | 31.61 | 11 | 8.96 | 12 | 8.97 | 5 | 1.78
| 2021-07-02 | 12 - 13 | АС-35 |  | 38.53 | 12 | 8.5 | 12 | 8.51 | 6 | 2.24
| 2021-07-02 | 13 - 14 | АС-35 |  | 44.14 | 14 | 9.38 | 12 | 9.39 | 6 | 1.36
| 2021-07-02 | 14 - 15 | АС-35 |  | 37.48 | 15 | 8.91 | 12 | 8.92 | 6 | 1.83
| 2021-07-02 |  | АС-35 | болото | 21.77 | 14 | 8.99 | 12 | 9 | 6
| 2021-07-02 | 15 - 16 | АС-35 |  | 74.54 | 15 | 8.96 | 12 | 8.97 | 6 | 1.78
| 2021-07-02 | 16 - 17 | АС-35 |  | 81.14 | 17 | 8.73 | 12 | 8.74 | 6 | 2.01
| 2021-07-02 | 17 - 18 | АС-35 |  | 78.54 | 17 | 9.18 | 12 | 9.19 | 6 | 1.56
| 2021-07-02 | 18 - 19 | АС-35 |  | 84.31 | 19 | 10.34 | 12 | 10.35 | 6 | 0.4
| 2021-07-02 | 19 - 20 | АС-35 |  | 74.42 | 20 | 10.24 | 12 | 10.25 | 6 | 0.5
| 2021-07-02 | 20 - 21 | АС-35 |  | 93.6 | 20 | 8.97 | 12 | 8.98 | 6 | 1.77
| 2021-07-02 | 21 - 22 | АС-35 |  | 82.26 | 22 | 8.93 | 12 | 8.94 | 6 | 1.81
| 2021-07-02 | 22 - 23 | АС-35 |  | 94.11 | 22 | 9.57 | 12 | 9.58 | 6 | 1.17
| 2021-07-02 | 23 - 24 | АС-35 |  | 62.56 | 23 | 9.7 | 12 | 9.71 | 6 | 1.04
| 2021-07-02 | 24 - 25 | АС-35 |  | 85.78 | 25 | 9.7 | 12 | 9.71 | 6 | 1.04
| 2021-07-02 | 25 - 26 | АС-35 |  | 84.74 | 26 | 9.45 | 12 | 9.46 | 6 | 1.29
| 2021-07-02 | 26 - 27 | АС-35 |  | 89.9 | 27 | 9.67 | 12 | 9.68 | 6 | 1.07
| 2021-07-02 | 27 - 28 | АС-35 |  | 52.77 | 27 | 9.37 | 12 | 9.38 | 6 | 1.37
| 2021-07-02 | 28 - 28А | АС-35 |  | 36.05 | 28 | 9.67 | 12 | 9.68 | 6 | 1.07
| 2021-07-02 | 28А - 29 | АС-35 |  | 17.33 | 28А | 9.37 | 12 | 9.38 | 6 | 1.37
| 2021-07-02 | 29 - 30 | АС-35 |  | 73.36 | 29 | 9.91 | 12 | 9.92 | 6 | 0.83
| 2021-07-02 | 30 - 31 | АС-35 |  | 79.18 | 30 | 10.72 | 12 | 10.73 | 6 | 1.78
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ВЛ | 32.94 | 30 | 3.14 | 12 | 3.15 | 3
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ВЛ | 61.99 | 30 | 3.25 | 12 | 3.26 | 3
| 2021-07-02 | 31 - 32 | АС-35 |  | 58.71 | 31 | 8.86 | 12 | 8.87 | 6 | 1.88
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ВЛ 110кВ | 48.45 | 32 | 3.16 | 12 | 3.17 | 3
| 2021-07-02 |  | АС-35 | ВЛ 110кВ | 43.57 | 31 | 3.22 | 12 | 3.23 | 3
| 2021-07-02 |  | АС-35 | дорога | 44.21 | 32 | 8.75 | 12 | 8.76 | 7
| 2021-07-02 | 32 - 33 | АС-35 |  | 64.26 | 33 | 8.85 | 12 | 8.86 | 6 | 1.89
| 2021-07-02 | 33 - 34 | АС-35 |  | 63.26 | 34 | 8.95 | 12 | 8.96 | 6 | 1.79
| 2021-07-02 | 34 - 35 | АС-35 |  | 52.18 | 34 | 9.25 | 12 | 9.26 | 6 | 1.49
| 2021-07-02 | 35 - 36 | АС-35 |  | 26.8 | 36 | 8.52 | 12 | 8.53 | 6 | 2.22
| 2021-07-02 | 36 - 37 | АС-35 |  | 61.03 | 36 | 8.96 | 12 | 8.97 | 6 | 1.78
| 2021-07-02 | 37 - 38 | АС-35 |  | 51.03 | 38 | 8.5 | 12 | 8.51 | 6 | 2.24
| 2021-07-02 | 38 - 39 | АС-35 |  | 70.63 | 39 | 9.38 | 12 | 9.39 | 6 | 1.36
| 2021-07-02 | 39 - 40 | АС-35 |  | 40.8 | 40 | 8.91 | 12 | 8.92 | 6 | 1.83
| 2021-07-02 | 40 - ОРУ ПС Атомка | АС-35 |  | 5.38 | Портал ПС Атомка | 8.96 | 12 | 8.97 | 6 | 1.78
а) | Условия расчета габарита с учетом поправки на расчетную температуру:
1. До поверхности земли
1) наименьшие расстояния до земли в ненаселенной и труднодоступной местности определяют при наибольшей стреле провеса провода без учета нагрева проводов электрическим током:
- при наивысшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;
2) наименьшие расстояния до земли в населенной местности определяют при наибольшей стреле провеса провода без учета нагрева проводов электрическим током:
- при наивысшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 220 кВ и ниже,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде.
2. До пересекаемых ВЛ
- для всех пересечений ВЛ между собой должны быть определены наименьшие расстояния между проводами пересекающихся ВЛ при температуре провода, равной температуре воздуха и равной +15°С, без учета ветра.
3. До пересекаемых объектов
Для всех пересечений ВЛ с инженерно-техническими сооружениями и водными преградами как в населенной, так и вне населенной местности, должны быть определены следующие расстояния от проводов ВЛ до пересекаемых объектов при стрелах провеса проводов, пересчитанных для температуры проводов без учета их нагрева электрическим током для каждого вида пересекаемого объекта:
1) расстояния по вертикали от проводов ВЛ до производственных зданий и сооружений в населенной местности:
- при наивысшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 220 кВ и ниже,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;
2) расстояния по вертикали от проводов ВЛ на металлических и железобетонных опорах до проводов линий связи и линий проводного вещания:
- в нормальном режиме при наибольшей стреле провеса проводов (без учета их нагрева электрическим током),
- аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части менее 185 мм2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части 185 мм2 и более проверка по аварийному режиму не требуется;
3) расстояния по вертикали при пересечении ВЛ с железными дорогами:
- наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ до различных элементов железных дорог, а также до наивысшего провода или несущего троса электрифицированных железных дорог определяются в нормальном режиме ВЛ при наибольшей стреле провеса провода (при высшей температуре воздуха с учетом дополнительного нагрева провода электрическим током или при расчетной линейной гололедной нагрузке),
- при отсутствии данных об электрических нагрузках ВЛ температуру проводов принимают равной +70°С;
4) наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ до покрытия проезжей части автомобильных дорог всех категорий в нормальном режиме работы ВЛ от проводов до проезжей части дорог должны принимать:
- без учета нагрева провода электрическим током при наибольшей температуре воздуха для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;
5) наименьшие расстояния по вертикали от проводов ВЛ при пересечении с троллейбусными и трамвайными линиями, сближении или параллельном следовании в нормальном режиме работы ВЛ:
- при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;
6) расстояния по вертикали от проводов ВЛ до водных пространств:
- расстояние от нижней точки провеса проводов ВЛ в нормальном и аварийном режимах до уровня высоких (паводковых) вод на судоходных участках рек, каналов, озер и водохранилищ определяют как сумму максимального габарита судов и наименьшего расстояния от проводов ВЛ до габарита судов. Стрела провеса провода при этом определена при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током,
- расстояние от нижней точки провеса провода ВЛ до уровня льда определяют при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде,
7) расстояния по вертикали от проводов ВЛ до гребня и бровки откоса плотин и дамб:
- при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева провода электрическим током для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- при расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде;
8) расстояния по вертикали (в свету) от проводов ВЛ до любой выступающей части наземных, надземных трубопроводов и канатных дорог в нормальном режиме работы ВЛ:
- при наибольшей температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током для ВЛ напряжением 500 кВ и ниже,
- расчетной линейной гололедной нагрузке и температуре воздуха при гололеде.
А.2.3 | Отклонения опор приведены в таблицах А.3-А.5.
Таблица А.3- Отклонения опор от вертикальной оси вдоль и поперек воздушной линии электропередачи
| N опоры | Шифр опоры | Материал опоры | Высота опоры Н от земли до верхней точки, м | Измеренное значение отклонения опоры от вертикальной оси, м |  | Относительное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δа) |  | Предельное значение отклонения опоры от вертикальной оси, Δ
[5 empty] | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ | вдоль оси ВЛ | поперек оси ВЛ
| 1 | УД-35-5 | деревянная | 10.05 | -0.04 | 0.39 | 0 | 0.04 | 0.1005
| 2 | УД-35-5 | деревянная | 12.57 | -0.21 | 0.62 | -0.02 | 0.05 | 0.1257
| 3 | ПД-35-1 | деревянная | 10.66 | -0.27 | 0.21 | -0.03 | 0.02 | 0.1066
| 4 | ПД-35-1 | деревянная | 11.75 | 0.35 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.1175
| 5 | ПД-35-1 | деревянная | 13.03 | 0.33 | -0.03 | 0.03 | 0 | 0.1303
| 6 | ПД-35-1 | деревянная | 12.78 | 0.67 | 0.32 | 0.05 | 0.03 | 0.1278
| 7 | УД-35-5 | деревянная | 8.83 | 0.32 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.0883
| 8 | ПД-35-1 | деревянная | 15.93 | -1.52 | 0.81 | -0.1 | 0.05 | 0.1593
| 9 | ПД-35-1 | деревянная | 12.89 | -2.81 | 0.96 | -0.22 | 0.07 | 0.1289
| 10 | УД-35-5 | деревянная | 11.13 | -0.26 | 0.32 | -0.02 | 0.03 | 0.1113
| 11 | УД-35-5 | деревянная | 11.19 | -0.01 | 0.65 | 0 | 0.06 | 0.1119
| 12 | ПД-35-1 | деревянная | 11.77 | -0.45 | 0.1 | -0.04 | 0.01 | 0.1177
| 13 | ПД-35-1 | деревянная | 12.87 | 0.7 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.1287
| 14 | УД-35-5 | деревянная | 11.45 | -0.04 | 0.37 | 0 | 0.03 | 0.1145
| 15 | ПД-35-1 | деревянная | 11.81 | 1.7 | 0.58 | 0.14 | 0.05 | 0.1181
| 16 | ПД-35-1м | деревянная | 12.72 | -0.6 | 0.22 | -0.05 | 0.02 | 0.1272
| 17 | ПД-35-1м | деревянная | 12.88 | 0.61 | -0.84 | 0.05 | -0.06 | 0.1288
| 18 | ПД-35-1м | деревянная | 12.72 | 1.14 | 0.25 | 0.09 | 0.02 | 0.1272
| 19 | ПД-35-1 | деревянная | 12.3 | -0.32 | 0.26 | -0.03 | 0.02 | 0.123
| 20 | ПД-35-1 | деревянная | 11.47 | -0.34 | 0.11 | -0.03 | 0.01 | 0.1147
| 21 | ПД-35-1 | деревянная | 12.44 | -1.06 | 0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.1244
| 22 | ПД-35-1 | деревянная | 11.69 | 0.26 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.1169
| 23 | ПД-35-1 | деревянная | 10.89 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0.04 | 0.1089
| 24 | ПД-35-1 | деревянная | 12.76 | -0.55 | 0.31 | -0.04 | 0.02 | 0.1276
| 25 | ПД-35-1 | деревянная | 12.86 | -0.62 | 0.47 | -0.05 | 0.04 | 0.1286
| 26 | ПД-35-1 | деревянная | 12.44 | -0.99 | 0.53 | -0.08 | 0.04 | 0.1244
| 27 | УД-35-5 | деревянная | 10.47 | -0.06 | 0.19 | -0.01 | 0.02 | 0.1047
| 28 | ПД-35-1 | деревянная | 11.93 | -0.63 | 0.45 | -0.05 | 0.04 | 0.1193
| 28А | УД-35-5 | деревянная | 10.67 | -0.07 | 0.26 | -0.01 | 0.02 | 0.1067
| 29 | ПД-35-1 | деревянная | 13.47 | -0.39 | 1.13 | -0.03 | 0.08 | 0.1347
| 30 | ПД-35-1 | деревянная | 11.81 | 0.34 | 0.38 | 0.03 | 0.03 | 0.1181
| 31 | УД-35-5 | деревянная | 14.8 | -0.36 | 0.44 | -0.02 | 0.03 | 0.148
| 32 | ПД-35-1 | деревянная | 14.6 | -0.26 | 0.56 | -0.02 | 0.04 | 0.146
| 33 | ПД-35-1 | деревянная | 14.47 | 0.32 | 0.51 | 0.02 | 0.04 | 0.1447
| 34 | ПД-35-1 | деревянная | 14.18 | -1.16 | 0.47 | -0.08 | 0.03 | 0.1418
| 35 | УД-35-5 | деревянная | 14.73 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.1473
| 36 | ПД-35-1 | деревянная | 11.87 | -0.45 | 0.39 | -0.04 | 0.03 | 0.1187
| 37 | ПД-35-1 | деревянная | 11.93 | -1.04 | 0.49 | -0.09 | 0.04 | 0.1193
| 38 | ПД-35-1 | деревянная | 11.98 | -0.13 | 0.3 | -0.01 | 0.02 | 0.1198
| 39 | ПД-35-1 | деревянная | 11.25 | -0.22 | -0.17 | -0.02 | -0.01 | 0.1125
| 40 | УД-35-5 | деревянная | 10.47 | -0.08 | -0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.1047
а) Отношение значения отклонения верхнего конца стойки опоры к ее высоте.
Таблица А.4 - Отклонения (уклон и разворот) траверс опор относительно стоек опор
| N опоры | Шифр опоры | Материал опоры | Верхняя, средняя, нижняя траверса | Длина траверсы L, м | Измеренное значение уклона траверсы (отклонение по горизонтали), ма) |  | Измеренное значение разворота траверсы, мб) | Примечание
| - | - | - | - | - | - |  | - | -
а) Параметр измеряют для деревянных опор и железобетонных одностоечных опор.
б) Измеряют разворот траверсы относительно линии, перпендикулярной оси ВЛ (для угловой опоры ВЛ относительно линии, перпендикулярной к биссектрисе угла поворота траверсы) для одностоечных опор. Для деревянных опор данный параметр измеряют в градусах.
Таблица А.5 - Отклонения опор поперек оси воздушной линии электропередачи (выход из створа)
| N опоры | Длина пролета, м |  | Длина анкерного пролета, м |  | Измеренное значение выхода из створа опоры ВЛ, м |  | Нормируемое значение допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м |  | Превышение нормируемого значения допустимого выхода из створа опоры ВЛ, м |  | Примечание
| ОРУ ПС Спорный | 20.87 |  | 20.87 |  | - |  | - |  | -
| 1 | 53.04 |  | 53.04 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 2 | 134.88 |  | 792.23 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 3 | 131.32 |  |  |  | 0.31 |  | 0.1 |  | 0.21
| 4 | 184.52 |  |  |  | 0.06 |  | 0.1 |  | 0
| 5 | 171.27 |  |  |  | 0.46 |  | 0.1 |  | 0.36
| 6 | 170.24 |  |  |  | 0.33 |  | 0.1 |  | 0.23
| 7 | 125.68 |  | 326.91 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 8 | 163.1 |  |  |  | 0.59 |  | 0.1 |  | 0.49
| 9 | 38.13 |  |  |  | 0.25 |  | 0.1 |  | 0.15
| 10 | 176 |  | 176 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 11 | 102.67 |  | 296.24 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 12 | 87.56 |  |  |  | 0.77 |  | 0.1 |  | 0.67
| 13 | 106.01 |  |  |  | 0.13 |  | 0.1 |  | 0.03
| 14 | 90.45 |  | 2154.58 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 15 | 169.88 |  |  |  | 0.36 |  | 0.1 |  | 0.26
| 16 | 174.23 |  |  |  | 0.19 |  | 0.1 |  | 0.09
| 17 | 174.67 |  |  |  | 0.26 |  | 0.1 |  | 0.16
| 18 | 170.19 |  |  |  | 0.03 |  | 0.1 |  | 0
| 19 | 155.2 |  |  |  | 0.18 |  | 0.1 |  | 0.08
| 20 | 189.54 |  |  |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 21 | 169.75 |  |  |  | 0.38 |  | 0.1 |  | 0.28
| 22 | 190.27 |  |  |  | 0.48 |  | 0.1 |  | 0.38
| 23 | 148.57 |  |  |  | 1.01 |  | 0.1 |  | 0.91
| 24 | 171.93 |  |  |  | 0.62 |  | 0.1 |  | 0.52
| 25 | 169.51 |  |  |  | 0.38 |  | 0.1 |  | 0.28
| 26 | 180.39 |  |  |  | 0.67 |  | 0.1 |  | 0.57
| 27 | 158.99 |  | 238.94 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 28 | 79.95 |  |  |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.02
| 28А | 89.62 |  | 429.96 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 29 | 169.25 |  |  |  | 0.17 |  | 0.1 |  | 0.07
| 30 | 171.09 |  |  |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0
| 31 | 137.36 |  | 541.53 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 32 | 129.93 |  |  |  | 1.22 |  | 0.1 |  | 1.12
| 33 | 129.53 |  |  |  | 1.28 |  | 0.1 |  | 1.18
| 34 | 144.71 |  |  |  | 0.66 |  | 0.1 |  | 0.56
| 35 | 131.83 |  | 676.61 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
| 36 | 148.73 |  |  |  | 1.94 |  | 0.1 |  | 1.84
| 37 | 131.75 |  |  |  | 1.16 |  | 0.1 |  | 1.06
| 38 | 148.77 |  |  |  | 0.57 |  | 0.1 |  | 0.47
| 39 | 115.53 |  |  |  | 0.29 |  | 0.1 |  | 0.19
| 40 | 19.62 |  | 19.62 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0
ОРУ ПС Атомка

## А.2.4
А.2.4. | Состояние опор ВЛ представлено в таблицах А.6-А.8.
Таблица А.6 - Состояние опор воздушной линии электропередачи (железобетонная опора)
Железобетонная опора
| № опоры | Шифр опоры | Наличие сколов бетона S, м2 |  | Наличие отверстий в бетоне центрифугированной стойки S, см2 |  | Искривление стойки f, см |  | Трещина в бетоне стоек |  |  |  | Дефект оттяжек опор |  |  |  |  | Примечаниеа)
[9 empty] | Расположение | Длина трещины, м | Ширина раскрытия, мм | Количество трещин, указанных в графе "Ширина раскрытия", шт. | Дефект болтовых соединений оттяжек | Изменение тяжения в оттяжках, Н | Повреждение оттяжек опор, внутренних связей железобетонных опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, неисправность устройств регулирования длины оттяжек, уменьшение площади поперечного сечения оттяжки (обрывы проволок, коррозия)
а) Такие дефекты, как раковины, щели, пятна на бетоне и др., вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.
Таблица А.7 - Состояние опор воздушной линии электропередачи (металлическая опора)
Металлическая опора
| N опоры | Шифр опоры | Дефект металлоконструкций | [5 empty] | Коррозионное поражение |  |  |  | Дефект оттяжек опор |  |  |  |  | Примечание а)
|  |  | Деформация элементов (уголков) | Отрыв/ отсутсттвие уголков | Местное ослабление поперечного сечения несущего элемента, % потери сечения | Дефекты сварных швов | Дефекты болтовых соединений | Нарушение контакта с фундаментом | Коррозия металлоконструкций, % ; коррозионные сечения | Щелевая коррозия в местах соединений металлических элементов с появлением трещин и разрушением сварных швов | Трещины, коррозионные потери сечения анкерных болтов и петель анкерных плит, % потери сечения анкерных болтов/ петель | Коррозия металлических деталей опоры | Отсутствие соосности стоек и подножников у опор с оттяжками | Дефекты болтовых соединений оттяжек | Изменение тяжения в оттяжках | Повреждение оттяжек опор, внутренних связей железобетонных опор, нарушение креплений оттяжек к опоре и к фундаментам, неисправность устройств регулирования длины оттяжек | Уменьшение площади поперечного сечения оттяжки обрывы проволок, коррозия), % уменьшения сечения
а) Прочие дефекты вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.
Таблица А.8 - Состояние опор воздушной линии электропередачи (деревянная опора)
Деревянная опора
| N опоры | Шифр опоры | Загнивание древесины стойки | Загнивание древесины подкоса | Загнивание древесины приставки | Загнивание древесины траверсы | Обгорание и расщепление древесины стойки | Обгорание и расщеп | Обгорание и расщепление древесины подкоса пение древесины приставки | Обгорание и расщепление древесины траверсы | Наличие загнивания сердцевины древесины стоек, подкоса (глухой звук при ударе молотком) | Обрыв проволок (срыв болтовых соединений) бандажа сопряжения стойки и приставки опоры |  | Отсутствие или ослабление гаек на болтах соединения стойки и подкоса, болтах хомута для соединения стойки и приставки |  | Растрескивание и отслоение бетона железобетонной приставки с оголением арматуры |  | Примечание а)
а) Прочие дефекты вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.

## А.2.5 - А.2.16
А.2.5. | Состояние фундаментов опор ВЛ приведено в таблице А.9.
Таблица А.9 - Состояние фундаментов опор воздушной линии электропередачи
| N опоры | Тип опоры | Марка фундаментов | Дефект анкерных болтов | Дефект фундамента |  |  |  | Прочие дефекты | Примечание
[5 empty] | Смещение; оседание/ вспучивание фундаментов | Трещины в бетоне фундамента, длина, м | Трещины в бетоне фундамента, ширина раскрытия, мм | Обрушение фундамента на площади, м2
А.2.6. | Состояние заземляющих устройств приведено в таблице А.10.
Таблица А.10 - Состояние заземляющих устройств
| № опоры | Шифр опоры | Повреждение или обрыв заземляющих спусков на опоре и у земли | Неудовлетворительный контакт соединения заземлителя с заземляемым элементом или заземляющим устройством |  | Коррозионный износ, % от сечения | Отклонение от проектного значения сопротивления заземляющих устройств, % | Диаметр заземляющих спусков из проволоки, мм | Диаметр заземляющих спусков из стальной оцинкованной проволоки, мм |  | Примечание а)
а) Прочие дефекты вносят в таблицу в виде примечаний к опоре.
А.2.7. | Состояние проводов и тросов в пролете опор приведено в таблице А.11.
Таблица А.11 - Состояние проводов и тросов в пролете
| № опор, ограничивающих пролет | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Марка провода | Марка троса | Наличие повреждений провода |  |  | Наличие повреждений троса |  |  | Примечание
[5 empty] | Повреждение проволок | Прочие повреждения провода | Прочие дефекты | Повреждение/ обрывы проволок, количество, шт. | Прочие повреждения троса | Прочие дефекты
А.2.8. | Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете ВЛ электропередачи приведена в таблице А.12.
Таблица А.12 - Разрегулировка проводов фаз цепи в пролете воздушной линии электропередачи*
| № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м |  | Стрелы провеса при обследовании цепи, м | [5 empty] | Разрегулировка фаз цепи, %
|  |  |  | Верхняя фаза |  | Средняя фаза |  | Нижняя фаза
а) Для выполнения анализа разрегулировки необходимо выполнить сравнение с действующей нормативно-технической документацией.
* Для каждой цепи ВЛ заполняют отдельную таблицу.
А.2.9. | Состояние линейной изоляции приведено в таблице А.13.
Таблица А.13 - Состояние линейной изоляции
| № опоры | Фаза ВЛ [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] | Тип изолятора | Число изоляторов в гирлянде, шт. | Наличие поврежденных изоляторов, шт. | Загрязнение изоляции | Скол тарелок изоляторов | Износ или дефект арматуры изоляции |  |  | Дефект полимерных изоляторов | Примечание
[8 empty] | Коррозионный износ, % | Погнутые стержни изолятора | Прочие дефекты
А.2.10. | Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов приведено в таблице А.14.
Таблица А.14 - Состояние линейной арматуры и подвесок проводов и тросов
| № опоры | Фаза А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] |  | Износ или повреждение деталей арматуры |  | Отсутствие или смещение деталей арматуры | Другие дефекты | Температура нагрева контактных соединений, °С а) |  | Примечание
а) Заполняют по результатам тепловизионного обследования.
А.2.11. | Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси приведены в таблице А.15.
Таблица А.15 - Отклонения поддерживающих гирлянд изоляторов относительно вертикальной оси
| № опоры |  | Шифр опоры |  | Фаза ВЛ |  | Превышение допустимого отклонения гирлянды изоляторов вдоль оси ВЛ, мм |  | Примечание
А.2.12. | Состояние защиты ВЛ электропередачи от грозовых перенапряжений (ОПН) приведено в таблице А.16.
Таблица А.16 - Состояние защиты воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (ограничителями перенапряжения)
| № опоры |  | Шифр опоры |  | Марка ОПН |  | Фаза установки А, В, С [верхняя (левая), средняя, нижняя (правая)] |  | Наличие дефектов |  | Примечание
А.2.13. | Состояние защиты цепи ВЛ электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами) приведено в таблице А.17.
Таблица А.17 - Состояние защиты цепи воздушной линии электропередачи от грозовых перенапряжений (тросами)*
| № опоры | Тип опоры | Грозозащита в середине пролета | [7 empty] | Примечание
|  |  | Наименьшее допустимое расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета, м |  | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой на опоре, м |  | Расстояние по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролетаа), м |  | Величина нарушения допустимого расстояния между тросом и верхней фазой, м
а) Расстояния по вертикали между тросом и проводом ВЛ в середине пролета без учета отклонения их ветром по условиям защиты от грозовых перенапряжений должны быть не менее наименьшего допустимого расстояния по вертикали между тросом и верхней фазой в середине пролета и не менее расстояния по вертикали между тросом и проводом на опоре.
А.2.14. | Наличие зданий и сооружений в охранной зоне ВЛ электропередачи представлено в таблице А.18.
Таблица А.18 - Наличие зданий и сооружений в охранной зоне воздушной линии электропередачи
| № опор, ограничивающих пролет | Количество зданий и сооружений в пролете | Расстояние от начальной опоры пролета до здания/ сооружения, м |  | Расстояние по горизонтали от крайнего провода при наибольшем отклонении, м |  | Характеристика зданий и сооружений (назначение, высота и т.д.)* |  | Наличие/ отсутствие разрешительной документации |  | Примечание
| - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
* Заполняют при наличии информации.
А.2.15. | Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ электропередачи представлено в таблице А.19.
Таблица А.19 - Наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи
| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Площадь кустарника на длине пролета (высота от 1 до 4 м), га |  | Площадь поросли на длине пролета (высота от 4 до 10 м), га | Площадь растительности высотой более 10 м на длине пролета, га | Общая площадь, га
[8 empty] | охранной зоны в пролете ВЛ |  | растительности выше 4 м в охранной зоне ВЛ
| 2021-07-02 | ОРУ ПС Спорный - 1 | 20.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0.07 |  | 0
| 2021-07-02 | 1 - 2 | 53.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0.19 |  | 0
| 2021-07-02 | 2 - 3 | 134.88 | 0.007536 |  | 0 | 0 | 0.48 |  | 0
| 2021-07-02 | 3 - 4 | 131.32 | 0.008125 |  | 0 | 0 | 0.47 |  | 0
| 2021-07-02 | 4 - 5 | 184.52 | 0.092306 |  | 0.005672 | 0 | 0.66 |  | 0.005672
| 2021-07-02 | 5 - 6 | 171.27 | 0.036386 |  | 0.005107 | 0 | 0.61 |  | 0.005107
| 2021-07-02 | 6 - 7 | 170.24 | 0.060813 |  | 0 | 0 | 0.61 |  | 0
| 2021-07-02 | 7 - 8 | 125.68 | 0.014138 |  | 0.028108 | 0 | 0.45 |  | 0.028108
| 2021-07-02 | 8 - 9 | 163.1 | 0.030587 |  | 0.16676 | 0 | 0.58 |  | 0.16676
| 2021-07-02 | 9 - 10 | 38.13 | 0 |  | 0.022754 | 0 | 0.14 |  | 0.022754
| 2021-07-02 | 10 - 11 | 176 | 0.016261 |  | 0.072035 | 0 | 0.62 |  | 0.072035
| 2021-07-02 | 11 - 12 | 102.67 | 0.012188 |  | 0.042658 | 0 | 0.37 |  | 0.042658
| 2021-07-02 | 12 - 13 | 87.56 | 0.016406 |  | 0.01 | 0 | 0.31 |  | 0.01
| 2021-07-02 | 13 - 14 | 106.01 | 0.016783 |  | 0.005547 | 0 | 0.38 |  | 0.005547
| 2021-07-02 | 14 - 15 | 90.45 | 0.066804 |  | 0.010854 | 0 | 0.33 |  | 0.010854
| 2021-07-02 | 15 - 16 | 169.88 | 0.020107 |  | 0 | 0 | 0.61 |  | 0
| 2021-07-02 | 16 - 17 | 174.23 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 |  | 0
| 2021-07-02 | 17 - 18 | 174.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0.63 |  | 0
| 2021-07-02 | 18 - 19 | 170.19 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 |  | 0
| 2021-07-02 | 19 - 20 | 155.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.56 |  | 0
| 2021-07-02 | 20 - 21 | 189.54 | 0 |  | 0 | 0 | 0.68 |  | 0
| 2021-07-02 | 21 - 22 | 169.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0.61 |  | 0
| 2021-07-02 | 22 - 23 | 190.27 | 0 |  | 0 | 0 | 0.69 |  | 0
| 2021-07-02 | 23 - 24 | 148.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53 |  | 0
| 2021-07-02 | 24 - 25 | 171.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0.62 |  | 0
| 2021-07-02 | 25 - 26 | 169.51 | 0.008388 |  | 0 | 0 | 0.61 |  | 0
| 2021-07-02 | 26 - 27 | 180.39 | 0.014546 |  | 0.00659 | 0 | 0.67 |  | 0.00659
| 2021-07-02 | 27 - 28 | 158.99 | 0.01473 |  | 0.010204 | 0 | 0.59 |  | 0.010204
| 2021-07-02 | 28 - 28А | 79.95 | 0.018066 |  | 0.008159 | 0 | 0.3 |  | 0.008159
| 2021-07-02 | 28А - 29 | 89.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0.33 |  | 0
| 2021-07-02 | 29 - 30 | 169.25 | 0.012436 |  | 0 | 0 | 0.61 |  | 0
| 2021-07-02 | 30 - 31 | 171.09 | 0.013046 |  | 0.011486 | 0 | 0.62 |  | 0.011486
| 2021-07-02 | 31 - 32 | 137.36 | 0.008686 |  | 0 | 0 | 0.49 |  | 0
| 2021-07-02 | 32 - 33 | 129.93 | 0.02751 |  | 0.03874 | 0 | 0.47 |  | 0.03874
| 2021-07-02 | 33 - 34 | 129.53 | 0.02869 |  | 0.055883 | 0 | 0.47 |  | 0.055883
| 2021-07-02 | 34 - 35 | 144.71 | 0.023778 |  | 0.06834 | 0 | 0.53 |  | 0.06834
| 2021-07-02 | 35 - 36 | 131.83 | 0.030274 |  | 0.02558 | 0 | 0.48 |  | 0.02558
| 2021-07-02 | 36 - 37 | 148.73 | 0.022443 |  | 0.005521 | 0 | 0.54 |  | 0.005521
| 2021-07-02 | 37 - 38 | 131.75 | 0.019005 |  | 0.031378 | 0 | 0.47 |  | 0.031378
| 2021-07-02 | 38 - 39 | 148.77 | 0.028646 |  | 0.070016 | 0 | 0.54 |  | 0.070016
| 2021-07-02 | 39 - 40 | 115.53 | 0.01539 |  | 0.045892 | 0 | 0.43 |  | 0.045892
| 2021-07-02 | 40 - ОРУ ПС Атомка | 19.62 | 0.009675 |  | 0 | 0 | 0.07 |  | 0
А.2.16. | Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ электропередачи приведены в таблице А.20.
Таблица А.20 - Данные о наличии угрожающих деревьев за пределами охранной зоны воздушной линии электропередачи
| Дата | № опор, ограничивающих пролет | Длина пролета, м | Количество угрожающих деревьев в пролете, шт. |  | Местоположение дерева по отношению к ВЛ |  | Измеренная высота угрожающего дерева, м | Примечание
[6 empty] | Расстояние от начальной опоры пролета до дерева вдоль оси ВЛ, м | Расстояние от крайнего провода ВЛ до основания ствола дерева (по горизонтали), м
| 2021-07-02 | - | - | - |  | - | - | - | -

## Прил В. Раздел В.1. ЖН Опоры
Приложение В. Формы журналов неисправности
Раздел В.1. Журнал неисправности ВЛ - опоры
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал неисправностей ВЛ (опоры)
| Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
|  | № опоры | Шифр опоры | Описание неисправности
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
Вносятся дефекты и отклонения от нормативных значений по следующим элементам: - деревянные опоры (включая траверсы и тросостойки); - металлические опоры (включая траверсы и тросостойки); - ж/б опоры (включая траверсы и тросостойки); - опоры из композитных материалов.

## В.2. ЖН Фундаменты
Раздел В.2. Журнал неисправности ВЛ - фундаменты
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал неисправностей ВЛ (фундаменты)
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| № опоры | Шифр опоры | Описание неисправности
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6

## В.3. ЖН ЗУ
Раздел В.3. Журнал неисправности ВЛ - заземляющие устройства
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал неисправностей ВЛ (заземляющие устройства)
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| № опоры | Шифр опоры | Описание неисправности
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
Вносятся дефекты по следующим элементам: - заземляющий спуск с ГТ; - зазмеляющая шина на деревянной опоре; - заземляющий спуск с опоры в грунт; - прочее по заземляющим устройствам.

## В.4. ЖН Изоляторы
Раздел В.4. Журнал неисправности ВЛ - линейная изоляция
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал неисправностей ВЛ (линейная изоляция)
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| № опоры | Шифр опоры | Описание неисправности
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
Также в данном Журнале ведутся дефекты по межфазным изолирующим распоркам.

## В.5. ЖН Провод и ГТ
Раздел В.5. Журнал неисправности ВЛ - фазный провод и грозозащитный трос
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал неисправностей ВЛ (фазный провод и грозозащитный трос)
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| Пролет (№№ опор) | Описание неисправности
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6

## В.6. ЖУ ДКР
Раздел В.6. Журнал учета древесно-кустарниковой растительности в пролете ВЛ
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал учета древесно-кустарниковой растительности в пролете ВЛ
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| Пролет (№№ опор) | Описание неисправности
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6

## В.7. ЖУ Угр. деревья
Раздел В.7. Журнал учета деревьев, падение которых может привести к технологическому нарушению, в пролете ВЛ
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал учета деревьев, падение которых может привести к технологическому нарушению, в пролете ВЛ
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| Пролет (№№ опор) | Описание неисправности
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6

## В.8. ЖН Прочее
Раздел В.8. Журнал неисправностей ВЛ - прочее
Энергообъединение
наименование
Предприятие
наименование
Район (участок)
наименование
Журнал неисправностей ВЛ (прочее)
Дата обнаружения неисправности | Место и сущность неисправности |  |  | Мероприятия по устранению неисправности | Планируемый срок устранения | Дата выполнения мероприятий | Причина переноса
| № опоры | Шифр опоры | Описание неисправности
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
Вносятся дефекты по следующим элементам: - линейная арматура; - гасители вибрации; - ОПН, ВЧЗ; - неисправности ППУ; - отклонение изолирующих подвесок; - прочее. Так же должны быть учтены требования надзорных органов по устранению выявленных замечаний.