- Приложение 1 к ТТ ОЛ поставка силового выключателя 110 кВ модернизация ПС 110 кВ Михайловка

#### Опросный лист

для заказа  элегазового бакового выключателя 110 кВ, модернизация ПС 110 кВ Михайловка присоединение В-110 РГРЭС

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Производитель | ООО Эльмаш «УЭТМ» г.Екатеринбург Россия |  |  |  | Указать характеристики | - Техническое предложение. - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.2. | Вид выключателя | Элегазовый, баковый |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Декларация о соответствии. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 1.3. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.4. | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |  |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.6. | Номинальный ток, А | 2500 |  |  |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.7. | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 40 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.8. | Вид привода | Пружинный ППрК, либо аналог равноценный или превосходящий по качеству |  |  |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.9. | Ток термической стойкости, кА, не менее | 40 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.10. | Время протекания тока термической стойкости, с. | 3,0 |  |  |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.11. | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 102 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.12. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 102 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.13. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 40 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.14. | Содержание апериодической составляющей, %, не менее |  |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.15. | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более | 31,5 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.16 | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА, не менее | 0,25∙ Iо.ном. |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.17. | Коммутационный ресурс, операций О (В), не менее | 15(8) |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 1.18. | Нормированные коммутационные циклы | цикл 1а: О - tбт - ВО - 20 с - ВО |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.19. | Бестоковая пауза при АПВ, сек. | 0,3 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.20. | Разновременность включения полюсов, сек., не более | 0,005 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.21. | Разновременность отключения полюсов, сек., не более | 0,0033 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.22. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 10000 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.23. | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), Uп.ном., В | 220 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.24. | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей отключения - для цепей включения | 70 – 110 85 – 105 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.25. | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | 230 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.26. | Номинальная мощность подогревательных устройств (привода), кВт, не более - постоянно работающих (антиконденсаторный) - периодических (автоматических) Номинальная мощность подогревательных устройств (выключателя), кВт, не более - постоянно работающих (антиконденсаторный) - периодических (автоматических) | 0,05 0,8 0,03 4,730 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.27. | Напряжение питания электродвигателей привода (переменный ток) (однофазное), Uп.ном., В | 230 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.28. | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пусковой/установившийся), А, не более |  |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Уровень изоляции | а |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.2. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее | 1) относительно земли выключателя между контактами полюса выключателя: 450 2) между контактами полюса выключателя с повышенным уровнем изоляции: 520 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее | в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 230 под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 200 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.4. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 3,1 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5. | Требования к встроенным трансформаторам тока для измерений и учёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1. | Номинальный первичный ток, А | 600 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.2. | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.3. | Класс точности: | 0,2S |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.4. | Вторичная нагрузка, ВА | 30 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.5. | Коэффициент безопасности | 5 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.6 | Количество на полюс, шт | 1 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6. | Требования к встроенным трансформаторам тока для измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1. | Номинальный первичный ток, А | 600 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.2. | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.3. | Класс точности: | 0,2 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.4. | Вторичная нагрузка, ВА | 50 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.5. | Коэффициент безопасности | 5 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.6. | Количество на полюс, шт | 1 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7. | Требования к встроенным трансформаторам тока для защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1. | Номинальный первичный ток, А | 600 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.2. | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.3. | Класс точности: | 5PR |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.4. | Вторичная нагрузка, ВА | 50 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.5. | Предельная кратность | 30 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.6. | Количество на полюс, шт | 4 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.8. | Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений и учета электроэнергии, не более | 5 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.9. | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ» | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Степень защищенности | IP 65 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3.2. | Газоотводы, выхлопные и предохранительные устройства выключателей должны быть расположены так, чтобы выброс жидкости или газа был направлен в сторону от места, где может находиться обслуживающий персонал | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3.3. | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3.4. | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3 | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Конструктивное исполнение | трехполюсный |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 4.2. | Тип изоляции вводов | фарфор |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.3. | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | - направление А: 1000 - направление В: 750 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.4. | Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более | 0,5 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 4.5. | Масса выключателя, кг не более | 2750 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.6. | Масса элегаза, газовой смеси/масла, кг не более | 27,3 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.7. | Габаритые размеры выключателя, Д/В/Ш, м | * |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.8. | Межполюсное расстояние полюсов выключателя, м | 1,46 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.9. | Категория внешней изоляции | IV |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 5. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Климатическое исполнение | УХЛ |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.2. | Категория размещения | 1 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.3. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | плюс 40 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.4. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения | минус 60 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.5. | Высота над уровнем моря, м | до 1000 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.6. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.7. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.8. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.9. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 6. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 6.2. | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2026г |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 7. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Место поставки продукции | г.Благовещенск Амурская обл. ул.Театральная 179 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.2. | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Выключатель"); - тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.3. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.4. | Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.5. | Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.6. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.7. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 | жесткие (Ж) |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.8. | Срок хранения, не менее, лет | 2 |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 8. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 8.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя | да |  |  |  | Соответствие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 9. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | Гарантийный срок эксплуатации выключателя | Не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 9.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 9.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - - Протоколы испытаний |  |  |  |
| - 9.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 10. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | Выключатель с приводом и опорными металлоконструкциями | да |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 10.2. | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП | согласно комплектации производителя |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Руководство по монтажу - -Ведомость ЗИП |  |  |  |
| - 10.3. | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. | 3 (1 в электронном виде) 1 1 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 10.4. | Оснащение выключателя: - Счетчики числа срабатываний выключателя; - Устройство учета коммутационного ресурса; - Индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания; - Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя; - Контактные зажимы выводов выключателя; - Механический указатель включенного и отключенного положений; - Переключатель управления – местное/дистанционное; - Кнопки местного управления выключателем; - Съемное приспособление для ручного неоперативного включения; - Газозаправочный комплект; - Элегазовый детектор утечки; - Устройство для измерения количества влаги; - Количество заправок дополнительного поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки); - Площадка обслуживания элегазового выключателя; - Опоры (м/к) под установку выключателя, (высота) мм. | да да да да да да да да да да да да 2 да 1860 |  |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Руководство по монтажу |  |  |  |
| - 11. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1. | Во всем не оговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ |  |  | да | Согласие с требованием |  |  | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Ведомость ЗИП. - - Свидетельства |  |  |
| - 12. | Требования к экономическим параметрам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1. | Срок службы, не менее, лет |  | 30 |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 12.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее |  | 15 |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 13. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1. | Участие в монтаже технического представителя завода |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 14. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1. | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний выключателя на заводе-изготовителе |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 14.2. | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15. | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15.1. | Контроль давления элегаза в полюсах (общий/пополюсный) |  | пополюсный |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.2. | В клеммных коробках, шкафах управления, приводах, должна быть обеспечена возможность подключения силовых кабелей питания двигателей и обогрева, сечением, мм, не менее |  | 6 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.3. | В местах прохода кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, привод, должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.4. | Наличие предохранительной мембраны сброса давления (да/нет) |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.5. | Защита электромагнитов от длительного протекания тока (да/нет) |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.6. | Наличие автоматики обогрева |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.7. | Количество электромагнитов отключения, шт. |  | 2 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.8. | Количество электромагнитов включения, шт. |  | 1 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.9. | Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, должны иметь защитные покрытия - горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, термодиффузионная обработка, сохраняющая свои свойства на весь срок службы или изготовление их из материалов, не подверженных коррозии |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.10. | Шкафы приводов, управления с антикоррозийным покрытием порошковой окраски или горячим цинкованием, сохраняющим свои свойства на весь срок эксплуатации ( |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.11. | Механический указатель включенного и отключенного положений |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.12. | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А |  | Iкз. Эфф= 4027 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.13. | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс |  | Тр =8,48 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.14. | Длительность протекания ТКЗ tкз(в течении которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с |  | 0,03 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.15. | Обмотки класса точности 0,2 и 0,2S должны быть крайними относительно полюса выключателя |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.16. | Во всем не оговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006 |  | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |

Примечание:

* - параметр заполняется поставщиком