- Приложение к ТТ ОЛ поставка силовых выключателей 35 кВ

#### Опросный лист

для заказа  элегазовых баковых выключателей 35 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Производитель |  | - |  | Указать характеристики | - Техническое предложение. - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.2. | Вид выключателя |  | Элегазовый, баковый |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Декларация о соответствии. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 1.3. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.4. | Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.5. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.6. | Номинальный ток, А |  | 630 |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.7. | Номинальный ток отключения, кА, не менее |  | 12,5 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.8. | Вид привода |  | Электромагнитный |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.9. | Ток термической стойкости, кА, не менее |  | 12,5 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.10. | Время протекания тока термической стойкости, с. |  | 3,0 |  | Согласие с требованием | - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.11. | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  | 31,5 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.12. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее |  | 31,5 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.13. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее |  | * |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.14. | Содержание апериодической составляющей, %, не менее |  | * |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.15. | Коммутационный ресурс, операций О (В), не менее |  | 20(10) |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 1.16. | Нормированные коммутационные циклы |  | цикл 1а: О - tбт - ВО - 20 с - ВО |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.17. | Бестоковая пауза при АПВ, сек. |  | 0,3 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.18. | Разновременность включения полюсов, сек., не более |  | 0,005 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.19. | Разновременность отключения полюсов, сек., не более |  | 0,0033 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.20. | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций |  | 10000 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.21. | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), Uп.ном., В |  | 220 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.22. | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: - для цепей отключения - для цепей включения |  | 70 – 110 85 – 105 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.23. | Минимальное напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не более: - электромагниты отключения - электромагниты включения |  | 0,7 Uп.ном. 0,7 Uп.ном. |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 1.24. | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В |  | 230 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 1.25. | Номинальная мощность подогревательных устройств (привода), кВт, не более - постоянно работающих (антиконденсаторный) - периодических (автоматических) Номинальная мощность подогревательных устройств (выключателя), кВт, не более - постоянно работающих (антиконденсаторный) - периодических (автоматических) |  | 0,05 0,85 0,032 0,8 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 2. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | Уровень изоляции |  | а |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.2. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее |  | 1) относительно земли выключателя между контактами полюса выключателя: 190 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Протокол испытаний |  |  |  |
| - 2.3. | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение, кВ, не менее |  | в сухом состоянии относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 80 под дождем относительно земли, между полюсами и между контактами полюса выключателя: 80 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Протокол испытаний |  |  |  |
| - 2.4. | Длина пути утечки вводов с фарфоровыми изоляторами (категория загрязнения II* по ГОСТ 9920), см |  | 105 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5. | Требования к встроенным трансформаторам тока для измерений и учёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1. | Номинальный первичный ток, А |  | 200 |  | Согласие с требованием | - Опросный лист |  |  |  |
| - 2.5.2. | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.3. | Класс точности: |  | 0,2S |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.4. | Вторичная нагрузка, ВА |  | 20 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.5. | Коэффициент безопасности |  | 5 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.5.6 | Количество на полюс, шт |  | 1 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6. | Требования к встроенным трансформаторам тока для измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1. | Номинальный первичный ток, А |  | 200 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.2. | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.3. | Класс точности: |  | 0,2 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.4. | Вторичная нагрузка, ВА |  | 20 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.5. | Коэффициент безопасности |  | 5 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.6.6. | Количество на полюс, шт |  | 1 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7. | Требования к встроенным трансформаторам тока для защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1. | Номинальный первичный ток, А |  | 600 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.2. | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.3. | Класс точности: |  | 5PR |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.4. | Вторичная нагрузка, ВА |  | 40 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.5. | Предельная кратность |  | 17 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.7.6. | Количество на полюс, шт |  | 2 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 2.8. | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение–пауза 1с включение (успешное и неуспешное на КЗ» |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3. | Требования к безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Степень защищенности |  | IP 65 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3.2. | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 3.3. | Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.3 |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Конструктивное исполнение |  | трехполюсный |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 4.2. | Тип изоляции вводов |  | фарфор |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.3. | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее |  | - направление А: 500 - направление В: 400 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.4. | Расход на утечки газа или газовой смеси, %, не более |  | 0,5 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 4.5. | Масса выключателя, кг не более |  | 650 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.6. | Масса элегаза, газовой смеси/масла, кг не более |  | 4 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.7. | Габаритые размеры выключателя, Д/В/Ш, м |  | * |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.8. | Межполюсное расстояние полюсов выключателя, м |  | 0,591 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 4.9. | Категория внешней изоляции |  | II |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 5. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | Климатическое исполнение |  | УХЛ |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.2. | Категория размещения |  | 1 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.3. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения |  | плюс 40 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.4. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения |  | минус 60 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.5. | Высота над уровнем моря, м |  | до 1000 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.6. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.7. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.8. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 40 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 5.9. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 9 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 6. | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 6.2. | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее 2026г |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 7. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. | Место поставки продукции |  | г.Благовещенск Амурская обл. ул.Театральная 179 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.2. | Выключатель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, содержащую следующие данные: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; - наименование изделия ("Выключатель"); - тип выключателя в соответствии с 5.3 ГОСТ Р 52565-2006; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа (смеси газов) в мегапаскалях (и рядом в скобках - в килограмм-силах на квадратный сантиметр) при 20 °С - для газовых выключателей; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.3. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-77 |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.4. | Выключатели или их части (при транспортировании выключателей в частично разобранном виде) должны быть упакованы для транспортирования в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 или в специальную тару |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.5. | Все неокрашенные металлические части выключателя должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.6. | Условия хранения по ГОСТ 15150 |  | 8ОЖ3 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.7. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216-78 |  | жесткие (Ж) |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 7.8. | Срок хранения, не менее, лет |  | 2 |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 8. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | Эксплуатация монтаж выключателя должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 8.2. | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выключателя |  | да |  | Соответствие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 9. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | Гарантийный срок эксплуатации выключателя |  | Не менее трех лет со дня ввода в эксплуатацию |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 9.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 9.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - - Протоколы испытаний |  |  |  |
| - 9.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 10. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1. | Выключатель с приводом |  | да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 10.2. | Комплект запасных частей и принадлежностей ЗИП |  | согласно комплектации производителя |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Руководство по монтажу - -Ведомость ЗИП |  |  |  |
| - 10.3. | Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. |  | 3 (1 в электронном виде) 1 1 |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 10.4. | Оснащение выключателя: - Счетчики числа срабатываний выключателя; - Устройство учета коммутационного ресурса; - Индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания; - Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя; - Контактные зажимы выводов выключателя; - Механический указатель включенного и отключенного положений; - Переключатель управления – местное/дистанционное; - Кнопки местного управления выключателем; - Съемное приспособление для ручного неоперативного включения; - Газозаправочный комплект; - Элегазовый детектор утечки; - Устройство для измерения количества влаги; - Количество заправок дополнительного поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки); |  | да да да да да да да да да да да да да 2 да |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Руководство по монтажу |  |  |  |
| - 11. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1. | Во всем не оговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ |  | да | Согласие с требованием |  |  | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. - -Ведомость ЗИП. - - Свидетельства |  |  |
| - 12. | Требования к экономическим параметрам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1. | Срок службы, не менее, лет | 30 |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 12.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 |  |  | Указание характеристик | - - Опросный лист. - - Технические условия. - - Руководство по эксплуатации. |  |  |  |
| - 13. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1. | Участие в монтаже технического представителя завода | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 14. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1. | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний выключателя на заводе-изготовителе | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 14.2. | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой продукции | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15. | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15.1. | Контроль давления элегаза в полюсах (общий/пополюсный) | общий |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.2. | В клеммных коробках, шкафах управления, приводах, должна быть обеспечена возможность подключения силовых кабелей питания двигателей и обогрева, сечением, мм, не менее | 6 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.3. | В местах прохода кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, привод, должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.4. | Защита электромагнитов от длительного протекания тока (да/нет) | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.5. | Наличие автоматики обогрева | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.6. | Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, должны иметь защитные покрытия - горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, термодиффузионная обработка, сохраняющая свои свойства на весь срок службы или изготовление их из материалов, не подверженных коррозии | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.7. | Шкафы приводов, управления с антикоррозийным покрытием порошковой окраски или горячим цинкованием, сохраняющим свои свойства на весь срок эксплуатации ( | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.8. | Механический указатель включенного и отключенного положений | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.9. | Действующее значение первичного тока короткого замыкания, А | Iкз. Эфф= 1499 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.10. | Номинальная постоянная времени затухания апериодической составляющей первичного тока, мс | Тр =29,05 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.11. | Длительность протекания ТКЗ tкз(в течении которого ТТ должен находится в пределах заданного класса точности без насыщения), необходимая для нормальной работы РЗА, с | 0,03 |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |
| - 15.12. | Обмотки класса точности 0,2 и 0,2S должны быть крайними относительно полюса выключателя | да |  |  | Согласие с требованием | - - Опросный лист. |  |  |  |

Приложение : ОЛ из проектной документации.

Примечание:

* - параметр заполняется поставщиком