Приложение № 1
Опросный лист для заказа
измерительного трансформатора тока

Объект: ПС 35 кВ Джалинда
№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1.	Основные параметры
1.1	Изготовитель		ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»	Указание характеристик
1.2	Заводской тип (марка)		ТПЛ-10-М	Указание характеристик	- Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
1.3	Номинальная частота, Гц		50	Согласие с требованием
1.4	Номинальное напряжение, кВ		10	Согласие с требованием
1.5	Наибольшее рабочее напряжение, кВ		12	Указание характеристик
1.6	Номинальный первичный ток, А		50	Согласие с требованием
1.7	Номинальный вторичный ток, А		5	Согласие с требованием
1.8	Количество вторичных обмоток		2	Согласие с требованием
1.9	Кратность трехсекундного тока термической стойкости, кА		60	Указание характеристик
1.10	Кратность тока электродинамической стойкости, кА		265	Указание характеристик
1.11	Обмотки № 1 – измерение	Класс точности, %	0,5	Согласие с требованием
		Вторичная нагрузка, ВА	10	Согласие с требованием
		Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения	10	Указание характеристик
1.12	Обмотки № 2 – защита	Класс точности, %	10Р	Согласие с требованием
		Вторичная нагрузка, ВА	15	Согласие с требованием
		Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее	10	Указание характеристик
1.13	Периодичность поверок классов точности в эксплуатации трансформаторов тока, не менее лет		16	Указание характеристик
1.14	Техническая документация к / трансформатору тока на русском языке: /  паспорт; /  руководство по эксплуатации, / включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; /  копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; / сертификат безопасности; / свидетельство о поверке; / - сертификат об утверждении типа средств измерения; / - сертификат соответствия ГОСТ		Да	Согласие с требованием
2	Габаритно-массовые характеристики
2.1	Габаритные размеры, не более, мм: / длина / ширина / высота		400х180х235	Указание характеристик	габаритный и сборочный чертежи
2.2	Масса, кг, не более:		24	Указание характеристик
3.	Номинальные значения климатических факторов внешней среды
3.1	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69		У2	Согласие с требованием
3.2	Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64		6	Указание характеристик
4.	Требования по надежности
4.1	Срок службы до первого капитального ремонта, лет		Отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы	Согласие с требованием	Руководство по эксплуатации
4.2	Срок службы, лет не менее		30	Указание характеристик
5.	Требования по безопасности
5.1	Требования безопасности, в том числе пожарной ( ГОСТ 7746–2015, раздел 7, ГОСТ 12.2.007.3–75) (Да, нет)		Да	Согласие с требованием
5.2	По способу защиты человека от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0–75		Да	Согласие с требованием
6.	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения
6.1	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 23216–78		Да	Согласие с требованием
7.	Дополнительные требования
7.1	Количество приобретаемых трансформаторов тока		2 шт.	Согласие с требованием