Акционерное общество

«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский

институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Разработка проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС»

Дог. №23-2015 от 11.06.2015

Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

Часть 3 «СПК»

Книга 1. Текстовая часть.

1975.06- ИОС 1.3.1

Том 12

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2016

Акционерное общество

«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский

институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Разработка проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС»

Дог. №23-2015 от 11.06.2015

Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 1 «Система электроснабжения»

Часть 3 «СПК»

Книга 1. Текстовая часть.

1975.06-ИОС 1.3.1

Том 12

Генеральный директор

Заместитель главного инженера

по технологическому оборудованию

Главный инженер проекта ТПиР

Е.Н. Беллендир

А.В. Галкин

О.З. Серая

2016

|  |  |  |  |  |  | Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. |  | Подпись |  |  | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  | Измененных |  |  | Замененных |  |  | Новых |  |  | Аннулированных |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Служба качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взаим.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975.06-ИОС 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. |  | Кол .уч. | Лист |  | N док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Разработал. |  |  | Гулиева |  |  |  |  |  | Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника. СПК. Система электроснабжения. Текстовая часть |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  | Пономарева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 2 | 226 |  |
|  |  |  |  | Нач. отдела |  |  | Обысова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Институт Гидропроект » г. Москва 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н. контроль |  |  | Сидоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утв. ГИП |  |  | Серая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7

1.	ВВЕДЕНИЕ	11

2.	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	12

2.1. Система электроснабжения	12

2.1.1. Существующее положение	12

2.1.2. Схема электроснабжения после реконструкции системы вентиляции.	12

2.1.3 Компоновка электрооборудования и прокладка кабелей	14

2.1.4 Заземление		14

3.	Требования к шкафам автоматики.	16

3.1 Шкаф управления вентустановкой.	16

3.2. Дистанционное управление вентсистемами СПК.	20

3.3 Шкаф диспетчеризации вентсистем СПК.	21

3.4 Решения по интеграции систем вентиляции в АСУ ЦНСиК (ВО)	26

4.	Описание объекта автоматизации	29

4.1 Приточная система вентиляции 04SAS01.	29

4.2 Приточная система вентиляции 04SAS02.	35

4.3 Приточная система вентиляции 04SAS03.	42

4.4 Приточная система вентиляции 04SAS04.	48

4.5 Приточная система вентиляции 04SAS05.	54

4.6 Приточная система вентиляции 04SAS06.	59

4.7 Приточная система вентиляции 04SAS07.	65

4.8 Приточная система вентиляции 04SAS08.	71

4.9 Приточная система вентиляции 04SAS09.	77

4.10 Приточная система вентиляции 04SAS10.	83

4.11 Приточная система вентиляции 04SAS12.	89

4.12 Приточная система вентиляции 04SAS13.	94

4.13 Приточная система вентиляции 04SAS14.	99

4.14 Приточная система вентиляции 04SAS15.	106

4.15 Вытяжная система вентиляции 04SAE01	111

4.16 Вытяжная система вентиляции 04SAE02.	114

4.17 Вытяжные системы вентиляции 04SAE03.	117

4.18 Вытяжная система вентиляции 04SAE04.	121

4.19 Вытяжная система вентиляции 04SAE05.	125

4.20 Вытяжные системы вентиляции 04SAE06.	128

4.21 Вытяжные системы вентиляции 04SAE07.	131

4.22 Вытяжные системы вентиляции 04SAE08.	135

4.23 Вытяжная система вентиляции 04SAE09.	138

4.24 Вытяжные системы вентиляции 04SAE10.	140

4.25 Вытяжные системы вентиляции 04SAE11	142

4.26 Вытяжные системы вентиляции 04SAE12.	145

4.27 Вытяжные системы вентиляции 04SAE13	148

4.27 Вытяжные системы вентиляции 04SAE14	151

4.28 Вытяжные системы вентиляции 04SAE15.	154

4.29 Вытяжные системы вентиляции 04SAE16	157

4.30 Вытяжные системы вентиляции 04SAE17.	161

4.31 Вытяжные системы вентиляции 04SAE18.	165

4.32 Вытяжные системы вентиляции 04SAE19.	168

4.32 Вытяжные системы вентиляции 04SAE20.	170

4.33 Вытяжная система вентиляции 04SAE21	173

4.34 Вытяжная система вентиляции 04SAE22.	175

4.35 Вытяжные системы вентиляции 04SAE23.	178

4.36 Вытяжная система вентиляции 04SAE24.	181

4.37 Вытяжная система вентиляции 04SAE25.	184

4.38 Система подпора воздуха 04SAD01.	187

4.39 Система подпора воздуха 04SAD02.	190

4.40 Система подпора воздуха 04SAD03.	192

4.41 Система подпора воздуха 04SAD04.	195

4.42 Система подпора воздуха 04SAD05.	197

4.43 Приточная система вентиляции 04SBD01.	201

4.44 Вытяжная система вентиляции 04SAB01.	206

4.44 Система компенсации дымоудаления 04SAL01	210

4.45 Система компенсации дымоудаления 04SAL02	211

4.46 Система компенсации дымоудаления 04SAL03	212

4.48 Система компенсации дымоудаления 04SAL04	213

4.49 Система компенсации дымоудаления 04SAL05	214

4.50 Система компенсации дымоудаления 04SAL06	215

4.51 Система компенсации дымоудаления 04SAR01	216

5.	Спецификация ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО оборудования и материалов.	218

6.	. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	223

7.	. ПРИЛОЖЕНИЯ	224

Приложение 1.  Спецификация демонтируемого электротехнического оборудования	225

ЗАПИСЬ О СООТВЕТСТВИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

Настоящая проектная документация по реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника Загорской ГАЭС разработана на основании договора № 23-2015 от 11.06.2015 «Разработка проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС». «Проект по реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника».

Содержание разделов проектной документации соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов в области строительства, а также законодательных и других нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главный инженер проекта							О.З. Серая

# СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1975.06-СП | Состав проектной документации |  |
| 1 | 1975.06-ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка». Том 1 |  |
|  |  | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |
|  |  | Подраздел 1 «Здание ГАЭС» |  |
| 2 | 1975.06-КР 1.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 3 | 1975.06-КР 1.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Подраздел 2 «Водоприемник» |  |
| 4 | 1975.06-КР 2.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 5 | 1975.06-КР 2.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Подраздел 3 «СПК» |  |
| 6 | 1975.06-КР 3.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 7 | 1975.06-КР 3.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |  |
|  |  | Подраздел 1 «Система электроснабжения» |  |
|  |  | Часть 1 «Здание ГАЭС» |  |
| 8 | 1975.06-ИОС 1.1.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 9 | 1975.06-ИОС 1.1.2 | Книга 2. Графическая часть |  |
|  |  | Часть 2 «Водоприемник» |  |
| 10 | 1975.06-ИОС 1.2.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 11 | 1975.06-ИОС 1.2.2 | Книга 2. Графическая часть |  |
|  |  | Часть 3 «СПК» |  |
| 12 | 1975.06-ИОС 1.3.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 13 | 1975.06-ИОС 1.3.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» |  |
|  |  | Часть 1 «Здание ГАЭС» |  |
| 14 | 1975.06-ИОС 4.1.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 15 | 1975.06-ИОС 4.1.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Часть 2 «Водоприемник» |  |
| 16 | 1975.06-ИОС 4.2.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 17 | 1975.06-ИОС 4.2.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Часть 3 «СПК» |  |
| 18 | 1975.06-ИОС 4.3.1 | Книга 1. Текстовая часть. |  |
| 19 | 1975.06-ИОС 4.3.2 | Книга 2. Графическая часть. |  |
|  |  | Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |
| 20 | 1975.06-ПОС 1 | Текстовая часть. |  |
| 21 | 1975.06-ПОС 2 | Графическая часть. |  |
| 22 | 1975.06- ООС | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». |  |
| 23 |  | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |  |
|  |  | Раздел 11 «Сводный сметный расчёт стоимости строительства». |  |
| 24 | 1975.06-СМ 1 | Часть 1 «Здание ГАЭС» |  |
| 25 | 1975.06-СМ 2 | Часть 2 «Водоприемник» |  |
| 26 | 1975.06-СМ 3 | Часть 3 «СПК» |  |

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Начальник ОЭТО | Н.В. Обысова |
| --- | --- |
| Заведующий группой ОЭТО | А.Т. Гулиева |
| Заведующий группой ОЭТО | Е.В. Пономарева |
| Ведущий инженер ОЭТО | М.Н. Галкина |

Список сокращений

АПС                  - автоматическая пожарная сигнализация

АРМ                  - автоматизированное рабочее место

АСУ ЦНСиК	- автоматизированная система управления центральной насосной станцией и   компрессорами

АСУ ВО           - автоматизированная система управления вспомогательного оборудования

ГЩУ		- главный щит управления

ЗаГАЭС 	- Загорская гидроаккумулирующая электростанция

КТП		- комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4кВ

МЭК		- международная электротехническая комиссия

ПСД		- проектно-сметная документация

РП		- распределительный пункт 0,4кВ

ТЗ		- Техническое задание на разработку проектной документации по

реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК и водоприемника

Загорской ГАЭС.

УПП		- устройство плавного пуска и останова двигателя

ЦСМ		- центральная сигнализация машзала

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая проектная документация по реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника Загорской ГАЭС разработана на основании  договора № 23-2015 от 11.06.2015 между Заказчиком – филиалом ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» и Исполнителем – АО «Институт Гидропроект» о выполнении ПСД по модернизации (техническому перевооружению и реконструкции) Загорской ГАЭС.

Системы вентиляции СПК  рассчитаны на удаление избыточного тепла, выделяемого технологическим оборудованием, удаление паров масла в помещениях маслохозяйства, удаление паров краски и абразива в помещениях окраски затворов, а так же на удаление влаги из помещений и поддержания в помещениях температуры воздуха, необходимой для нормальной работы обслуживающего персонала и технологического оборудования.

Исходными данными для разработки электрической части проектной документации являются: утвержденное техническое задание на проектирование №1975.02-19-001 ТЗ (Изм. 1), техническое задание по составу систем вентиляции, разработанное по проекту 1975.06-ИОС 4.3.1, действующие схемы электроснабжения систем вентиляции здания ГАЭС, СПК, Водоприемника, представленные Заказчиком,

В соответствии с техническим заданием и результатами обследований проект должен предусматривать: замену изношенного и не соответствующего требованиям оборудования вентсистем, разработку мероприятий по оптимизации температурного режима здания СПК, разработку мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности.

По результатам предпроектного обследования шкафы управления вентустановками не позволяют проведение модернизаций и доработок и подлежат замене. Это обусловлено отсутствием контроллера и управляющего блока, невозможностью интеграции на верхний уровень АСУ  ЦНСиК (ВО).

В системе электроснабжения замене подлежат силовые и контрольные кабели от распределительных пунктов 0,4кВ до двигателей, автоматические выключатели на РП 0,4кВ, от которых запитаны двигатели, заменяются при необходимости.

Границы проектирования по электротехнической части проекта показаны на структурных схемах электроснабжения №1975.06-25-1-ИОС 1.3.2, №1975.06-25-2-ИОС 1.3.2

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Система электроснабжения

2.1.1. Существующее положение

В настоящее время электроснабжение существующих двигателей вентсистем СПК осуществляется от КТП-4 6/0,4кВ и КТП-5 6/0,4кВ и распределительных пунктов 0,4кВ, расположенных в здании СПК.

На напряжении 0,4кВ сеть выполнена с глухозаземленной нейтралью с системой заземления типа TN-C(L1, L2, L3, PEN).

Кабельные связи от щитов КТП и РП 0,4кВ к потребителям выполнены четырехжильными кабелями с алюминиевыми жилами типа АВВГ.

2.1.2. Схема электроснабжения после реконструкции системы вентиляции.

Согласно ТЗ электроснабжение системы вентиляции должно быть выполнено от существующих распределительных пунктов системы собственных нужд переменного тока 380/220В  с системой заземления TN-C (L1, L2, L3, PEN).

Структурная схема электроснабжения систем вентиляции представлена на чертежах №1975.06-25-1-ИОС 1.3.2, 1975.06-25-2-ИОС 1.3.2.

Приточные и вытяжные системы подключаются к существующим распределительным пунктам 0,4кВ КТП-4 и КТП-5,  которые расположены в здании СПК. Схема электроснабжения заменяемых вентсистем, по возможности, остается прежней. При увеличении мощности двигателя вентсистемы, заменяется выключатель в РП 0,4кВ. В случае увеличения токовой нагрузки на распределительный пункт сверх допустимой, электроснабжение вентсистемы переносится на другой РП. Вновь устанавливаемые вентситемы подключаются к ближайшим РП 0,4кВ.

Для питания систем противопожарной защиты: противодымной вентиляции и огнезадерживающих клапанов, вновь устанавливаемых или заменяемых при реконструкции  предусматриваются новые распределительные пункты 0,4кВ с двумя вводами и устройством автоматического ввода резерва. В соответствии с СП 6.13130.2013 фасадная часть этих распределительных пунктов должна иметь отличительную окраску (красную).

Вновь устанавливаемые распределительные пункты для систем противопожарной защиты Д41.113(отм.33.650, оси9-10), Д41.114(отм.21.650, оси 10-11), Д41.115(отм.16.050, оси 10-11) запитываются последовательно от резервных выключателей РП 0,4кВ Д41.33 и Д42.12, расположенных на отм.33.650. Распределительные пункты Д41.111 (отм.33.650, оси 3-4) и Д41.112 (16.050, оси 2-3) запитываются последовательно от резервных выключателей РП Д41.12 и Д42.11, расположенных на отм.33.650.

В соответствии с Программой ТПиР 2014г.-2019г. филиала ПАО «РусГидро» -«Загорская ГАЭС» и договором №23-2015 по проекту 1975.09 предусмотрен переход , на электроснабжение электроприемников системы собственных нужд ЗаГАЭС на систему заземления TN-S (L1, L2, L3, PE, N) и замену КТП 6/0,4кВ и РП 0,4кВ. Для дальнейшего использования после реконструкции системы с.н. 0,4кВ вновь установленные распределительные пункты по данному проекту должны быть выполнены для работы в системе TN-S с разделенными шинами N и PE. Также Техническим заданием в проекте предусмотрена замена кабельных связей от РП 0,4кВ до шкафов управления системами вентиляции и от шкафов управления до двигателей вентсистем на пятипроводные (3L, N, PE) и трёхпроводные (L, N, PE). Таким образом, до реконструкции системы собственных нужд 0,4кВ будет применена система заземления TN-C-S.

Электроснабжение вентсистем, состоящих из рабочего и резервного вентиляторов, выполняется по двум вводам. Мощность каждого ввода рассчитывается на мощность одного вентилятора

Электропитание потребителей от силовых распределительных пунктов выполняется кабелями с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением типа ВВГнг(А)-LS.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR).

Проектом предусматривается применение устройств плавного пуска, устанавливаемых в шкафах управления, для пуска двигателей вентсистем мощностью выше 2кВт, Для вентсистем противодымной вентиляции УПП не устанавливается.

Все электротехническое оборудования выбрано с учетом работы при дальнейшей реконструкции системы с.н. 0,4кВ. Номинальные токи расцепителей и уставки срабатывания выключателей выбраны: по допустимой токовой нагрузке,  по условиям пуска двигателей с использованием устройств плавного пуска и возможности прямого пуска при аварийном запуске двигателей; по чувствительности к токам короткого замыкания в конце защищаемого участка. Отходящие кабели проверены по термической стойкости и условиям невозгораемости. Сечения кабелей выбирались с условием обеспечения у электроприемников напряжения в нормальных режимах не ниже 95% номинального напряжения электроприемника. Результаты расчетов представлены на структурных схемах электроснабжения №1975.06-25-1-ИОС 1.3.2, 1975.06-25-2-ИОС 1.3.2.

2.1.3 Компоновка электрооборудования и прокладка кабелей

В помещениях СПК установить 5 новых распределительных пунктов для системы противопожарной защиты, а также шкаф диспетчеризации вентиляции в пом. РПО на отм. +37,250.

Данным проектом предполагается, что новые шкафы управления системами вентиляции будут устанавливаться на места соответствующих существующих шкафов управления марки ОС или в непосредственной близости от вентиляционной установки. Кабели от распределительных пунктов до шкафов управления системами вентиляции проложить по существующим кабельным трассам и вновь устанавливаемых пластиковых кабельных коробах. При необходимости, вместе с демонтажем вентоборудования и старых шкафов управления вентиляцией, выполнить демонтаж старых труб электропроводки в чистых полах. По месту проложить новые трубы.

На участке от закладных труб электропроводки до соответствующего оборудования систем вентиляции, кабели проложить в металлорукавах.

2.1.4 Заземление

Расчет системы заземления гидроузла Загорской ГАЭС был выполнен на этапе    проектирования ЗаГАЭС. Система заземления гидроузла включает в себя контуры заземления здания ГАЭС, СПК, водоприемника, ОРУ-500кВ. Контур заземления СПК выполнен из полосовой стали 4х40мм, отпайки к электрооборудованию выполнены из полосовой стали 4х25мм и 4х40мм.  Сопротивление общего контура заземления ЗаГАЭС не превышает 0,5Ом, что соответствует ПУЭ и подтверждается результатами периодических  измерений сопротивления общего контура заземления гидроузла. Все электрооборудование  СПК ЗаГАЭС должно быть присоединено к общему контуру заземления. При замене вентсистем СПК, болты заземления двигателей и опорные рамы новых вентиляционных установок необходимо присоединить к общему контуру заземления здания ГАЭС с помощью стальной полосы 4х40мм. Болты заземления новых распределительных пунктов для системы противопожарной защиты присоединить к контуру заземления СПК с помощью стальной полосы 4х40мм и заземляющей перемычки. А для заземления новых шкафов управления вентиляцией использовать проводники заземления 4х25мм и заземляющие перемычки. Заземление блоков управления огнезадерживающих клапанов выполнить отдельной жилой РЕ в питающем кабеле. Все открытые магистрали заземления должны быть окрашены в черный цвет поливинилхлоридной эмалью со всех сторон. Окраску мест присоединения производить после сварки стыков.

- Требования к шкафам автоматики.

3.1 Шкаф управления вентустановкой.

Шкафы управления должны поставляться комплектно с вентсистемами и устанавливаться в том же помещении. В шкафах должно быть расположено оборудование автоматики и управления оборудованием систем вентиляции, состоящее из коммутационных и пусковых устройств, программируемого логического контроллера, соответствующее нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости, релейно-контактной аппаратуры, блоков питания, преобразователей сигналов, автоматических выключателей, устройств защиты, при необходимости устройсв плавного пуска (УПП) и другого оборудования. На дверях шкафов должны быть расположены режимные ключи и ключи управления и кнопки,  устройства сигнализации.

В шкафу, как минимум, должны быть установлены:

-автоматический выключатель с защитой от коротких замыканий и перегрузки двигателя;

- пусковая аппаратура;

- автоматический выключатель или предохранители для питания цепей управления;

- режимный ключ управления «Местное/Дистанционное»;

- ключ выбора режима управления «Ручной/Автоматический/Выкл»;

- ключи выбора режима работы вентилятора «Рабочий/Резервный»;

- ключи или кнопки «Включить/Отключить», «Открыть/Закрыть», «Пуск/Стоп»;

- ключи «Зима/Лето»

- индикаторы работы «Работа/Авария»;

- индикатор засоренности фильтра «Фильтр»;

- индикаторы работы вентиляторов (включен/отключен);

- индикаторы работы приточных установок, в случае наличия в составе одной системы нескольких приточных установок;

- индикаторы работы вытяжных вентиляторов, в случае наличия в составе одной системы нескольких вытяжных вентиляторов;

- преобразователи сигналов датчиков с дистанционным выходом;

- сигнальные лампы;

- интерфейсные модули связи со шкафом диспетчеризации для передачи всей технологической информации и приема сигналов управления Включить/Отключить;

- «сухие контакты» сигналов «Общая неисправность» и «Авария»  для передачи на ГЩУ и в ЦСМ.

- «сухие контакты» сигналов «вентсистема готова», «вентсистема в работе», «вентсистема остановлена»,  «неисправность вентсистемы» в систему АПС.

- приемные цепи сигналов дистанционного управления включить/отключить от АПС «сухими контактами»;

- силовые зажимы для подключения кабелей до 1кВ с медными жилами;

- клеммные ряды для контрольных кабелей. Клеммные ряды должны иметь резерв 20%.

Аппаратура, установленная в шкафах, а также отходящие кабели должны быть рассчитаны на действие токов короткого замыкания в данной точке сети. Уровень токов короткого замыкания по запросу сообщается Генпроектировщиком. Должна быть обеспечена чувствительность автоматических выключателей к токам однофазного короткого замыкания в конце защищаемого участка сети.

Все двери шкафного оборудования должны иметь замки с одинаковыми, согласованными с Покупателем, личинками и открываться при помощи единого «мастер - ключа». Также должны быть включены в поставку две запасные личинки. Замки дверей шкафного оборудования должны иметь надежный механизм, защищающий от несанкционированного доступа. Количество «мастер – ключей» соответствует количеству шкафов, тип личинки и тип ключей сообщает Покупатель.

В системе автоматики должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя вентилятора. После выключения установки на панели шкафа должен загореться индикатор «Авария».

В соответствии с ТЗ для двигателей мощностью 2 кВт и более должны быть установлены устройства плавного пуска и останова. Для  вентсистем противодымной вентиляции 04SAD05.1, 04SAD05.2 УПП не устанавливается.

Шкафы должны быть изготовлены по типу RITTAL, как правило, навесного типа. Шкафы напольного исполнения, должны иметь габариты не более 800х600х2200 (ДхШхВ). Габариты других шкафов согласовываются с Покупателем. Степень защиты IP54, окраска шкафов светло-серого цвета типа RAL7035 (порошковая эмаль). Другой цвет окраски предварительно согласовывается с Покупателем.

Подвод питающих кабелей сверху или снизу (по согласованию с Генеральным проектировщиком) и отходящих кабелей снизу. Шкафы должны быть снабжены сальниками соответствующего размера в достаточном количестве и необходимым запасом. Тип, сечение и длина кабеля должны быть уточнены с Генеральным проектировщиком.

Электроснабжение вентсистем осуществляется от сети переменного тока с.н. ГАЭС 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью по пятипроводной линии (3L+N+PE) 380В/220В ± 5%(номинальное) или ±10%(предельное), 50Гц.

Для вентсистем с двумя рабочими вентиляторами и одним общим шкафом управления для питания силовых цепей и цепей управления предусматривается один силовой ввод. В случае размещения аппаратуры управления рабочим и резервным вентиляторами в одном шкафу для питания силовых цепей и цепей управления электродвигателями предусматривается два ввода от разных секций щита 0,4кВ собственных нужд ГАЭС. При этом для питания цепей управления в шкафу должны быть реализованы цепи АВР.

При работе схемы АВР в питающей сети возможен перерыв питания на время не более 0,5 с, также возможна кратковременная просадка напряжения на время ~100÷200мсек. При этом контроллер системы управления не должен перезагружаться и должен быть обеспечен самозапуск двигателей вентиляторов. Оборудование цепей управления должно обеспечивать работу при колебаниях напряжения (+10 % ÷ -15%).

Для вентиляционных систем, шкафы управления которыми удалены от вентиляторов, должны быть предусмотрены устройства аварийной остановки. Это может быть кнопка аварийной остановки или выключатель нагрузки, осуществляющий отключение силовых цепей электродвигателя вентилятора. Блок-контакты выключателя нагрузки должны действовать в цепи реле термической защиты электродвигателя, которое подрывает цепи контактора включения вентилятора.

Питание контроллера системы не должно прерываться при аварийных отключениях или выводе в ремонт вентилятора.

«Сухие» контакты о неисправности контроллера и блок-контакты аварийного отключения автоматических выключателей силовых цепей и цепей управления должны быть выведены на внешний клеммник шкафа управления для передачи этих сигналов на ГЩУ и ЦСМ прямыми  медными кабельными связями.

Поставщик должен представить и согласовать с Генпроектировщиком алгоритмы или описание логики работы контроллера и взаимодействия приточных и вытяжных систем.

Для освещения внутри шкафов предусмотреть светильники, которые управляются конечным выключателем полностью закрытой двери,  розетку 220В, 10А с заземляющим контактом для подключения переносного инструмента и аппаратуры.

В шкафах предусмотреть антиконденсатные обогреватели, для управления обогревателями – термостат.

Каждый шкаф должен иметь табличку с наименованием и обозначением по принятой на ГАЭС системе обозначений (Согласовывается с Заказчиком). К каждому аппарату внутри шкафа выполнить надпись с обозначением аппарата по схеме.

Шкафы должны иметь шину заземления и болт заземления. В шкафах выполнить заземление экранов контрольных и коммуникационных кабелей, металлических корпусов аппаратуры. Выполнить подключение металлических частей шкафов к шинам заземления шкафов.

Комплектно со шкафами автоматики Покупателю должны быть переданы: принципиальные электрические схемы автоматики; схемы внешних подключений; кабельные журналы, алгоритмы управления и доступные для редактирования тексты пользовательских программ микропроцессорных устройств с комментариями.

Поставщик должен предоставить перечень сигналов, передаваемых в АСУ ТП.

Микропроцессорные устройства, передача информации от которых должна быть осуществлена в единую информационно-технологическую сеть АСУ ТП ЗаГАЭС, должны иметь программные и аппаратные средства для приема и передачи информации по протоколам МЭК 61850, 60870-4-105, Profibus DP, Modbus RTU.

3.2. Дистанционное управление вентсистемами СПК.

Система дистанционного управления и контроля вентсистем СПК ГАЭС предназначена для управления оборудованием вентсистем от АСУ ТП ГАЭС, передачи информации состояния и неисправностей с местных шкафов управления вентсистем СПК в АСУ ТП ГАЭС. Структурная схема интеграции вентсистем СПК в АСУ  ЦНСиК (ВО) представлена на черт. 1975.06-25-3-ИОС 1.3.2.

Система дистанционного управления и контроля должна выполнять следующие функции:

•	дистанционное управление (включить/отключить) вентсистемами СПК; управление должно быть доступно со следующих мест: местного шкафа управления вентсистемой, панели управления шкафа диспетчеризации вентсистем СПК, верхнего уровня АСУ ТП (АРМов АСУ  ЦНСиК (ВО));

• сбор и передача полной технологической информации о состоянии вентсистемы в шкаф диспетчеризации вентсистем СПК по сети RS-485 (уточняется на стадии разработки РД); состав передаваемой информации должен включать сигналы состояния системы и отдельных ее компонентов, температуру воздуха, информацию о возникающих неисправностях и авариях, блокировках, другую важную с технологической точки зрения информацию. Поставщик вентсистем должен на этапе разработки РД предоставить подробный перечень передаваемой информации по каждой системе с указанием адресов, регистров, типа данных и прочей необходимой информации;

•	передача сигналов «Общая неисправность» и «Авария» непосредственно от местных шкафов управления вентсистемами  на ГЩУ и ЦСМ в виде «сухих контактов» прямыми  медными кабельными связями.

В случае необходимости передачи информации между различными системами вентиляции, а также между системами вентиляции и дымоудаления, пожаротушения, другим оборудованием по условиям технологических процессов, локальные системы управления вентсистем должны обеспечивать такую передачу напрямую посредством «сухих контактов», без участия системы диспетчеризации и АСУ ТП.

Управление и контроль местных шкафов управления вентсистем осуществляется с помощью системы дистанционного управления и контроля в составе следующего оборудования:

•	шкаф диспетчеризации  вентсистем СПК (средний уровень АСУ ТП ВО)

•	интерфейсные кабели (уточняется производителем);

•	устройства тестирования,  программирования, программное обеспечение;

•         комплект ЗИП.

3.3 Шкаф диспетчеризации вентсистем СПК.

Система диспетчеризации должна строиться на базе ПЛК Simatic ET-200M фирмы Siemens (или аналог)  со SCADA-системой, который должен выполнять следующие функции:

•	Дистанционное управление всеми вентсистемами СПК посредством панели управления с сенсорным экраном со SCADA-системой;

•	Отображение анимированных мнемосхем (технологических схем) каждой системы вентиляции с выводом всех сигналов и переменных в реальном времени. Мнемосхемы разрабатываются Поставщиком системы в применяемой SCADA-системе на основе технологических функциональных схем, предоставляемых Генпроектировщиком;

•	Доступ к ретроспективной информации;

•	Хранение всей технологической информации, журналов событий;

•	Передача всей информации (как в реальном времени, так и ретроспективной) на верхний уровень АСУ  ЦНСиК (ВО) по протоколу Profinet посредством дублированного оптического интерфейса;

Режим работы системы диспетчеризации – непрерывный, круглосуточный.

Система диспетчеризации должна быть оснащена всем необходимым коммуникационным оборудованием с достаточным количеством портов для связи с локальными системами управления вентсистем, а также верхним уровнем АСУ  ЦНСиК (ВО): медиконвертеры, коммутаторы, шлюзы, оптические кроссы, кабельная продукция.

Связь системы диспетчеризации с локальными системами управления вентсистемами осуществляется по шинам RS-485. Количество, конфигурация и длина шин определяется на основе анализа территориального расположения оборудования, количества абонентов, скорости передачи данных, ограничений по максимальной длине кабельной линии.

Связь системы диспетчеризации с верхним уровнем АСУ  ЦНСиК (ВО) осуществляется с помощью дублированных волоконно-оптических бронированных кабельных линий по протоколу Profinet на скорости не менее 100Мбит/с.

Объем передаваемой и управляемой информации на верхний уровень АСУ ЦНСиК (ВО) должен быть согласован с Заказчиком, разработчиком АСУ ЦНСиК ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» или разработчиком АСУ ВО (актуальность определить на момент внедрения).

Система диспетчеризация должна быть размещена в одном шкафу напольного исполнения со степенью защиты от внешних воздействий не ниже IP65.

Шкаф диспетчеризации СПК устанавливается в помещении РПО.

Цвет окраски шкафа  RAL 7035.

Климатическое исполнение и категория размещения шкафа и установленной внутри аппаратуры должен соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Сейсмостойкость 6 баллов по шкале MSK 64.

Питание оборудования системы диспетчеризации должно осуществляться от двух источников переменного тока 220В, 50Гц по трехпроводной схеме (L, N, PE). В шкафу должны быть предусмотрены цепи АВР, обеспечивающие бесперебойную работу оборудования. При работе схемы АВР в питающей сети возможен перерыв питания на время не более 0,5 с, также возможна кратковременная просадка напряжения на время ~100÷200мсек. При этом контроллер системы управления не должен перезагружаться. Оборудование шкафа должно обеспечивать работу при колебаниях напряжения (+10 % ÷ -15%).

«Сухие» контакты о неисправности и блок-контакты аварийного отключения автоматических выключателей силовых цепей и цепей управления должны быть выведены на внешний клеммник шкафа управления для передачи этих сигналов на ГЩУ и ЦСМ.

Поставщик должен представить и согласовать с Генпроектировщиком и Покупателем алгоритмы или описание логики работы контроллера.

Подвод питающих и контрольных кабелей снизу. Шкафы должны быть снабжены сальниками соответствующего размера в достаточном количестве и необходимым запасом. Тип, сечение и длина кабеля должны быть уточнены с Генеральным проектировщиком.

Сенсорная панель управления должна быть вынесена на переднюю дверь шкафа и доступна без открытия двери.

Шкаф системы диспетчеризации должен быть оборудован системой вентиляции и защиты от конденсата, а также лампой освещения, управляемой концевым выключателем двери.

Для защиты цепей управления, цепей освещения и обогрева в шкафу диспетчеризации  вентсистем СПК предусматриваются автоматические выключатели с защитой от токов короткого замыкания и перегрузки  (тепловая защита).

Автоматические выключатели, установленные в шкафу диспетчеризации  вентсистем СПК,  должны быть рассчитаны на термическое и динамическое воздействие токов короткого замыкания системы. Уровень токов короткого замыкания должен быть согласован с Генеральным проектировщиком.

Условия эксплуатации оборудования  должны соответствовать следующим требованиям:

температура эксплуатации от плюс 5˚С до плюс 40˚С;

температура окружающей среды от минус 54˚С до плюс 38˚С.

Наружные поверхности оборудования должны иметь соответствующие покрытия и окраску, защищающие его от внешних воздействий на весь срок эксплуатации.

Шкаф диспетчеризации должен иметь маркировку в соответствии с проектом. Маркировка выполняется на рамке, расположенной в верхнем левом углу двери шкафа. Высота букв – 30 мм, цвет – чёрный.

В шкафу диспетчеризации должны быть выполнены все обозначения аппаратуры управления и контроля, установленной на фасадной стороне шкафа, а также аппаратуры управления и контроля, расположенной внутри шкафа, в соответствии с электрической схемой шкафа.

Адреса проводов к аппаратуре и к рядам зажимов должны быть выполнены       качественной маркировкой с применением системы лазерной (струйной, термопечати) печати.

Должна быть предусмотрена защита установленной внутри шкафа аппаратуры от внешних воздействий и возможность безопасной работы персонала при открытой двери.

Металлическая конструкция шкафа должна иметь специальные приспособления для подключения к контуру  заземления.

Для заземления аппаратуры, установленной внутри шкафа диспетчеризации, подсоединения экранов кабелей должна быть предусмотрена медная заземляющая шина с прикрученными винтами.

Для питания цепей обогрева, освещения и розетки в шкафу диспетчеризации должны быть предусмотрены автоматические выключатели распределения питания и защиты. Напряжение питания цепей обогрева, освещения и розетки 220В, 50Гц.

Для обогрева шкафа диспетчеризации должен быть применен регулируемый нагреватель с термостатом.   Нагреватель предназначен для защиты внутреннего оборудования от конденсата. Нагреватель должен быть защищен от случайного прикосновения. Нагреватель должен быть рассчитан на номинальное напряжение питания 230В, 50Гц. Питание к нагревателю подается через двухполюсный автоматический выключатель.

В шкафу диспетчеризации вентсистем СПК ГАЭС должны быть установлены:

	лампа освещения, управляемая конечным выключателем двери;

	электрическая розетка с заземляющим контактом с номинальным напряжением 220В, 50Гц и номинальным током 10А, для подключения дополнительного оборудования и инструмента при монтаже, наладке и проверках.

Для ввода внешних кабелей в нижней крышке шкафа должны быть предусмотрены сальники (кабельные вводы) для защиты от проникновения пыли. Количество сальников соответствующего диаметра будет уточнено при разработке рабочего проекта. Выше  вводов должны располагаться зажимы для крепления кабелей.

В шкафу диспетчеризации должны быть предусмотрены клеммные ряды зажимов для подключения силовых и контрольных кабелей и проводов для внешних устройств и внутренней разводки. На клеммные ряды должны быть выведены все контакты, необходимые для приема и передачи сигналов  управления, контроля, сигнализации на верхний уровень управления.

Для оптимизации кабельных трасс и сокращения объема кабельной продукции в шкафу диспетчеризации необходимо установить достаточное количество клемм для сбора всех обобщенных сигналов «Авария» и «Неисправность» («сухими контактами») прямыми кабельными связями с местных  шкафов управления для передачи одним кабелем на ГЩУ и ЦСМ.

Клеммные ряды зажимов питающих силовых кабелей должны предусматривать подключение проводников с сечением  2,5  – 10 мм².

Клеммные ряды зажимов контрольных кабелей должны предусматривать подключение проводников с сечением  0,2 – 2,5 мм². Клеммники должны быть выполнены пружинными с двумя зажимами со стороны подключаемых кабелей.

Вся внешняя и внутренняя (монтаж шкафа управления) проводка, включая провода,  силовые и контрольные кабели, должна быть выполнена проводами и кабелями с медными жилами с применением экранов там, где это необходимо, в ПВХ оболочке, не распространяющими  горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) и с допустимой температурой нагрева жил кабеля при токах к.з не более плюс 160˚С, с сечениями жил не менее:

цепи управления, сигнализации - 1,5÷2,5    мм²;

цепи 24 В - 0,75 мм²;

цепи питания  обогрева и освещения - 2,5 – 4 мм²;

цепи силового питания  - 2,5 – 10 мм².

Все интерфейсные кабели между шкафом диспетчеризации вентсистем СПК ГАЭС и местными шкафами управления вентсистем СПК, а также верхним уровнем АСУ ЦНСиК (ВО) входят в объем поставки  оборудования.

В объём поставки также входят материалы и металлоконструкции для монтажа шкафа диспетчеризации вентсистем СПК ГАЭС.

Электротехническое оборудование, входящее в объём поставки шкафа диспетчеризации вентсистем СПК ГАЭС должно соответствовать требованиям ПУЭ.

Комплект ЗИП.

В состав поставки системы дистанционного управления и контроля вентсистем СПК должен входить комплект запасных частей (ЗИП) и расходуемых материалов, необходимых для монтажа, наладки и гарантийного срока эксплуатации системы.

Поставщик должен включить в свое тендерное предложение рекомендованные запасные части, требуемые для периода 10 лет эксплуатации и технического обслуживания по истечении гарантийного срока эксплуатации.

Состав ЗИП уточняется Заказчиком и согласовывается с Поставщиком во время заключения договора и оформляется в виде приложения к договору.

3.4 Решения по интеграции систем вентиляции в АСУ ЦНСиК (ВО)

Краткая характеристика АСУ ЦНСиК

Существующая на Загорской ГАЭС АСУ ЦНС и К представляет собой систему управления и мониторинга насосного оборудования с цифровым человеко-машинным интерфейсом на базе программно-технических средств производства фирмы SIEMENS и состоит из:

- Системы управления и мониторинга состояния насосных установок (шкаф СУД-НО-Н01). Включает в себя промышленный контроллер SIEMENS Simatic S7-300, панель оператора, управляемый Ethernet-коммутатор SIEMENS Scalance X206 с оптическими портами, вспомогательную аппаратуру. Система обеспечивает сбор, отображение на панели и передачу на верхний уровень данных с подключенных к ней по последовательной шине ProfibusDP насосных станций. Передача информации на верхний уровень выполнена с помощью коммутатора SIEMENS Scalance X206 по протоколу Profinet по оптической линии связи. Реализована возможность управления насосным оборудованием с панели оператора.

- Сервера инженерного оборудования («верхний уровень»). На сервере установлена SCADA-система SIEMENS Simatic WinCC, позволяющая принимать, обрабатывать и хранить оперативные и ретроспективные данные о состоянии насосного оборудования, а также дистанционно управлять данным оборудованием.

- Автоматизированного рабочего места персонала, установленного в машзале здания ГАЭС. На АРМе реализована возможность просмотра всей технологической и диагностической информации в реальном времени, журналов событий, а также управления оборудованием с помощью мнемосхем. Кроме того, доступ к информации АСУ ЦНС и К возможен с любого рабочего места корпоративной сети филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» с помощью интернет-браузера при условии аутентификации пользователя.

- Систем управления насосных станций НО, ДНО, ДНЗ, ДНН (шкафы управления).

В 2016г. АО «Институт Гидропроект» разработан проект расширения системы АСУ ЦНСиК и создания на её базе АСУ ВО с интеграцией вспомогательного оборудования станции. Проект АСУ ВО предусматривает установку дублированного серверного оборудования, дублированного комплекта сетевого оборудования, а также расширение состава АРМов.

Решения по интеграции

Настоящий титул предусматривает интеграцию систем вентиляции в существующую АСУ ЦНСиК с расширением последней. В случае, если на момент реализации проекта по данному титулу АСУ ЦНСиК уже модернизирована до АСУ ВО, то аппаратного расширения АСУ ЦНСИК (ВО), в рамках настоящего титула не требуется, тем не менее, должно быть выполнено параметрирование и наладка верхнего уровня АСУ ЦНСИК (ВО), в части интеграции систем вентиляции.

Для обеспечения технической и программной совместимости между компонентами АСУ ЦНС и К (ВО), а также повышения эффективности, гибкости и уменьшения эксплуатационных затрат, система автоматизации вентсистем строится на базе ПЛК Simatic ET-200M фирмы Siemens (или аналог) с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP/PROFINET IO для обмена данными по промышленным сетям PROFIBUS и Industrial Ethernet с использованием протоколов MPI/PROFIBUS/PROFINET.

Замена указанного типа оборудования локальных систем управления вентсистемами и/или системы диспетчеризации на аналог должна быть согласована с Заказчиком и не должна приводить к увеличению затрат по интеграции в существующую систему АСУ ЦНСиК (ВО), а также, в дальнейшем, затрат на эксплуатацию оборудования и обучение персонала.

В рамках проекта по автоматизации систем вентиляции в обязательном порядке должна быть реализована синхронизация работы программируемого контроллера с привязкой к астрономическому времени. Присвоение меток времени сигналам должно выполняться на нижнем уровне с точностью 1 мс.

Для интеграции систем вентиляции СПК в АСУ ЦНСиК необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Установка дублированного управляемого Ethernet-коммутатора в существующий шкаф АСУ ЦНС;

- Прокладка и подключение дублированных оптических линий связи от шкафа диспетчеризации Здания ГАЭС до шкафа АСУ ЦНС, расположенного в серверном помещении СПК (каб. 620); выполнение строительно-монтажных работ по прокладке кабелей, в т.ч. сверление отверстий, установка закладных труб, и т.д., полностью входит в объем работ по настоящему титулу;

- Наладка локальных систем управления вентсистемами, а также системы диспетчеризации;

- Наладка верхнего уровня АСУ ЦНСиК, включая: установку ПО SCADA-системы WinCC актуальной версии в части увеличения количества внешних переменных, параметрирование SCADA-системы в части вентсистем Здание ГАЭС по заданиям на параметрирование, разработанным на стадии РД, создание экранных форм, отладка.

Все работы по интеграции систем вентиляции выполняются «под ключ», т.е. результатом реализации настоящего проекта должна являться полностью функционирующая автоматизированная система вентиляции, интегрированная с верхним уровнем АСУ ЦНСиК (ВО).

Сбор, обработка, отображение и архивирование информации о системах вентиляции должны проходить в режиме реального времени.

На АРМах оператора необходимо обеспечить защиту от несанкционированного доступа к объектам АСУ ЦНСиК(ВО) на базе программного обеспечения Simatic Logon с применением устройств управления доступом к сети фирмы Omnikey.

Объем передаваемой и управляемой информации на верхний уровень АСУ ЦНСиК (ВО) должен быть согласован с Заказчиком, разработчиком АСУ ЦНСиК ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» или разработчиком АСУ ВО (актуальность определить на момент внедрения системы).

Организация сигнализации на верхнем уровне

Все сигналы, поступающие от систем вентиляции в АСУ ЦНСик (ВО), должны быть разделены на группы путем присвоения класса (ранга) тревог (аварийные, предупредительные, оперативные состояния) Деление сигналов на группы согласовывается с Заказчиком на этапе РД.

Действие аварийной и предупредительной сигнализации должно сопровождаться различными звуковыми сигналами, а на дисплеях – отображаться разными цветами и миганием.

Появление указанных событий и их пропадание должны регистрироваться в архивах АСУ ЦНСиК (ВО) с метками времени и признаками характера сигнализации (аварийная, предупредительная, информационная и т.п.). Метки времени должны присваиваться на нижнем уровне.

Вновь появившийся аварийный или предупредительный сигнал мигает на мнемосхеме и в журналах до его квитирования. Квитирование – это подтверждение того, что сообщение было замечено оператором. До квитирования сообщение продолжает мигать независимо от того, исчезли ли условия, вызвавшие срабатывание аварийной или предупредительной сигнализации. После квитирования мигание прекращается, но на мнемосхеме соответствующий параметр продолжает отображаться соответствующим цветом до ухода аварийного или предупредительного сигнала (разрешения аварийной ситуации).

При квитировании сигнала должно регистрироваться также конкретное АРМ, с которого выполнялось квитирование.

Должна быть обеспечена возможность формирования групповой сигнализации, обобщающей заранее заданный набор сигналов.

Должна быть предусмотрена возможность включения от АСУ ЦНСиК (ВО) общестанционной звуковой сигнализации при срабатывании аварийной или предупредительной сигнализации.

В журнале событий и журнале тревог фиксируется время прихода сигнала, время и место его квитирования, время ухода.

- Описание объекта автоматизации

4.1 Приточная система вентиляции 04SAS01.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS01 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 3650 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом. №207) на отм. +16,050.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS01 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS01 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS01 представлена на рис.1

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,5 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

12 – привод огнезадерживающего клапана;

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 3650 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 47 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 450 Па Полное давление = 680 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 6 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 6 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.1 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS01.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО) ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

- плавный пуск двигателя.

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +12°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS01.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS01. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10, 12 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS01. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS01 должна быть сблокирована с вытяжными системами 04SAЕ07 и 04SAE17.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.2 Приточная система вентиляции 04SAS02.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS02 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 15415 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом. №206) на отм. +16,050.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS02 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS02 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS02 представлена на рис.2

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 11 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

12 – привод огнезадерживающего клапана;

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 15415 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 227 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 1200 Па Полное давление = 1420 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 16 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 16 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Синхронный |
| Мощность не более, кВт | 11 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.2 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS02.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

- плавный пуск двигателя.

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +18°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS02.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS02. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10, 12 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS02. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS02 должна быть сблокирована с вытяжными системами 04SAЕ02, 04SAE04, 04SAE05 и 04SAE06.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.3 Приточная система вентиляции 04SAS03.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS03 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 2560 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом. №205) на отм. +16,050.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS03 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS03 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS03 представлена на рис.3

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,1 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации;

12 – привод огнезадерживающего клапана.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 2560 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 39 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 150 Па Полное давление = 350 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Синхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.3 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS03.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +20°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS03.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS03. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10, 12 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS03. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS03 должна быть сблокирована с вытяжной системой  04SAE03.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.4 Приточная система вентиляции 04SAS04.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS04 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 2955 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом. №210) на отм. +16,050.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS04 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS04 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS04 представлена на рис.4.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 0,75 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 2955 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 42 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 170 Па Полное давление = 380 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.4 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS04.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +16°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS04.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS04. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS04. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS04 должна быть сблокирована с вытяжной системой  04SAЕ01.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.5 Приточная система вентиляции 04SAS05.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS05 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 4575 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом. Т-01) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS05 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS05 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS05 представлена на рис.5.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 2,2 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 4575 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 64 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 600 Па Полное давление = 880 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.5 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS05.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

- плавный пуск двигателя.

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +16°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS05.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 10 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS05. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 10 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS05.

Приточная система 04SAS05 должна быть сблокирована с вытяжными системами 04SAЕ11, 04SAЕ12, 04SAЕ13, 04SAЕ21 и 04SAЕ22.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.6 Приточная система вентиляции 04SAS06.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS06 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 8910 м3/час. Установка располагаются в коридоре (пом. Т-18) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS06 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS06 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS06 представлена на рис.6.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 5,5 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – вход пожарной сигнализации;

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 8910 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 125 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 700 Па Полное давление = 940 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 5,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.6 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS06.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

- плавный пуск двигателя.

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +16°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS06.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 10 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS05. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 10 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS06.

Приточная система 04SAS06 должна быть сблокирована с вытяжной системой 04SAЕ010.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.7 Приточная система вентиляции 04SAS07.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS07 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 890 м3/час. Установка располагаются в СГП (пом.Т-03) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS07 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS07 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS07 представлена на рис.7.

В состав  установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 0,4 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 890 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 37 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 250 Па Полное давление = 420 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 0,4 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.7 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS07.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +20°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS07.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS07. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS07. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS07 должна быть сблокирована с вытяжной системой  04SAЕ015.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.8 Приточная система вентиляции 04SAS08.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS08 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 2000 м3/час. Установка располагаются в СГП (пом. Т-03) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS08 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS08 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS08 представлена на рис.8.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,1 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 2000 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 30 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 450 Па Полное давление = 630 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.8 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS08.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +18°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS08.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 10 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS08. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 10 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS08.

Приточная система 04SAS08 должна быть сблокирована с вытяжной системой 04SAЕ14.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.9 Приточная система вентиляции 04SAS09.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS09 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 890 м3/час. Установка располагаются в СГП (пом.Т-03) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS09 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS09 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS09 представлена на рис.9.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 0,5 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 240 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 3,4 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 200 Па Полное давление = 400 Па |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Общее оборудование для двух установок |  |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 0,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.9 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS09.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +20°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS09.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS09. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS09. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS09 должна быть сблокирована с вытяжной системой  04SAЕ16.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.10 Приточная система вентиляции 04SAS10.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS10 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 1000 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом.Т-17) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS10 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS10 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS10 представлена на рис.10.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 0,55 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 1000 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 12 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 200 Па Полное давление = 580 Па |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Общее оборудование для двух установок |  |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 0,55 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.10 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS10.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов.

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +10°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS10.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS10. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS10. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Приточная система 04SAS10 должна быть сблокирована с вытяжной системой  04SAЕ24.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.11 Приточная система вентиляции 04SAS12.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS12 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 800 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом.Т-08) на отм. +33,650.Система обслуживает помещение ГЩУ.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS12 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы секций электрокалорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS12 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS12 представлена на рис.12.

В состав одной установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I – Воздухоприемный клапан

1 –привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2 – датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок электрического воздухонагревателя:

3 – термостат защиты электрокалорифера от перегрева;

4 – электрические ТЭНы, 1-ая ступень (33% от Pн=13,5 кВт, Uн=220 В);

5 – электрические ТЭНы, 2-ая ступень (66,5% от Pн=13,5 кВт, Uн=220 В);

6 – электрические ТЭНы, 3-ья ступень (100% от Pн=13,5 кВт, Uн=220 В).

III – Блок вентилятора:

7 – датчик-реле перепада давления на приточном  вентиляторе;

8 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн=1,2 кВт, Uн=380/220 В, fн=50 Гц;

9 – датчик температуры приточного воздуха.

10 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 800 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 13,5 кВт (количество секций – не менее 3) |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 850 Па Полное давление = 1000 Па |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления - датчик температуры (управление калорифером) - термостат (защита калорифера) | - с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения -30…+80ºC с выходом Pt 100– 1 шт. - термореле защиты электрокалорифера от перегрева с контактными выходами 220 (24) В – 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, огнестойкие с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,2 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.12 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS12.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда воздух нагревается в системе электрокалорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры приточного воздуха;

- контроль температуры воздуха за электрокалорифером по термостату;

- контроль работоспособности вентилятора по датчику-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- защита электрокалорифера от перегрева;

- управление электроприводом воздушного клапана;

- управление работой вентилятора;

- ступенчатое управление секциями электрокалорифера (три секции) по температуре (датчик температуры);

- совместная работа приточной и вытяжной систем.

Летний режим.

Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан на наружном воздухе. Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан на наружном воздухе. Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система останавливается. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt 100) о температуре на контроллер, который в свою очередь управляет работой секциями электрокалорифера. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +16°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно последовательно включать или отключать ступени нагрева электрокалорифера в последовательности – 4, 5, 6.

Электрический нагреватель должен быть снабжен двумя термостатами защиты от перегрева: один  для сигнализации с автоматическим перезапуском, другой предохранительный с ручным перезапуском (температура срабатывания определяется заводом-изготовителем установки). При срабатывании термостата защиты 3 электрокалорифера от перегрева  должно происходить отключение ступеней нагрева электрокалорифера. При этом электродвигатель вентилятора 8 в течение определённого времени (определяется заводом-изготовителем) должен оставаться в работе для обеспечения охлаждения электронагревателей до допустимой температуры, после чего тоже должен отключиться. После остановки вентилятора закрывается воздушный клапан на наружном воздухе.

В системе должна быть предусмотрена защита двигателя от перегрузки, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного датчика-реле двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу приточной системы 04SAS12 и вытяжной системы 04SAE18, а именно при включении/ выключении приточного вентилятора должны включаться/выключаться вытяжные вентиляторы.

Предусмотрен ввод от пожарной сигнализации. На случай, если система отключена, но находится в рабочем состоянии, по сигналу от АПС(пожар не в ГЩУ) должна быть запущена и работать в течении всего пожара. При пожаре на ГЩУ система должна отключится от сигнала от АПС.

4.12 Приточная система вентиляции 04SAS13.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS13 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 2070 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом.Т-05) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS13 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS13 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS13 представлена на рис.13.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,1 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – вход пожарной сигнализации.

ехнические требования к установке.

Производительность вентустановки – 2070 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 32 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 650 Па Полное давление = 830 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.13 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS13.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов;

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +20°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS13.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 10 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS13. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 10 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS13.

Приточная система 04SAS13 должна быть сблокирована с вытяжными системами 04SAЕ19 и 04SAЕ20.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.13 Приточная система вентиляции 04SAS14.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS14 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 3400 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом.Т-05) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS14 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS14 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS14 представлена на рис.14.

В состав установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2- датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок водяного нагревателя:

3-термостат защиты калорифера от размораживания по воде;

4-насос циркуляционный;

5-привод клапана трехходового;

6- термостат защиты калорифера от размораживания по воздуху.

III – Блок рабочего вентилятора:

7-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

8-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,1 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

9-датчик температуры приточного воздуха;

10 – привод огнезадерживающего клапана;

11 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 3400 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 41 кВт Температурный график – 90/70С Перепад давлений по воде – 10 кПа |
| Узел регулирования теплообменника |  |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 400 Па Полное давление = 600 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе - датчик давления на фильтре - датчик температуры (управление калорифером) - капиллярный датчик температуры | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1шт. - с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения –30…+800С с выходом Pt100 – 1 шт. -термостат защиты калорифера от замораживания с контактными выходами 220(24)В по воде с диапазоном измерения +30…+400С – 1 шт. по воздуху с диапазоном измерения +6…+100С – 1шт длина капилляра 3-6 м |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.14 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS14.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда включена рециркуляция воздуха и происходит догрев приточного воздуха калорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры воздуха за калориферами по термостату;

- контроль засоренности фильтров;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- управление электроприводами воздушных клапанов;

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентиляторов.

Летний режим.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

При включении системы открывается клапан 5 и запускается двигатель насоса 4 – происходит прогрев калорифера в течении 5 минут. Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени (определяется заводом изготовителем установки) включаются датчики-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt100) о температуре в контроллер, который, в свою очередь, управляет работой привода вентиля 5. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +10°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно изменять положение привода вентиля.

Калорифер должен быть снабжен двумя термостатами защиты от замораживания 3 и 6. Уставка замораживания по воздуху 6 — 10°С, уставка замораживания по воде 30 — 40°С. При срабатывании термостата защиты калорифера от замораживания автоматика должна обеспечить выполнение следующих действий: выключается вентилятор 8, включается насос 4 (если он был выключен), открывается на 100% клапан 5, закрывается воздушный клапан 1.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система автоматики должна отключить установку.

В приточной системе присутствует фильтр, который по мере эксплуатации будет засоряться. В случае срабатывания датчика 2 должна происходить подача светового сигнала на местный шкаф управления.

В случае выхода из строя установки система автоматики должна будет отключить систему 04SAS14.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS14. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS14. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Блокировка систем подразумевает следующее (в летний период): при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться вытяжной вентилятор 04SAE17.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.14 Приточная система вентиляции 04SAS15.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система 04SAS15 состоит из одной приточной установки. Расход воздуха в системе 400 м3/час. Установка располагаются в венткамере (пом.Т-08) на отм. +33,650.Система обслуживает помещение РПО.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SAS15 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы секций электрокалорифера.

Управление системой вентиляции 04SAS15 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAS15 представлена на рис.15.

В состав одной установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I – Воздухоприемный клапан

1 –привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2 – датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок электрического воздухонагревателя:

3 – термостат защиты электрокалорифера от перегрева;

4 – электрические ТЭНы, 1-ая ступень (33% от Pн=6,8 кВт, Uн=220 В);

5 – электрические ТЭНы, 2-ая ступень (66,5% от Pн=6,8 кВт, Uн=220 В);

6 – электрические ТЭНы, 3-ья ступень (100% от Pн=6,7 кВт, Uн=220 В).

III – Блок вентилятора:

7 – датчик-реле перепада давления на приточном  вентиляторе;

8 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн=0,55 кВт, Uн=380/220 В, fн=50 Гц;

9 – датчик температуры приточного воздуха.

10 – вход пожарной сигнализации.

11 – привод огнезадерживающего клапана;

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 400 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 6,8 кВт (количество секций – не менее 3) |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления - датчик температуры (управление калорифером) - термостат (защита калорифера) | - с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения -30…+80ºC с выходом Pt 100– 1 шт. - термореле защиты электрокалорифера от перегрева с контактными выходами 220 (24) В – 2 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, одностороннего обслуживания, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов и огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитного клапана |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 0,55 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.15 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SAS15.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда воздух нагревается в системе электрокалорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры приточного воздуха;

- контроль температуры воздуха за электрокалорифером по термостату;

- контроль работоспособности вентилятора по датчику-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- защита электрокалорифера от перегрева;

- управление электроприводом воздушного клапана;

- управление работой вентилятора;

- ступенчатое управление секциями электрокалорифера (три секции) по температуре (датчик температуры);

- совместная работа приточной и вытяжной систем.

Летний режим.

Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан на наружном воздухе. Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

Запускается двигатель вентилятора 8, а привод 1 открывает воздушный клапан на наружном воздухе. Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 7, не появляется, система останавливается. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 9. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt 100) о температуре на контроллер, который в свою очередь управляет работой секции электрокалорифера. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +16°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно последовательно включать или отключать ступени нагрева электрокалорифера в последовательности – 4, 5, 6.

Электрический нагреватель должен быть снабжен двумя термостатами защиты от перегрева: один  для сигнализации с автоматическим перезапуском, другой предохранительный с ручным перезапуском (температура срабатывания определяется заводом-изготовителем установки). При срабатывании термостата защиты 3 электрокалорифера от перегрева  должно происходить отключение ступеней нагрева электрокалорифера. При этом электродвигатель вентилятора 8 в течение определённого времени (определяется заводом-изготовителем) должен оставаться в работе для обеспечения охлаждения электронагревателей до допустимой температуры, после чего тоже должен отключиться. После остановки вентилятора закрывается воздушный клапан на наружном воздухе.

В системе должна быть предусмотрена защита двигателя от перегрузки, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного датчика-реле двигателя.

В системе предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 11 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAS15. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие своих клапанов 10 для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 11 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAS15. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу приточной системы 04SAS15 и вытяжной системы 04SAE25, а именно при включении/ выключении приточного вентилятора должны включаться/выключаться вытяжные вентиляторы. При аварийном отключении одной из совместно работающих систем, вторая должна выключиться.

4.15 Вытяжная система вентиляции 04SAE01

Назначение и основные характеристики установки.

Система 4SAE01, состоит из одного рабочего вентилятора во взрывозащищенном исполнении и предназначена для удаления воздуха из помещений маслохимлаборатории на отм. 21,650. Расход воздуха 3600 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. 25,850.

Управление оборудованием 04SAE01 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE01 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE01 на рис. 16.

Рис. 16. Функциональная схема автоматизации системы 4SAE01

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной канальный вентилятор во взрывозащищенном исполнении

с электродвигателем Pн=3 кВт, Uн=380/220,  50 Гц

2 – привод огнезадерживающего клапана;

3 – вход пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 04SAE01

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный во взрывозащищенном исполнении Производительность – 3600 м3/час Полное давление - 700 Па |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный во взрывозащищенном исполнении |
| Мощность системы не более, кВт | 3 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентилятора;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- плавный пуск двигателя.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

Вытяжная система 04SAE01 должны быть сблокированы c приточной системой 4SAS04. При включении/отключении 04SAE01 должна включаться/отключаться приточная система 4SAS04.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ01. Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, который сформирует команду на закрытие огнезажерживающего клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAE01. Противопожарный клапан должен открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя

4.16 Вытяжная система вентиляции 04SAE02.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE02 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из машинного помещения лифта и кладовых на отм. 25,850. Расход воздуха 190 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. 25,850.

Управление оборудованием 04SAE02 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE02 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE02 на рис. 16.

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной канальный вентилятор с электродвигателем Pн=0,1 кВт, Uн=380/220,  50 Гц

2 – привод огнезадерживающего клапана;

3 – вход пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 04SAE02

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 190 м3/час Полное давление - 200 Па |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; напряжение питания 220В, (L, N, РЕ) 50Гц, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 1 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,1 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентилятора;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

Вытяжная система 4SAE02 должны быть сблокированы c приточной системой 04SAS02. При включении/отключении 4SAE02 должна включаться/отключаться приточная система 04SAS02.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ02.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, который сформирует команду на закрытие огнезажерживающего клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ02. Противопожарный клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.17 Вытяжные системы вентиляции 04SAE03.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ03 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из бытовых помещений на отм. +25,850. Расход воздуха в вентиляторе 2690 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +25,850.

Управление оборудованием 04SAЕ03 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 4SAE03 на рис. 17.

Рис. 17. Функциональная схема автоматизации системы 04SAE03.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=1,1 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE03

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 2690 м3/час Полное давление = 550 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ03.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезажерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ03. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE03  и приточной системы 04SAS03, а именно, при включении/отключении системы 04SAS03 должна включаться/отключаться система 04SAE03. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.18 Вытяжная система вентиляции 04SAE04.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE04 состоит из одного рабочего и одного резервного вентиляторов и предназначена для удаления воздуха из помещения участка измерений СТСУ и копировальной на отм. 21,650. Расход воздуха 380 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. 25,850.

Управление оборудованием 04SAE04 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE04 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE04 на рис. 18.

Рис. 18. Функциональная схема автоматизации системы 04SAE04

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной вентилятор 04SAE04AN001 с электродвигателем Pн=0,25 кВт, Uн=380/220,  50 Гц;

2 – резервный вытяжной вентилятор 04SAE04AN002 с электродвигателем Pн=0,25 кВт, Uн=380/220,  50 Гц;

3 – привод огнезадерживающих клапанов;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 04SAE04

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 380 м3/час Полное давление - 300 Па |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости 1 час, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 3 шт.; напряжение питания 220В, (L, N, РЕ) 50Гц, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 1 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,25 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентилятора;

- автоматический ввод резерва;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

Вытяжная система 04SAE04 должны быть сблокированы c приточной системой 4SAS02. При включении/отключении 04SAS02 должна включаться/отключаться система 4SAE04.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ04.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезажерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ04. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить автоматический ввод в работу резервного вентилятора в случае неисправности рабочего.

4.19 Вытяжная система вентиляции 04SAE05.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE05 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из мастерских на отм. +11,850. Расход воздуха 1170 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. 11,850.

Управление оборудованием 04SAE05 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE05 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE05 на рис. 19.

Рис. 19. Функциональная схема автоматизации системы 04SAE05

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной канальный вентилятор с электродвигателем Pн=0,3 кВт,

Uн=380/220,  50 Гц

2 – привод огнезадерживающих клапанов;

3 – вход от пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 04SAE05

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 1170 м3/час Полное давление - 300 Па |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости 1 час, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; напряжение питания 220В, (L, N, РЕ) 50Гц, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 1 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,3 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа вытяжной системы 04SAE05 и вытяжной системы 04SAS02;

- управление работой вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ05.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, который сформирует команду на закрытие огнезажерживающего клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ05.

Вытяжная система 4SAE05 должны быть сблокирована c приточной системой 04SAS02. При включении/отключении 4SAS02 должна включаться/отключаться 04SAS02.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя

4.20 Вытяжные системы вентиляции 04SAE06.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ06 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из мастерских, кладовых на отм. +11,850 и административных помещений на отм.+25,850. Расход воздуха в вентиляторе 10020 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +25,850.

Управление оборудованием 4SAЕ06 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE06 на рис. 20.

Рис. 20. Функциональная схема автоматизации системы 04SAE06.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=7,5 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE06

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 10020 м3/час Полное давление = 1200 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…2000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 8 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 8 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 7,5 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ06.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезажерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ06. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE06  и приточной системы 04SAS02, а именно, при включении/отключении системы 04SAS02 должна включаться/отключаться система 04SAE06. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.21 Вытяжные системы вентиляции 04SAE07.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ07 состоит из одного рабочего и одного резервного вентиляторов и предназначена для удаления воздуха из кабельных шахт. Расход воздуха в вентиляторе 2060 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +25,850.

Управление оборудованием 04SAЕ07 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE07 на рис.20.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор с электродвигателем Pн=0,75 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем и резервном вентиляторах;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE07

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 2060 м3/час Полное давление = 600 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости 1 час, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 4 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 4 шт |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ07.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезажерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ07. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 4SAE07  и приточной системы 4SAS01, а именно, при включении/отключении системы 4SAS01 должна включаться/отключаться система 4SAE07. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.22 Вытяжные системы вентиляции 04SAE08.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ08 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха от сварочного поста. Расход воздуха в вентиляторе 1600 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. 11,850.

Управление оборудованием 4SAЕ08 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE08 на рис. 21

.

Рис. 21. Функциональная схема автоматизации системы 4SAE08.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=1,5 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3 – вход от пожарной сигнализации

Компановка и состав  системы 04SAE08

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 1600 м3/час Полное давление = 1050 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…2000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ08.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ08.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.23 Вытяжная система вентиляции 04SAE09.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE09 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из санузлов. Расход воздуха 650 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. 45,050.

Управление оборудованием 04SAE09 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE09 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE09 на рис. 19.

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной канальный вентилятор с электродвигателем Pн=0,2 кВт,

Uн=380/220,  50 Гц

2 – вход от пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 04SAE09

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 1170 м3/час Полное давление - 300 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,2 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- управление работой вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 2 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ09.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 2 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ09.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя

4.24 Вытяжные системы вентиляции 04SAE10.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ10 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из горячего цеха. Расход воздуха в вентиляторе 9700 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +33,650.

Управление оборудованием 04SAЕ10 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE10 на рис. 21

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=5,5 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3 – вход от пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE10

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 9700 м3/час Полное давление = 840 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 5,5 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- плавный пуск двигателя.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ10.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от систем пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ10.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE10  и приточной системы 04SAS06, а именно, при включении/отключении системы 04SAS06 должна включаться/отключаться система 04SAE10. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.25 Вытяжные системы вентиляции 04SAE11

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ11 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из мясо-рыбного цеха. Расход воздуха в вентиляторе 230 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +33,650.

Управление оборудованием 04SAЕ11 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE11 на рис. 21

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,07 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE11

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 230 м3/час Полное давление = 140 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,07 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ11.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ11.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE11  и приточной системы 04SAS05, а именно, при включении/отключении системы 04SAS05 должна включаться/отключаться система 04SAE11. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.26 Вытяжные системы вентиляции 04SAE12.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 4SAЕ12 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из мучного и овощного цеха, подсобных помещений и столовой. Расход воздуха в вентиляторе 1480 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. 33,650.

Управление оборудованием 4SAЕ12 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE12 на рис. 21

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=1,1 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации

Компановка и состав  системы 04SAE12

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 1480 м3/час Полное давление = 750 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, одностороннего обслуживания, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ12.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ12.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE12 и приточной системы 04SAS05, а именно, при включении/отключении системы 04SAS05 должна включаться/отключаться система 04SAE12. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.27 Вытяжные системы вентиляции 04SAE13

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ13 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из моечных и кладовых. Расход воздуха в вентиляторе 2270 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +33,650.

Управление оборудованием 04SAЕ13 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 4SAE13 на рис. 21

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=1,1 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации

Компановка и состав  системы 04SAE12

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 2270 м3/час Полное давление = 760 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ13.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ13.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE13 и приточной системы 04SAS05, а именно, при включении/отключении системы 04SAS05 должна включаться/отключаться система 04SAE13. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.27 Вытяжные системы вентиляции 04SAE14

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ14 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из моечных и кладовых. Расход воздуха в вентиляторе 2000 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +33,650.

Управление оборудованием 04SAЕ14 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE14 на рис. 21

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,55 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE14

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 2000 м3/час Полное давление = 600 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,55 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ14.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ14.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 4SAE14 и приточной системы 04SAS08, а именно, при включении/отключении системы 04SAS08 должна включаться/отключаться система 04SAE14. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.28 Вытяжные системы вентиляции 04SAE15.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ15 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из технического архива и библиотеки Расход воздуха в вентиляторе 890 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +37,250.

Управление оборудованием 04SAЕ15 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE15 на рис. 22.

Рис. 22. Функциональная схема автоматизации системы 4SAE15.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,75 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE15

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 890 м3/час Полное давление = 700 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСИК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление приводом огнезадерживающего клапана.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна закрыть огнезадерживающие клапаны 3 и отключить систему вентиляции 04SAЕ15.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезажерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ15. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE15  и приточной системы 04SAS07, а именно, при включении/отключении системы 04SAS07 должна включаться/отключаться система 04SAE15. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.29 Вытяжные системы вентиляции 04SAE16

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ16 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из архива отдела закупок и кладовой на отм.+37,250 Расход воздуха в вентиляторе 600 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +37,250.

Управление оборудованием 04SAЕ16 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 4SAE16 на рис. 22.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,6 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE16

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 600 м3/час Полное давление = 600 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,6 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление приводом огнезадерживающего клапана.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ16.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, который сформирует команду на закрытие огнезадерживающего клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ16. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 4SAE16  и приточной системы 4SAS07, а именно, при включении/отключении системы 4SAS09 должна включаться/отключаться система 4SAE16. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.30 Вытяжные системы вентиляции 04SAE17.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ16 состоит из одного рабочего и одного резервного вентилятора и предназначена для удаления воздуха из кабельного полуэтажа и кабельных шахт. Расход воздуха в вентиляторе 4840 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 4SAЕ17 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE17 на рис. 23.

Рис. 23. Функциональная схема автоматизации системы 04SAE17

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  04SAE17AN001 с электродвигателем Pн=2,2 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – вытяжной резервный радиальный вентилятор  04SAE17AN002 с электродвигателем Pн=2,2 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

4 – датчик-реле перепада давления на резервном вентиляторе;

5 – привод огнезадерживающего клапана;

6 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE17

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 4840 м3/час Полное давление = 640 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 3 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 3 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 2,2 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- автоматический ввод резерва;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1(3), через определённый интервал времени включается датчик-реле 2(4), который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 6 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна  отключить систему вентиляции 04SAЕ17.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезадерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 6 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ17. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE17  и приточной системы 04SAS01 и 04SAS014, а именно, при включении/отключении системы 04SAS01 или 04SAS014 должна включаться/отключаться система 04SAE17. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить автоматический ввод в работу резервного вентилятора в случае неисправности рабочего.

4.31 Вытяжные системы вентиляции 04SAE18.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ18 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из ГЩУ. Расход воздуха в вентиляторе 2030 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 04SAЕ18 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE18 на рис. 21

.     В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,75 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE18

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 2030 м3/час Полное давление = 600 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ18.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ18.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 4SAE18  и приточной системы 4SAS12, а именно, при включении/отключении системы 4SAS12 должна включаться/отключаться система 4SAE18. Вентиляция должна работать постоянно.

4.32 Вытяжные системы вентиляции 04SAE19.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ19 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из медблока на отм.+30,050. Расход воздуха в вентиляторе 500 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 04SAЕ19 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE19 на рис. 21

. В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,25 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE19

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 500 м3/час Полное давление = 250 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 30…500 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,25 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ19.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ19.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE19  и приточной системы 04SAS13, а именно, при включении/отключении системы 04SAS13 должна включаться/отключаться система 04SAE19. Вентиляция должна работать постоянно.

4.32 Вытяжные системы вентиляции 04SAE20.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ20 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из административных помещений и кладовых на отм.+30,050. Расход воздуха в вентиляторе 800 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 04SAЕ20 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE20 на рис. 21

.     В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,75 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе.

3- вход от пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE20

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 800 м3/час Полное давление = 650 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 3 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ20.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 3 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ20.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE20  и приточной системы 04SAS13, а именно, при включении/отключении системы 04SAS13 должна включаться/отключаться система 4SAE20. Вентиляция должна работать постоянно.

4.33 Вытяжная система вентиляции 04SAE21

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE21 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из подсобной и кабинета на отм. 30,050. Расход воздуха 160 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. +30,050.

Управление оборудованием 04SAE21 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE21 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE21 на рис. 19.

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной канальный вентилятор с электродвигателем Pн=0,1 кВт, Uн=380/220,  50 Гц

2- вход от пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 4SAE21

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 160 м3/час Полное давление - 200 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,1 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 2 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ21.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 2 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ21.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE21  и приточной системы 04SAS05, а именно, при включении/отключении системы 04SAS05 должна включаться/отключаться система 04SAE21. Вентиляция должна работать постоянно.

4.34 Вытяжная система вентиляции 04SAE22.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE22 состоит из одного рабочего вентилятора и предназначена для удаления воздуха из бытовых помещений и санузла на отм. +30,050. Расход воздуха 265 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. +30,050.

Управление оборудованием 04SAE22 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE22 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE22 на рис. 19.

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной канальный вентилятор с электродвигателем Pн=0,1 кВт, Uн=380/220,  50 Гц

2- вход от пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 4SAE22

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 265 м3/час Полное давление - 200 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,1 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 2 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ22.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 2 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ22.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE22  и приточной системы 04SAS05, а именно, при включении/отключении системы 04SAS05 должна включаться/отключаться система 04SAE22. Вентиляция должна работать постоянно.

4.35 Вытяжные системы вентиляции 04SAE23.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAЕ23 состоит из одного рабочего и одного резервного вентилятора и предназначена для удаления воздуха из кабельных туннелей. Расход воздуха в вентиляторе 4600 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +11,850.

Управление оборудованием 04SAЕ17 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE23 на рис. 23.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  04SAE23AN001 с электродвигателем Pн=1,1 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – вытяжной резервный радиальный вентилятор  04SAE23AN002 с электродвигателем Pн=1,1 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

4 – датчик-реле перепада давления на резервном вентиляторе;

5 – привод огнезадерживающего клапана;

6 – вход пожарной сигнализации.

Компановка и состав  системы 04SAE23

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 4600 м3/час Полное давление = 350 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 2 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- автоматический ввод резерва;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление приводом огнезадерживающего клапана.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1(3), через определённый интервал времени включается датчик-реле 2(4), который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2(4) подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 6 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ23.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блоки управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на закрытие огнезадерживающих клапанов для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 6 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ23. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE23  и приточной системы П16 (система вентиляции ОРУ) , а именно, при включении/отключении системы П16 должна включаться/отключаться система 04SAE23.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить автоматический ввод в работу резервного вентилятора в случае неисправности рабочего,

4.36 Вытяжная система вентиляции 04SAE24.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE24 состоит из одного рабочего и одного резервного вентиляторов и предназначена для удаления воздуха из кабельных шахт. Расход воздуха 1000 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 4SAE24 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE24 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE24 на рис. 18.

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – рабочий вытяжной вентилятор 04SAE24AN001 с электродвигателем Pн=0,55 кВт, Uн=380/220,  50 Гц;

2 – резервный вытяжной вентилятор 04SAE24AN002 с ‘лектродвигателем Pн=0,55 кВт, Uн=380/220,  50 Гц;

3 – привод огнезадерживающих клапанов;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 4SAE24

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор | Тип – канальный Производительность – 1000 м3/час Полное давление - 400 Па |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости 1 час, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт.; напряжение питания 220В, (L, N, РЕ) 50Гц, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 1 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный , трехфазный |
| Мощность системы не более, кВт | 0,55 |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц от системы с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы систем.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Cистема предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- совместная работа приточной и вытяжной систем;

- управление работой вентилятора;

- автоматический ввод резерва;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление приводом огнезадерживающего клапана;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Для запуска системы в работу система должна запустить двигатель вентилятора 1.

Вытяжная система 04SAE04 должны быть сблокированы c приточной системой 04SAS10. При включении/отключении 04SAS10 должна включаться/отключаться система 04SAE24.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ24.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходит сигнал на блок управления типа C2000-СП4, который сформирует команду на закрытие огнезадерживающего клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ24. Противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE24  и приточной системы 04SAS10, а именно, при включении/отключении системы 04SAS10 должна включаться/отключаться система 04SAE23.

Система автоматики должна обеспечить автоматический ввод в работу резервного вентилятора в случае неисправности рабочего.

4.37 Вытяжная система вентиляции 04SAE25.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAE24 состоит из одного вентилятора и предназначена для удаления воздуха из РПО. Расход воздуха 400 м3/час. Вентилятор располагается в  венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 4SAE25 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление 04SAE25 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСbК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAE25 на рис. 20.

В состав систем входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной рабочий радиальный вентилятор  с электродвигателем Pн=0,7 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Компоновка и состав  установки 4SAE25

| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 400 м3/час Полное давление = 600 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| --- | --- |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…2000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 1 шт Напряжение питания 220В, (L, N, РЕ), откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, одностороннего обслуживания, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 0,7 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление приводом огнезадерживающего клапана.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SAЕ06.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходит сигнал на блок управления типа C2000-СП4, который сформирует команду на закрытие огнезадерживающего клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SAЕ25. Противопожарный клапан должен открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу вытяжной системы 04SAE25  и приточной системы 04SAS15, а именно, при включении/отключении системы 04SAS15 должна включаться/отключаться система 04SAE25. Вентиляция должна работать постоянно.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.38 Система подпора воздуха 04SAD01.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAD01 предназначена для подачи наружного воздуха в лестничную клетку №1 при пожаре.

Расход воздуха в системе 12000 м3/час. Установка располагается в верхней части обслуживаемой лестничной клетки.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAD01 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала 2 о пожаре.

Управление системой вентиляции 04SAD01 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD01 представлена на рис. 24.

В состав приточной системы входят следующие функциональные элементы:

1 – привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,5 кВт, Uн = 380В, fн = 50 Гц;

3 – вход пожарной сигнализации.

Характеристика вентилятора.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздушный клапан на наружном воздухе утепленный | – Типоразмер 800х800 – номинальная потребляемая мощность разогретого ТЭН = 0.033 кВт/м – максимальная пусковая мощность ТЭН при минус 10°С = 0.2 кВт/м Электропривод клапана – напряжение питания 220В |
| Вентиляторный блок | Тип – осевой Производительность – 12000 м3/час Полное давление = 300 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.24. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD01.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСИК (ВО)  ГАЭС. Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- работа по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление работой  вентилятора;

- управление приводом воздушного клапана на наружном воздухе;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

В случае поступления сигнала о пожаре на вход 3 система автоматики должна открыть клапан 1 и запустить вентилятор 2. После устранения пожара на вход 3 придет сигнал от системы пожарной сигнализации на отключение вентилятора 2 и закрытие клапана 1.

4.39 Система подпора воздуха 04SAD02.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAD02 предназначена для подачи наружного воздуха в лестничную клетку №1 при пожаре.

Расход воздуха в системе 11500 м3/час. Установка располагается в верхней части обслуживаемой лестничной клетки.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAD02 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала 2 о пожаре.

Управление системой вентиляции 04SAD02 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD02 представлена на рис. 25.

В состав приточной системы входят следующие функциональные элементы:

1 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,5 кВт, Uн = 380В, fн = 50 Гц;

2 – вход пожарной сигнализации.

Характеристика вентилятора.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентиляторный блок | Тип – осевой Производительность – 11500 м3/час Полное давление = 300 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.25. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD02.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС. Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- работа по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление работой  вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

В случае поступления сигнала о пожаре на вход 2 система автоматики должна  запустить вентилятор 2. После устранения пожара на вход 3 придет сигнал от системы пожарной сигнализации на отключение вентилятора 1.

4.40 Система подпора воздуха 04SAD03.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAD03 предназначена для подачи наружного воздуха в лестничную клетку №1 при пожаре.

Расход воздуха в системе 11500 м3/час. Установка располагается в верхней части обслуживаемой лестничной клетки.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAD03 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала  о пожаре.

Управление системой вентиляции 04SAD03 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD03 представлена на рис. 26.

В состав приточной системы входят следующие функциональные элементы:

1 – привод воздушного клапана на наружном воздухе;

2 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,5 кВт, Uн = 380В, fн = 50 Гц;

3 – вход пожарной сигнализации.

Характеристика вентилятора.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздушный клапан на наружном воздухе утепленный | – Типоразмер 800х800 – номинальная потребляемая мощность разогретого ТЭН = 0.033 кВт/м – максимальная пусковая мощность ТЭН при минус 10°С = 0.2 кВт/м Электропривод клапана – напряжение питания 220В |
| Вентиляторный блок | Тип – осевой Производительность – 11500 м3/час Полное давление = 300 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.26. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD03.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС. Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- работа по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление работой  вентилятора;

- управление приводом воздушного клапана на наружном воздухе;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

В случае поступления сигнала о пожаре на вход 3 система автоматики должна открыть клапан 1 и запустить вентилятор 2. После устранения пожара на вход 3 придет сигнал от системы пожарной сигнализации на отключение вентилятора 2 и закрытие клапана 1.

4.41 Система подпора воздуха 04SAD04.

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAD04 предназначена для подачи наружного воздуха в лестничную клетку №1 при пожаре.

Расход воздуха в системе 11500 м3/час. Установка располагается в верхней части обслуживаемой лестничной клетки.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAD04 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала 2 о пожаре.

Управление системой вентиляции 04SAD04 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD04 представлена на рис. 27.

В состав приточной системы входят следующие функциональные элементы:

1 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 1,5 кВт, Uн = 380В,

fн = 50 Гц;

2 – вход пожарной сигнализации.

Характеристика вентилятора.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентиляторный блок | Тип – осевой Производительность – 11500 м3/час Полное давление = 300 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, огнестойкие с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.27. Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SAD04.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС. Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- работа по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- управление работой  вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

В случае поступления сигнала о пожаре на вход 2 система автоматики должна  запустить вентилятор 2. После устранения пожара на вход 2 придет сигнал от системы пожарной сигнализации на отключение вентилятора 1.

4.42 Система подпора воздуха 04SAD05.

Система 04SAD05 состоит из двух рабочих вентиляторов и предназначена для подпора воздуха в лифтовую шахту в случае пожара. Расход воздуха в вентиляторе 15000 м3/час. Вентиляторы располагаются в венткамере на отм. +45,050.

Управление оборудованием 04SAD05 и режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации здания ГАЭС с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации системы 04SAD05 на рис. 28.

Рис. 28. Функциональная схема автоматизации системы 04SAD05.

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

I - Блок воздухоприемный:

1-привод воздушного клапана на наружном воздухе;

II – Блок водяного нагревателя:

2-датчик–реле перепада давления на вентиляторе;

3-приточный вентилятор с электродвигателем Pн = 5,5 кВт, Uн = 220/380В, 50 Гц;

4 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 15000 м3/час.

Количество установок – 2.

Компановка и состав  системы 04SAD05

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздушный клапан на наружном воздухе утепленный | – Типоразмер 1200х1000 – номинальная потребляема мощность разогретого ТЭН = 0.033 кВт/м – максимальная пусковая мощность ТЭН при минус 10°С = 0.2 кВт/м Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. |
| Вентилятор | Тип – радиальный Производительность – 15000 м3/час Полное давление = 400 Па Тип передачи – с ременным приводом |
| Датчики технологической автоматики и защиты: – датчик давления на вентиляторе | – с диапазоном измерения 200…2000 Па с контактными выходами 220 (24) В – 1 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, одностороннего обслуживания, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратуры. Степень защиты IP54 |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, огнестойкие c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) , а также огнестойкие (180мин) для цепей питания и управления огнезащитных клапанов Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателя | Асинхронный, трехфазный |
| Мощность не более, кВт | 5,5 |
| Напряжение питания | 380/220 В, 50 Гц от системы 380/220В с глухозаземленной нейтралью TN-S (3L, N, PE) |
| Степень защиты двигателя | IP54 |

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- управление работой вентиляторов;

- управление приводом воздушного клапана на наружном воздухе;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- плавный пуск двигателя.

При включении системы запускается двигатель вентилятора 3, а привод 1 открывает воздушный клапан. Электропривод заслонки 1 должен перевести клапан в положение «открыто». Через определённый интервал времени включается датчик-реле 2 перепада давления на вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 3 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку системы. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна включить систему 04SAD05.

После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на выключение вентсистемы 04SAD05.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

4.43 Приточная система вентиляции 04SBD01.

Назначение и основные характеристики установки.

Приточная система  04SBD01 состоит из одной приточной установки, выполняющей функцию тепловой завесы проходной. Расход воздуха в системе 1950 м3/час. Установка располагаются в венткамере (Т-12) на отм. +33,650.

Контроль параметров воздуха, управление оборудованием приточной системы вентиляции 04SBD01 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является поддержание требуемой температуры в помещении посредством регулирования работы калорифера.

Управление системой вентиляции 04SBD01 должно производиться с местного шкафа управления, установленного в помещении проходной, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Функциональная схема автоматизации приточной системы 04SBD01 представлена на рис.29

В состав одной установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

В состав одной установки приточной системы  входят следующие функциональные элементы:

I – Воздухоприемный клапан

1 –привод воздушного клапана;

2 – датчик–реле перепада давления на фильтре;

II – Блок электрического воздухонагревателя:

3 – термостат защиты электрокалорифера от перегрева;

4 – электрические ТЭНы, 1-я ступень (16,6% от Pн=27 кВт, Uн=220 В);

5 – электрические ТЭНы, 2-я ступень (33,3% от Pн=27 кВт, Uн=220 В);

6 – электрические ТЭНы, 3-я ступень (50% от Pн=27 кВт, Uн=220 В).

7 – электрические ТЭНы, 4-я ступень (66,7% от Pн=27 кВт, Uн=220 В).

8 – электрические ТЭНы, 5-я ступень (83,3% от Pн=27 кВт, Uн=220 В

9 – электрические ТЭНы, 6-я ступень (100% от Pн=27 кВт, Uн=220 В).

III – Блок вентилятора:

10 – датчик-реле перепада давления на приточном  вентиляторе;

11 – приточный вентилятор с электродвигателем Pн=0,6 кВт, Uн=380/220 В, fн=50 Гц;

12 – датчик температуры приточного воздуха.

13 – вход пожарной сигнализации.

Технические требования к установке.

Производительность вентустановки – 1950 м3/час.

Количество установок – 1.

Компоновка и состав установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Воздухоприемный блок | Воздушный клапан на наружном воздухе – вертикальный. Электропривод клапана – напряжение питания 220В (L, N, РЕ) 50Гц, 2-х позиционный-откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з. Тип фильтра - ячейковый Класс очистки – G4 |
| Блок воздухонагревателя | Номинальная нагрузка – 27 кВт (количество секций – не менее 3) |
| Вентиляторный блок | Тип – радиальный Располагаемое свободное давление – 350 Па Полное давление = 500 Па Тип передачи – прямая |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления - датчик температуры (управление калорифером) - термостат (защита калорифера) | - с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 1 шт. - канальный датчик температуры с диапазоном измерения -30…+80ºC с выходом Pt 100– 1 шт. - термореле защиты электрокалорифера от перегрева с контактными выходами 220 (24) В – 2 шт. |
| Шкаф управления | По типу Rittal, одностороннего обслуживания, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели огнестойкие c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |

Характеристика двигателя вентилятора установки.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,1 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис.29 Функциональная схема автоматизации системы вентиляции 04SBD01.

Технологический алгоритм работы системы.

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС.

Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда воздух нагревается в системе электрокалорифером.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры приточного воздуха;

- контроль температуры воздуха за электрокалорифером по термостату;

- контроль работоспособности вентилятора по датчику-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- защита электрокалорифера от перегрева;

- управление электроприводом воздушного клапана;

- управление работой вентилятора;

Летний режим.

Запускается двигатель вентилятора 11, а привод 1 открывает воздушный клапан. Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Зимний режим.

Запускается двигатель вентилятора 11, а привод 1 открывает воздушный. Через определённый интервал времени включается датчик-реле 7 перепада давления на вентиляторе.

Если при запуске системы через определённый интервал времени заданный перепад давления, контролируемый датчиком–реле 10, не появляется, система останавливается. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

Температура воздуха должна контролироваться канальным датчиком температуры 12. Он передаёт электрический сигнал RTD (Pt 100) о температуре на контроллер, который в свою очередь управляет работой секции электрокалорифера. Система автоматики должна поддерживать температуру приточного воздуха равной +16°С. При изменении температуры воздуха в воздуховоде относительно уставки контроллер должен соответственно последовательно включать или отключать ступени нагрева электрокалорифера в последовательности – 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Электрический нагреватель должен быть снабжен двумя термостатами защиты от перегрева: один  для сигнализации с автоматическим перезапуском, другой предохранительный с ручным перезапуском (температура срабатывания определяется заводом-изготовителем установки). При срабатывании термостата защиты 3 электрокалорифера от перегрева  должно происходить отключение ступеней нагрева электрокалорифера. При этом электродвигатель вентилятора 8 в течение определённого времени (определяется заводом-изготовителем) должен оставаться в работе для обеспечения охлаждения электронагревателей до допустимой температуры, после чего тоже должен отключиться. После остановки вентилятора закрывается воздушный клапан на наружном воздухе.

В системе должна быть предусмотрена защита двигателя от перегрузки, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного датчика-реле двигателя.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 13 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна отключить систему вентиляции 04SBD01. После устранения пожара  в систему автоматики вентсистемы на вход 13 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на включение вентсистемы 04SBD01.

4.44 Вытяжная система вентиляции 04SAB01.

Назначение и основные характеристики установки.

Вытяжная система 04SAB01, состоящая из двух рабочих вентиляторов, предназначена для удаления дыма из коридоров. Расход воздуха каждой установки 11000 м3/час. Установки системы 04SAB01 располагаются в двух разных венткамерах на отм. +45,050. Каждый из вентиляторов обслуживает отдельную шахту дымоудаления.

Управление оборудованием системы дымоудаления 04SAB01 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля.

Управление системой дымоудаления 04SAB01.1 и 04SAB01.2 должно производиться со шкафов управления, установленных рядом с установками, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Cистемы 04SAB01.1 и 04SAB01.2 имеют одинаковые функциональные схемы автоматизации (рис. 30.)

В состав системы входят следующие функциональные элементы:

1 – вытяжной радиальный вентилятор №1(№2) с электродвигателем Pн=4 кВт, Uн=380/220 В(3L,N, PE),  50 Гц;

2 – датчик-реле перепада давления на рабочем вентиляторе;

3 – привод огнезадерживающего клапана;

4 – вход пожарной сигнализации.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентилятор №1 | Тип – радиальный Производительность – 11000 м3/час Полное давление = 350 Па Тип передачи – ременная Количество – 1 шт. |
| Вентилятор №2 | Тип – радиальный Производительность – 11000 м3/час Полное давление = 450 Па Тип передачи – ременная Количество – 1 шт. |
| Датчики технологической автоматики и защиты: - датчик давления на вентиляторе | -с диапазоном измерения 200…1000 Па с контактными выходами 220(24)В – 2шт. |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI60, с электроприводом с нормально открытой заслонкой – 12 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 12 шт. |
| Шкаф управления 2 шт. (отдельные шкафы для 04SAB01.1 и 04SAB01.2) | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафами управления установки. | Провода и кабели огнестойкие c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). Гибкие кабели c медными жилами для присоединения к двигателям вентиляторов |
| Тип двигателей | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 4 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Рис. 30. Функциональная схема автоматизации системы 04SAB01.

Технологический алгоритм работы системы.

Система 04SAB01.1 (04SAB01.2) должна иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК с выдачей информации в АСУ ЦНСиК (ВО)  ГАЭС. Протокол передачи данных уточняется после проведения конкурса и согласовывается с Заказчиком.

Непосредственно из местного шкафа управления венсистемами в центральную сигнализацию станции на ГЩУ и ЦСМ  необходимо обеспечить передачу  сигналов «Общая неисправность» и «Авария» в виде «сухих контактов».

Кроме того, в систему АПС от каждой вентустановки необходимо выдать в виде «сухих контактов» сигналы:

- вентсистема готова;

- вентсистема в работе;

- вентсистема остановлена;

- неисправность вентсистемы.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль работоспособности вентиляторов по датчикам-реле перепада давления воздуха;

- совместная работа приточной и вытяжной системы вентиляции;

- управление работой вентиляторов;

- защита двигателей вентиляторов от перегрузки;

- блокировка работы по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- плавный пуск двигателя.

Для запуска установки в работу система должна выполнить следующий ряд действий: запускается двигатель вентилятора 1, через определённый интервал времени включается датчик-реле 2, который контролирует перепад давления воздуха на рабочем вентиляторе.

В системе автоматики должно быть предусмотрено аварийное отключение системы при заклинивании рабочего колеса. Для этих целей в системе должны быть предусмотрены дифференциальные датчики давления. Если произойдёт описанный случай, вентилятор перестанет создавать давление и датчик давления 2 подаст сигнал на управляющий модуль. По этому сигналу система автоматики должна будет произвести аварийную остановку вентилятора. То же происходит, если указанный перепад давления исчезает во время работы системы.

В связи с тем, что система вентиляции обслуживает помещения, размещенные на разных этажах, в системе предусмотрена установка пожарных клапанов.

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации 4. В случае возникновения пожара система пожарной сигнализации направит сигнал на вход 4 в систему автоматики вентиляции. По этому сигналу система автоматики должна включить систему дымоудаления 04SAB01.

Одновременно с этим от системы пожарной сигнализации приходит сигнал на блок управления типа С2000-СП4, который сформирует команду на открытие огнезадерживающего клапана 3 на этаже, где располагается горящее помещение.

После устранения пожара в систему автоматики вентсистемы на вход 4 от системы пожарной сигнализации придет сигнал на выключение вентсистемы 04SAB01. Противопожарные клапаны должны закрыться автоматически после окончания пожара.

В системе должна быть предусмотрена тепловая защита двигателя, подразумевающая остановку системы в случае срабатывания встроенного термореле обмотки двигателя.

Система автоматики должна обеспечить совместную работу системы дымоудаления 04SAB01 и систем компенсации дымоудаления 04SAL01, 04SAL02, 04SAL03, 04SAL04, 04SAL05, 04SAL06, а именно при включении/отключении приточного вентилятора должен включаться/отключаться соотвествующая система компенсации дымоудаления.

4.44 Система компенсации дымоудаления 04SAL01

Назначение и основные характеристики установки.

Система компенсации дымоудаления 04SAL01, состоит из одного оконного проёма с электроприводом, размещенным в коридоре на отм. +41,450.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAL01 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала 2 о пожаре на этаже.

Управление системой вентиляции 04SAL01 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Электропривод оконного проёма | 1 шт. |
| Блок управления | 1 шт |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафами управления установки. | Провода и кабели огнестойкие c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). |
| Тип двигателей | Однофазный |
| Мощность не более, кВт | 0,15 кВт |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений этажа от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на срабатывание электропривода 1 и открытие окон.

Система компенсации 04SAL01 должна быть сблокирована с вытяжной  противодымной системой 04SAB01.

4.45 Система компенсации дымоудаления 04SAL02

Назначение и основные характеристики установки.

Система компенсации дымоудаления 04SAL02, состоит из одного оконного проёма с электроприводом, размещенным в коридоре на отм. +37,250.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAL02 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала 2 о пожаре.

Управление системой вентиляции 04SAL02 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Электропривод оконного проёма | 1 шт. |
| Блок управления | 1 шт |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафами управления установки. | Провода и кабели огнестойкие c медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (LS), в том числе и термостойкие при необходимости (максимально допустимая температура - 130°С). |
| Тип двигателей | Однофазный |
| Мощность не более, кВт | 0,15 кВт |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений этажа от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на открытие срабатывание электропривода 1.

Система компенсации 04SAL02 должна быть сблокирована с вытяжной  противодымной системой 04SAD01.

4.46 Система компенсации дымоудаления 04SAL03

Назначение и основные характеристики установки.

Система компенсации дымоудаления 04SAL03, состоит из одного огнезадерживающего морозостойкого клапана во взрывоопасном исплонении, размещенного в помщении №404  на отм. +25,850.

Управление огнезадерживающим клапаном осуществляется от блока управления типа С2000-СП4/220

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан морозостойкий во взрывозащитном исплонении с пределом огнестойкости EI90, с электроприводом с нормально закрытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |

Технологический алгоритм работы системы.

В случае возникновения пожара в помещении №404  на отм. +25,850 система пожарной сигнализации направит сигнал на блок управления типа С2000-СП4, который сформируют команду на закрытие клапана для ограничения доступа воздуха в горящее помещение. После устранения пожара противопожарные клапаны должны открыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- управление работой клапана по сигналу от системы пожарной сигнализации.

Система компенсации 04SAL03 должна быть сблокирована с вытяжной  противодымной системой 04SAB01.

4.48 Система компенсации дымоудаления 04SAL04

Назначение и основные характеристики установки.

Система компенсации дымоудаления 04SAL04, состоит из одного огнезадерживающего морозостойкого клапана во взрывоопасном исплонении, размещенного в помщении №307  на отм. +21,650.

Управление оборудованием системы вентиляции 04SAL04 и её режимами работы осуществляет система управления и контроля. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала 2 о пожаре.

Управление системой вентиляции 04SAL04 должно производиться с местного шкафа управления, установленного рядом с установкой, и дистанционно с АРМов оперативного персонала и со шкафа диспетчеризации СПК.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан морозостойкий во взрывозащитном исплонении с пределом огнестойкости EI90, с электроприводом с нормально закрытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |

В системе автоматики должен быть предусмотрен вход для сигнала пожарной сигнализации =24В. В случае возникновения пожара в одном из помещений этажа от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, которые сформируют команды на открытие своих клапанов 1 для компенсации дымоудаления из помещения. Противопожарные клапаны должны закрыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система компенсации 04SAL04 должна быть сблокирована с вытяжной  противодымной системой 04SAB01.

4.49 Система компенсации дымоудаления 04SAL05

Назначение и основные характеристики установки.

Система компенсации дымоудаления 04SAL05, состоит из одного огнезадерживающего морозостойкого клапана во взрывоопасном исплонении, размещенного в помщении №207  на отм. +16,050.

Управление клапаном системы вентиляции 04SAL05 осуществляет блок управления огнезадерживающим клапаном. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала  о пожаре на этаже.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI90, с электроприводом с нормально закрытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |

В случае возникновения пожара в одном из помещений этажа от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, которые сформируют команду на открытие огнезадерживающего клапана для компенсации дымоудаления из помещения. Противопожарный клапан должен закрыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

Система компенсации 04SAL05 должна быть сблокирована с вытяжной  противодымной системой 04SAB01.

4.50 Система компенсации дымоудаления 04SAL06

Назначение и основные характеристики установки

Система компенсации дымоудаления 04SAL06, состоит из одного огнезадерживающего морозостойкого клапана во взрывоопасном исплонении, размещенного в помщении №112  на отм. +11,850.

Управление клапаном системы вентиляции 04SAL05 осуществляет блок управления огнезадерживающим клапаном. Основной задачей системы управления и контроля является автоматическое включение системы от сигнала  о пожаре на этаже.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Привод огнезадерживающего клапана | Клапан с пределом огнестойкости EI90, с электроприводом с нормально закрытой заслонкой – 1 шт.; Напряжение питания 220В, откр./закр. Комплектно с концевыми выключателями и указателями положения привода – 2 н.о. и 2 н.з |
| Блок управления огнезадерживающим клапаном | По типу С2000-СП4/220 Напряжение питания– 220В, 50Гц; Количество - 1 шт. |

В случае возникновения пожара в одном из помещений этажа от системы пожарной сигнализации приходят сигналы на блок управления типа C2000-СП4, которые сформируют команду на открытие огнезадерживающего клапана для компенсации дымоудаления из помещения. Противопожарный клапан должен закрыться автоматически после снятия управляющего сигнала с блока управления.

4.51 Система компенсации дымоудаления 04SAR01

Назначение и основные характеристики установки.

Система 04SAR01 является местным отсосом от шлифовальных станков.

Расход воздуха в системе 720 м3/час, обеспечивает вентиляцию одного одновременно работающего станка. Установка располагается в мастерской на отм.+11,850.

Управление системой вентиляции 04SAL06 должно производиться с местного шкафа управления.

Характеристика вентиляторов.

| Наименование | Состав и характеристики |
| --- | --- |
| Вентиляторный блок | Тип – осевой Производительность – 720 м3/час Полное давление = 300 Па |
| Шкаф управления | По типу Rittal, навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой |
| Комплект силовых и контрольных кабелей, проводов в пределах и между оборудованием и шкафом управления установки. | Провода и кабели, огнестойкие с медными жилами не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (LS) |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность не более, кВт | 1,5 |
| Напряжение питания | 380 В, 50 Гц |
| Степень защиты двигателя | IP 54 |
| Класс изоляции | F |

Система должна иметь возможность управления с местного шкафа управления.

Система предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- управление работой  вентилятора;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки.

- Спецификация ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО оборудования и материалов.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол. | Масса, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Общая |  |
|  | Электротехническое оборудование собственных нужд переменного тока 0,4кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автоматический выключатель трехполюсный, с термомагнитным расцепителем по типу iC60N, Iн=25А, характеристика «Д», с комплектом необходимых приспособлений для монтажа в существующий распределительный пункт 0,4кВ | шт. | 1 | 0,375 | 0,375 | Д41.35 замена |
| 1.2 | Автоматический выключатель трехполюсный, с термомагнитным расцепителем по типу iC60N, Iн=25А, характеристика «2», с комплектом необходимых приспособлений для монтажа в существующий распределительный пункт 0,4кВ | шт. | 2 | 0,375 | 0,75 | Д41.35 Д41.37 замена |
| 1.3 | Автоматический выключатель трехполюсный, с термомагнитным расцепителем по типу iC60N, Iн=16А, характеристика «С», с комплектом необходимых приспособлений для монтажа в существующий распределительный пункт 0,4кВ | шт. | 1 | 0,375 | 0,375 | Д51.25 замена |
| 1.4 | Автоматический выключатель однополюсный, с термомагнитным расцепителем по типу iC60N, Iн=6А, характеристика «С», с комплектом необходимых приспособлений для монтажа в существующий распределительный пункт 0,4кВ | шт. | 3 | 0,125 | 0,375 | Д51.25-1шт. новый Д41.37-2шт. новые |
| 1.5 | Пункт силовой распределительный 0,4кВ, одностороннего обслуживания, внутренней установки, степень защиты IP41, климатическое исполнение У3, навесной, с двумя вводами до 40А и АВР с автоматическими выключателями до 16А 1000х300х600 | шт. | 5 | 40 | 160 | Д41.111Д41.112Д41.113 Д41.114 Д41.115 новые |
| 1.7 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, ВВГнг (А)-LS на напряжение 1кВ, 0.66кВ, сечением, мм2: |  |  |  |  |  |
|  | 5х10 | км | 0,14 | 916 | 128 |  |
|  | 5х6 | км | 0,17 | 608 | 103 |  |
|  | 5х4 | км | 0,37 | 480 | 178 |  |
|  | 5х2,5 | км | 1,1 | 357 | 393 |  |
|  | 4х6 | км | 0,03 | 516 | 15 |  |
|  | 4х4 | км | 0,06 | 411 | 25 |  |
|  | 4х2,5 | км | 0,545 | 307 | 167 |  |
|  | 3х2,5 | км | 0,38 | 263 | 100 |  |
| 1.8 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением типа ВВГнг(А)-FRLS, на 0.66кВ, сечением, мм2: |  |  |  |  |  |
|  | 5х16 | км | 0,26 | 1620 | 421 |  |
|  | 5х10 | км | 0,29 | 1133 | 329 |  |
|  | 5х4 | км | 0,13 | 701 | 91 |  |
|  | 5х2,5 | км | 0,35 | 525 | 184 |  |
|  | 4х2,5 | км | 0,175 | 453 | 79 |  |
|  | 3х2,5 | км | 0,14 | 385 | 54 |  |
|  | 3х1,5 | км | 4,5 | 330 | 1 485 |  |
| 2 | Система управления |  |  |  |  |  |
|  | Вентиляция. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. | шт. | 47 | 50 | 1650 | ШУ |
| 2.2 | Шкаф напольный 800х600х2000, комплектно с аппаратурой управления, сигнализации, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. | шт. | 1 | 100 | 100 | Шкаф диспетчер. |
| 2.3 | Кабели силовые |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, , до 660В ВВГнг(А)-LS сечением: 2х1,5 мм² | км | 0,75 | 179 | 134,25 |  |
| 2.4 | Кабели контрольные |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный, до 660В, КВВГЭнг(А)-LS сечением: |  |  |  |  |  |
|  | 4х1,5мм² | км | 9,17 | 183 | 1678,11 |  |
|  | 4х2,5мм² | км | 0,53 | 243 | 128,79 |  |
| 2.4.2 | Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами с ПВХ изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированный, до 660В, КВВГЭнг(А)-FRLS сечением: 4х1,5мм² | км | 0,1 | 290 | 29 |  |
| 2.4.3 | Кабель для сетей RS-485 КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | км | 1,53 | 93,3 | 142,8 |  |
| 2.4.4 | Волоконно-оптический многомодовый кабель 50/125нм, 8 волокон, OM3, бронированный, для внешней прокладки Eurolan 39U-30-08-01BL | км | 0,16 | 75 | 12 |  |
| 3 | Оборудование в части интеграции в АСУ ЦНСиК (ВО) |  |  |  |  | В шкаф АСУ ЦНС |
| 3.1 | Управляемый Ethernet-коммутатор 28 портов (100FX MM LC, 1000TX RJ45), питание от 2 источников ~220В), монтаж в 19” стойку RuggedCom RSG2488 6GK6024-8GS23-3FA0-Z A19+B19+C19+D19+E19+F01+ G61+H71 | шт. | 2 | 5 | 10 |  |
| 3.2 | Патч-корд оптический дуплекс MM 2x50/125 LC-LC 2м | шт. | 2 |  |  |  |
| 3.3 | Патч-корд FTP 5E RJ45-RJ45 2м | шт. | 4 |  |  |  |
| 3.4 | Оптическая коммутационная панель 19”, LC-LC, 12 портов, многомодовое волокно, Eurolan 47C-02-30-2L-12-11BL | шт. | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | Программное обеспечение |  |  |  |  | Версии ПО уточняются на этапе РД и д.б. актуальны на момент реализации проекта |
| 4.1 | WinCC POWERPACK RC 8192/65536, увеличение числа внешних переменных для SIMATIC WinCC V7.4, RT + CS лицензия, без смены версии, с 8192 ДО 65536, плавающая лицензия | шт. | 4 |  |  |  |
| 4.2 | Опция SIMATIC Logon актуальной версии | шт. | 4 |  |  |  |
| 4.3 | USB устройство считывания смарт-карт Omnikey (модель согласовывается с Заказчиком) | шт. | 4 |  |  |  |
| 5 | Металл |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Труба электросварная d51 мм, ГОСТ 10704-91 | м. | 480 | 2,42 | 1161,6 |  |
| 5.2 | Металлорукав РЗ-Ц-38, ТУ 4822-019-29124208-00 | м. | 100 | 0,485 | 48,5 |  |
| 5.3 | Сталь полосовая 4х40, ГОСТ 103-2006 | м. | 390 | 1,26 | 487,62 | заземление |
| 5.4 | Сталь полосовая 4х25, ГОСТ 103-2006 | м. | 85 | 0,79 | 67,15 | заземление |
| 5.5 | Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 | м. | 5 | 10,40 | 52 | Установка =SAA+GH03 |
| 5.6 | Скоба СО-43 | шт. | 100 | 0,036 | 3,6 | Крепление м/рукавов |
| 5.7 | Скоба СО-25 | шт. | 800 | 0,021 | 16,8 | Крепление кабеля |
| 5.8 | Скоба СО-60 | шт. | 260 | 18,72 | 0,072 | Крепление трубы |
| 5.9 | Заземляющая перемычка Rittal | шт. | 56 |  |  |  |
| 5.10 | Анкер-шпилька HST M10x110 HILTI | шт. | 224 |  |  | Крепление шкафов |
| 5.11 | Анкер-гильза HLC M10x50\15 HILTI | шт. | 535 |  |  | Крепление заземления |
| 5.12 | Дюбель-гвоздь HPS-1 6/5-30 HILTI | шт. | 1160 |  |  | Крепление скоб |
| 5.13 | Короб с крышкой 100х60 мм TA-GN, DKC | шт. | 310 | 2,4 | 744,0 |  |
| 5.14 | Разделитель SEP-N 60\50, DKC | шт. | 310 | 0,4 | 124,0 |  |
| 5.15 | Угол плоский 100х60 мм NPAN, DKC | шт. | 60 | 0,188 | 11,28 |  |
| 5.16 | Угол внутренний изменяемый 100х60 мм 70-120° NIAV, DKC | шт. | 30 | 0,304 | 9,12 |  |
| 5.17 | Угол внешний изменяемый 100х60 мм 70-120° NЕAV, DKC | шт. | 30 | 0,292 | 8,76 |  |
| 5.18 | Тройник\отвод 100х60 мм NTAN, DKC | шт. | 70 | 0,161 | 11,27 |  |
| 5.19 | Накладка на стык профиля SCAN, DKC | шт. | 310 | 0,004 | 1,24 |  |
| 5.20 | Накладка на стык крышки CAN, DKC | шт. | 310 | 0,02 | 6,20 |  |
| 5.21 | Саморез с дюбелем М4х30, DKC | шт. | 860 |  |  |  |

- . НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.	«Правила устройства электроустановок». Шестое и седьмое издания.

2.	РД 33.20.501-2003	«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.	СТО 17330282.27.140.008-2008	«Системы питания собственных нужд ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

4.	СТО 17330282.27.140.020-2008	«Системы питания собственных нужд ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

5.	ГОСТ 30011.1-2012 (IEC 60947-1:2004)	«Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования».

6.	СТО 17330282.27.140.009-2008	«Автоматические системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

7.	СТО 17330282.27.140.010-2008	«Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования»

8. СТО РусГидро 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования».

9.	СТО 70238424.27.140.014-2010	«Технические системы гидроэлектростанций. Условия создания. Нормы и требования».

10.	СТО 70238424.27.140.007-2010	«Технические системы гидроэлектростанций. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

12.	СТО 70238424.27.140.033-2010 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования».

13.	СТО 70238424.27.140.041-2010 «Гидроэлектростанции. Правила ввода в эксплуатацию оборудования, технических и автоматизированных систем. Условия поставки. Нормы и требования».

14.	ГОСТ 24.104-85 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования».

- . ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.  Спецификация демонтируемого электротехнического оборудования

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол. | Масса, кг |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Общ. |  |
|  | Электротехническое оборудование собственных нужд переменного тока 0,4кВ |  |  |  |  |  |
|  | СПК |  |  |  |  |  |
| 1 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Трехфазный автоматический выключатель типа А3794 Iн=250А | шт. | 1 | 11,5 | 11,5 | из 5 ячейки КТП №8 |
| 1.2 | Автоматический выключатель трехполюсный АП 50-3МТ, 10А | шт. | 7 |  |  | Д81.6-2, Д82.10-1 Д82.8 Д82.13-3 |
| 1.3 | Автоматический выключатель трехполюсный, 25А | шт. | 4 |  |  | Д81.11 |
| 1.4.1 | Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката без защитных покровов АВВГ на напряжение 1кВ, 0.66кВ, сечением, мм2: |  |  |  |  |  |
|  | 4х10 | км | 0,11 | 279 | 30,69 |  |
|  | 4х6 | км | 0,07 | 212 | 14,84 |  |
|  | 4х4 | км | 0,555 | 177 | 98,24 |  |
|  | 4х2,5 | км | 0,555 | 126 | 113,90 |  |
|  | 3х10 | км | 0,05 | 224 | 11,20 |  |
|  | 3х6 | км | 0,02 | 172 | 3,44 |  |
|  | 3х4 | км | 0,185 | 145 | 26,83 |  |
|  | 3х2,5 | км | 0,305 | 104 | 31,72 |  |
| 1.4.2 | Кабель с медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке типа КВВГ сечением 4х2,5 мм2 | км | 0,15 | 175 | 26,25 |  |
|  | 7х1,5 мм2 | км | 0,1 | 191 | 19,1 |  |
| 1.4.3 | Кабель с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке переносного типа КРПТ сечением 3х6 мм2 | км | 0,01 | 323 | 3 |  |
|  | 3х4 мм2 | км | 0,016 | 237 | 4 |  |
|  | 3х2,5 мм2 | км | 0,175 | 173 | 30 |  |
| 1.5 | Посты управления кнопочные серии ПКЕ | шт. | 4 | 0,25 | 1 |  |
| 2 | Система управления |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф навесной, комплектно с аппаратурой управления, автоматики, защиты и пусковой силовой аппаратурой. | шт. | 27 | 50 | 1350 | ШУ |
| 2.2 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией, до 660В, КВВГ сечением: |  |  |  |  |  |
|  | 4х2,5 | км | 1,9 | 266 | 532 |  |
|  | 7х2,5 | км | 1,5 | 266 | 399 |  |
|  | 10х2,5 | км | 0,6 | 372 | 223,2 |  |
| 3 | Металл |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-38, ГОСТ 3575-75 | м. | 10 | 0,485 | 4,85 |  |
| 3.2 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-50, ГОСТ 3575-75 | м. | 60 | 0,820 | 49,2 |  |
| 3.3 | Металлорукав РЗ-Ц-Х-70, ГОСТ 3575-75 | м. | 32 | 0,905 | 28,96 |  |
| 3.4 | Труба электросварная d76 мм, ГОСТ 10704-76 | м. | 134 | 5,40 | 723,6 |  |
| 3.5 | Труба электросварная d50 мм, ГОСТ 3262-75 | м. | 250 | 4,88 | 1220 |  |
| 3.6 | Коробка зажимов КЗ-6 | щт | 37 | 2,1 | 77,7 |  |