Акционерное общество

«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский

институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Разработка проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС»

Дог. №23-2015 от 11.06.2015

Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Часть 3 «СПК»

Книга 1. Текстовая часть.

1975.06-ИОС 4.3.1

Том 15

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2016

Акционерное общество

«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский

институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Разработка проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС»

Дог. №23-2015 от 11.06.2015

Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Часть 3 «СПК»

Книга 1. Текстовая часть.

1975.06-ИОС 4.3.1

Том 15

Генеральный директор

Заместитель главного инженера

по технологическому оборудованию

Главный инженер проекта ТПиР

Е.Н. Беллендир

А.В. Галкин

О.З. Серая

2016

|  |  |  |  |  |  | Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. |  | Подпись |  |  | Дата |
|  |  |  |  |  |  |  | Измененных |  |  | Замененных |  |  | Новых |  |  | Аннулированных |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Служба качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взаим.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975.06-ИОС 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм. |  | Кол .уч. | Лист |  | N док. | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Разработал. |  |  | Шишов |  |  |  |  |  | Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника СПК. Текстовая часть |  |  |  | Стадия |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  | Проверил |  |  | Дудов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Нач. отдела |  |  | Дудов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Институт Гидропроект » г. Москва 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н. контроль |  |  | Горская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утв. ГИП |  |  | Серая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1975.06-СП | Состав проектной документации |  |
| 1 | 1975.06-ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка». Том 1 |  |
| 2 |  | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». | 1) |
|  |  | Раздел 3 «Архитектурные решения» | 1) |
|  |  | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |  |
| 2 | 1975.06-КР 1 | Подраздел 1 «Здание ГАЭС». Том 2 |  |
| 3 | 1975.06-КР 2 | Подраздел 2 «Водоприемник». Том 3 |  |
| 4 | 1975.06-КР 3 | Подраздел 3 «Служебно-производственный корпус (СПК)». Том 4 |  |
|  |  | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |  |
|  |  | Подраздел 1 «Система электроснабжения» |  |
|  |  | Часть 1 «Здание ГАЭС» |  |
| 5 | 1975.06-ИОС 1.1.1 | Книга 1. Текстовая часть. Том 5 |  |
| 6 | 1975.06-ИОС 1.1.2 | Книга 2. Графическая часть. Том 6 |  |
|  |  | Часть 2 «Водоприемник» |  |
| 7 | 1975.06-ИОС 1.2.1 | Книга 1. Текстовая часть. Том 7 |  |
| 8 | 1975.06-ИОС 1.2.2 | Книга 2. Графическая часть. Том 8 |  |
|  |  | Часть 3 «Служебно-производственный корпус (СПК)». |  |
| 9 | 1975.06-ИОС 1.3.1 | Книга 1. Текстовая часть. Том 9 |  |
| 10 | 1975.06-ИОС 1.3.2 | Книга 2. Графическая часть. Том 10 |  |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» |  |
|  |  | Часть 1 «Здание ГАЭС» |  |
| 11 | 1975.06-ИОС 4.1.1 | Книга 1. Текстовая часть. Том 11 |  |
| 12 | 1975.06-ИОС 4.1.2 | Книга 2. Графическая часть. Том 12 |  |
|  |  | Часть 2 «Водоприемник» |  |
| 13 | 1975.06-ИОС 4.2.1 | Книга 1. Текстовая часть. Том 13 |  |
| 14 | 1975.06-ИОС 4.2.2 | Книга 2. Графическая часть. Том 14 |  |
|  |  | Часть 3 «Служебно-производственный корпус (СПК)» |  |
| 15 | 1975.06-ИОС 4.3.1 | Книга 1. Текстовая часть. Том 15 |  |
| 16 | 1975.06-ИОС 4.3.2 | Книга 2. Графическая часть. Том 16 |  |
|  |  | Раздел 6 «Проект организации строительства» |  |
| 17 | 1975.06-ПОС 1 | Текстовая часть. Том 17 |  |
| 18 | 1975.06-ПОС 2 | Графическая часть. Том 18 |  |
|  |  | Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» | 1) |
| 19 | 1975.06- ООС | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Том 19 |  |
| 20 | 1975.06-ПБ | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Том 20 |  |
|  |  | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | 2) |
|  |  | Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» | 1) |
|  |  | Раздел 11 «Сводный сметный расчёт стоимости строительства». |  |
| 21 | 1975.06-СМ 1 | Часть 1 «Здание ГАЭС». Том 21 |  |
| 22 | 1975.06-СМ 2 | Часть 2 «Водоприемник». Том 22 |  |
| 23 | 1975.06-СМ 3 | Часть 3 «Служебно-производственный корпус (СПК)». Том 23 |  |

Примечания:

1. В соответствии с техническим заданием данные разделы в проекте не разрабатываются в связи с отсутствием их необходимости.

2. Режим работы эксплуатационного персонала в здании Загорской ГАЭС не предусматривает привлечение инвалидов для работы. В связи с этим в проектной документации не разрабатываются мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

ЗАПИСЬ О СООТВЕТСТВИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

Настоящая проектная документация по реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника Загорской ГАЭС разработана на основании договора № 23-2015 от 11.06.2015 «Разработка проектно-сметной документации по модернизации (техническому перевооружению, реконструкции) Загорской ГАЭС». «Проект по реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника».

Содержание разделов проектной документации соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов в области строительства, а также законодательных и других нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главный инженер проекта							О.З. Серая

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Начальник ОВТС | В.А. Дудов |
| --- | --- |
| Инженер | Д.С. Шишов |

Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3

1.	ВВЕДЕНИЕ	8

2.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	8

2.1. Климатические и метеорологические условия	8

2.2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции	9

3	ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ	9

3.1 Кабельные шахты.	9

3.2	Отм.+11,850	11

3.3	Отм.+16,050	13

3.4  Отм.+21,650	14

3.5 Отм.+25,850	16

3.6 Отм.+30,050	18

3.6 Отм.+33,650	21

3.7 Отм.+37,250	22

4	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	22

4.1 Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования	22

4.2 Противодымная вентиляция	23

5	АВТОМАТИЗАЦИЯ	24

5.1 Системы  вентиляции и кондиционирования	24

5.2 Системы  противодымной вентиляции	26

6	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ	27

7	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА.	40

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая проектная документация по реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, Водоприемника Загорской ГАЭС разработана на основании  договора № 23-2015 от 11.06.2015 между Заказчиком – филиалом ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» и Исполнителем – АО «Институт Гидропроект» о выполнении ПСД по модернизации (техническому перевооружению и реконструкции) Загорской ГАЭС.

Системы вентилдяции СПК рассчитаны на удаление избыточного тепла, выделяемого технологическим оборудованием, удаление вредных примесей в производственных помещениях и помещениях лабораторий и поддержания в помещениях температуры воздуха, необходимой для нормальной работы обслуживающего персонала и технологического оборудования.

В соответствии с техническим заданием и результатами обследований проект должен предусматривать: замену изношенного и не соответствующего требованиям оборудования вентсистем, разработку мероприятий по оптимизации температурного режима здания водоприёмника, разработку мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходными данными для разработки проекта служат следующие документы:

- утвержденное техническое задание на проектирование №1975.18-25-002 ТЗ (Приложение 1);

- результаты обследования существующего оборудования и его расположения, отраженные в отчете 1975.06-24-001.ПЗ.

- задания смежных разделов на поддержание требуемых параметров в помещениях;

- поэтажные планы здания с категориями по взрыво-пожарной опасности;

- планы путей эвакуации.

2.1. Климатические и метеорологические условия

Расчетные параметры наружного воздуха в летний период:

- температура для расчета вентиляции +20,3С;

- температура для расчета кондиционирования +24,6С;

- относительная влажность воздуха вентиляции 74%;

- относительная влажность воздуха кондиционирования 57%;

- скорость ветра 3,1 м/с.

Расчетные параметры наружного воздуха в зимний период:

- температура для расчета отопления и вентиляции -28С;

- относительная влажность воздуха 84%;

- средняя скорость ветра 3,8 м/с;

- продолжительность отопительного сезона 216 суток;

- средняя температура воздуха –3,1С  при  t  +8С.

2.2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Система отопления помещений СПК водяная, в вестибюле на главного входа установлена воздушная завеса.

Источником тепла является электрокотельная.. Температурный график в системе отопления и теплоснабжения систем вентиляции – 90/70С.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ

Основным оборудованием, выделяющим наибольшее количество тепла, являются кабельные шахты и помещения с электротехническим оборудованием.

Во всех обслуживаемых помещениях принята механическая приточно-вытяжная вентиляция. Характеристика и принципиальная схема систем вентиляции представлена в томе 1975.06-ИОС 4.3.2.

Приточно-вытяжная вентиляция помещений СПК рассчитана на удаление вредностей, влаги и теплоизбытков из обслуживаемых помещений, с учетом необходимости обеспечения требуемой кратности воздухообмена.

3.1 Кабельные шахты.

Кабельная шахта №9 и №10.

В помещениях кладовых предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS01, расположенной в венткамере(№207) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE07, расположенной в пом. вентсистем(№421) на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающийся в случае пожара, установлен на вытяжные и приточные воздуховоды.

Кабельная шахта №7 и №8.

В помещениях кладовых предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS01, расположенной в венткамере(№207) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE07, расположенной в пом. вентсистем(№808) на отм.+45,050.

Огнезадерживающие клапана, закрывающийся в случае пожара, установлен на вытяжные и приточные воздуховоды.

Кабельная шахта №12.

В помещениях кладовых предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS10, расположенной в венткамере(Т-17) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE24, расположенной в пом. вентсистем(№802) на отм.+45,050.

Огнезадерживающие клапана, закрывающийся в случае пожара, установлены на вытяжные и приточные воздуховоды.

  - Отм.+11,850

Кладовые (пом. №120, пом. №119, №113, №112)

В помещениях кладовых предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

.  Вытяжка воздуха, в размере одного крата, осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850.

Огнезадерживающий клапана, закрывающийся в случае пожара, установлен на вытяжном воздуховоде из кладовой (пом. №120), относящейся к категории В3 по пожарной опасности.

Компенсация вытяжки воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050, подающий воздух в коридор(пом. №127).

Слесарная мастерска, мастерская цеха ЭТО, мастерская участка ТА и В.СТСУ. (пом. №118, пом. №117,№115).

В помещениях мастерских предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен принят по кратностям.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточных и вытяжных воздуховодах помещений слесарной мастерской(пом.№116) и мастерской участка ТАиВ.СТСУ(пом.№115), относящихся к категории В3 по пожарной опасности.

Центральный сварочный пост(пом.№117).

В помещениях мастерских предусмотрена местная и общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850. Вытяжной зонт обслуживает вытяжная система вентиляции 04SAE08(расход воздуха 1600м3/ч), расположенная в помещениии сварочного поста. Вытяжная система местного отсоса удаляет воздух через закладной воздуховод №1, выходящий на на улицу на отм.+25,850.

Компенсация вытяжки воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050, подающий воздух в коридор(пом. №127).

Механическая мастерская (пом.№101). и электромеханическая мастерская (пом.№103), мастерская генераторного участка(пом. №102а, расположена в помещении электромеханической мастерской).

В помещениях мастерских предусмотрена местная и общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850, через закладные воздуховоды №5 и №7 выходящие на отм.+25,850. В помещении механической мастерской преусмотрены пылеулавливающие агрегаты ЗИЛ (промышленные пылесосы) для примесей пыли, мелкой и крупной металлической стружки, с расходом воздуха 700м3/ч, обслуживаемые системой 04SAR01/02.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном воздуховоде электромеханической мастерской и вытяжном механической мастерской.

Помещения подсобной (пом.№102в), гардеробной (пом.№102б) и кладовой (пом.№102г), расположенные в помещении электромеханической мастерской.

В помещениях предусмотрена  общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850, через закладные воздуховоды №5 и №7 выходящие на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном и вытяжном воздуховоде (в помещении гардеробной) обслуживающие данный блок помещений.

Гардеробная (пом.№103в) и кладовая (пом.№103г), расположенные помещении электромеханической мастерской.

В помещениях предусмотрена  общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE05, расположенной в пом. вентсистем(№107) на отм.+11,850.

Огнезадерживающий клапан, закрывающийся в случае пожара, установленн на приточном воздуховоде в помещении гардеробной.

Электрообмоточная мастерская (пом.№103а), расположенная помещении электромеханической мастерской.

В помещении предусмотрена  местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Вытяжка воздуха осуществляется через вытяжной зонт вытяжной системой 04SAE05, расположенной в пом. вентсистем(№107) на отм.+11,850.

Компенсация вытяжки воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050, подающий воздух электромеханической мастерской через переточную решетку.

Огнезадерживающий клапан, закрывающийся в случае пожара, установлен на переточной решетке.

  - Отм.+16,050

Мастерская участка измерений СТСУ(пом.№201), комната ГО(пом.№202), мастерская участка РЗА и ПА(пом.№203), класс ГО(пом.№204).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В мастерской участка измерений СТСУ(пом.№201) предусмотрена местная вытяжная система с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050. Компенсация вытяжки от местного отсоса в пом.№201 осуществляется перетоком из коридора (№214).

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850, через закладные воздуховоды №5 и №7 выходящие на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном и вытяжном воздуховодах, обслуживающих мастерскую участка измерений СТСУ(пом.№201).

Щитовая (пом.№208)

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS01, расположенной в венткамере(№207) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE07, расположенной в пом. вентсистем(№421) на отм.+25,850, через закладной воздуховод №13 выходящий на отм.+25,850.

3.4  Отм.+21,650

Бытовые помещения (пом№331-№335, №320б-№320г).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен принят на кратностям.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS03, расположенной в венткамере(№205) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE03, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены поэтажных сборных вытяжных воздуховодах.

Участок измерений СТСУ(пом.№326), монометрическая лаборатория участка измерений СТСУ(пом.№324), помещение для настр. и проф. копиров. техники(пом.№323), кладовая участка измерений СТСУ(пом.№325).

В помещениях предусмотрена общеобменная  приточно-вытяжная и  местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен принят по кратностям.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050. Приточный воздух подается в помещение кладовой, откуда перетекает через решетку в мономентрическую лабораторию. Компенсация вытяжки из помещения настройки и профилактики копировальной техники осуществляется из коридора.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE04, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850. В монометрической лаборатории (пом.№324)  и помещении для настройки копировальной техники (пом.№323) предусмотрены подъемно-поворотные местные вытяжные устройства.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на вытяжном воздуховоде в помещении участка измерений СТСУ(№326), на сборном вытяжном коллекторе в помещении вентсистем(№426), на переточной решетке в кладовой участка СТСУ(№325).

Административные помещения(№301-311).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены поэтажных сборных вытяжном и приточном воздуховодах.

Маслохимлаборатория (пом.№312-313).

В помещениях предусмотрена общеобменная  приточно-вытяжная и  местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS04, расположенной в венткамере(№210) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE01, расположенной в пом. №416б на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены причтоном и вытяжном воздуховодах.

Сушилка УГТС и ПЗ (пом.№321).

В помещениях предусмотрена общеобменная  приточно-вытяжная и  местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS04, расположенной в венткамере(№210) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE01, расположенной в пом. №416б на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены причтоном и вытяжном воздуховодах.

Щитовая (пом.№208)

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE07, расположенной в пом. вентсистем(№421) на отм.+25,850.

Огнезадерживающий клапан, закрывающиеся в случае пожара, установлен на приточном воздуховоде.

3.5 Отм.+25,850

Административные помещения(№401-415)

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE06, расположенной в пом. вентсистем(№426) на отм.+25,850.

Машинное помещение грузового лифта(№431), кладовая (№431а), кладовая (№431б).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№206) на отм. +16,050.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE02, расположенной в помещении №426 на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном и вытяжном воздуховодах.

Бытовые помещения №423а-423д.

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS03, расположенной в венткамере(№205) на отм. +16,050. Приточный воздух подается в гардеробные, откуда перетекает в помещения душевых.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE03, расположенной в помещении №426 на отм.+25,850.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном воздуховоде в месте прохождения перекрытия пола.

Бытовые помещения №425-425в.

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS03, расположенной в венткамере(№205) на отм. +16,050. Приточный воздух подается в комнату отдыха персонала, откуда перетекает в помещениях душевой и умывальной..

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE03, расположенной в помещении №426 на отм.+25,850.

Кладовая (пом.№427).

В помещениях предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS03, расположенной в венткамере(№205) на отм. +16,050. Приточный воздух подается в комнату отдыха персонала, откуда перетекает в помещениях душевой и умывальной..

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE03, расположенной в помещении №426 на отм.+25,850. Компенсация вытяжки осуществляется из коридора, куда подается воздух приточной вентсистемой 04SAS02, расположенной в венткамере(№205) на отм. +16,050.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на вытяжном воздуховоде.

3.6 Отм.+30,050

Кладовая и моечная тары (пом.№504), подсобная моечной (пом.№508), моечная кухонной посуды (пом.№508а), моечная столовой посуды (пом.№509).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS05, расположенной в венткамере(Т-01) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE13, расположенной в венткамере Т-13 на отм.+33,650. В моечной столовой посуды (пом.№509) установлен вытяжной зонт. Компенсация работы местного отсоса осуществляется из коридора.

Кладовая сухих продуктов (пом.№503), кладовая овощей (пом.№502), овощной цех (пом.№501), мучной цех (пом.№506), кабинет (пом.№507).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS05, расположенной в венткамере(Т-01) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE12, расположенной в венткамере Т-02 на отм.+33,650. В мучном цеху (пом.№506) установлен вытяжной зонт. Компенсация работы местного отсоса осуществляется из коридора.

Мучной цех (пом.№506), кабинет (пом.№507).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS05, расположенной в венткамере(Т-01) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE12, расположенной в венткамере Т-02 на отм.+33,650. В мучном цеху (пом.№506) установлен вытяжной зонт.

Кладовая сухих продуктов (пом.№503), кладовая овощей (пом.№502), овощной цех (пом.№501).

В помещениях предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE12, расположенной в венткамере (Т-02) на отм.+33,650. В мучном цеху (пом.№506) установлен вытяжной зонт. Компенсация вытяжку осуществляется из коридора, куда подается воздух приточной вентсистемой 04SAS05, расположенной в венткамере(Т-01) на отм. +33,650.

Подсобная (пом.№545), кабинет(пом.№544).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS05, расположенной в венткамере(Т-01) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE21, расположенной в венткамере (№542) на отм.+30,050.

Душевая (пом.№540а), санузел(пом.№541), постирочная (пом.№540).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS05, расположенной в венткамере(Т-01) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE22, расположенной в венткамере (№542) на отм.+30,050.

Столовая (пом.№536).

В помещении предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS06, расположенной в венткамере(Т-18) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE10, расположенной в венткамере (Т-02) на отм.+33,650.

Банкетный зал (пом.№510), конференц зал (пом.№511).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS08, расположенной в венткамере(Т-18) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE14, расположенной в венткамере (Т-13) на отм.+33,650.

Процедурный кабинет (пом.№513) процедурный кабинет (пом.№514), комната мед. пресонала (пом.№516), сметная группа (пом.№512).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS13, расположенной в венткамере(Т-05) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE19, расположенной в венткамере (№807) на отм.+45,050.

Специалист МТО(пом.№521) инженеры ОМТО(пом.№522), инженеры ОМТО(пом.№523), инженеры ОМТО(пом.№524).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS13, расположенной в венткамере(Т-05) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE20, расположенной в венткамере (№807) на отм.+45,050.

Кладовая (пом. №519 и №528).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE20, расположенной в венткамере (№807) на отм.+45,050.

3.6 Отм.+33,650

Кабельный полуэтаж СПК (Т-09).

В помещении предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS14, расположенной в венткамере(Т-05) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE17, расположенной в венткамере (№808) на отм.+45,050.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном и вытяжном воздуховодах.

3.7 Отм.+37,250

Техническая библиотека(пом.№619), технический архив(пом.№618), группа сопровождения энергорынков (пом.№617).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS07, расположенной в венткамере(Т-03) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE15, расположенной в подсобном помещении (№616) на отм. +37,250.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном и вытяжном воздуховодах в помещениях №619 и №618.

Архив отдела закупок (пом.№630), кладовая (пом.№623).

В помещениях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Приток воздуха воздуха осуществляется приточной вентсистемой 04SAS09, расположенной в венткамере(Т-17) на отм. +33,650.

Вытяжка воздуха осуществляется вытяжной системой 04SAE16, расположенной в подсобном помещении (№802) на отм. +45,050.

Огнезадерживающие клапана, закрывающиеся в случае пожара, установлены на приточном и вытяжном воздуховодах в помещении архива отдела закупок (№630).

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

4.1 Пожарная безопасность систем вентиляции и кондиционирования

Проектом предусматривается установка огнезадерживающих клапанов в соответствии с требованиями СП 7.13330.2013:

на поэтажных сборных воздуховодах, в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору;

на  воздуховодах, обслуживающих помещения категории В1-В3;

на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей;

на воздуховодах систем помещений категорий В1-В4, удаляющих воздух из 5-ти метровой зоны вокруг оборудования, содержащего масло, в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения.

Огнезадерживающие клапаны предусматриваются с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.

Воздуховоды систем имеют требуемый предел огнестойкости в соответствии с требованиями СП 7.13330.2013.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполняются в пределах обслуживаемого помещения – из оцинкованной стали толщиной по СП 60.13330.2012. За пределами обслуживаемого помещения:

–  c нормируемым пределом огнестойкости:  из оцинкованной стали толщиной 0,8мм с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости в пределах пожарного отсека не менее EI 30.

– без нормируемого предела огнестойкости: из оцинкованной стали толщиной по СП 60.13330.2010.

В случае возникновения пожара в обслуживаемых помещениях противопожарные клапаны закрываются, а системы вентиляции отключаются.

4.2 Противодымная вентиляция

В здании СПК предусморен комплек мер по противодымной защите путей эвакуации в случае пожара.

Дымодаление из коридоров.

Из коридоров на отм. +11,850, +16,050, +21,650, +25,850, +37,250, +41,250 предусмотрено удаление продуктов горения вытяжными системами противодымной вентиляции, установленными на отм.+45,050. Дымоудаление из коридоров осуществляется через две дымовые вентиляционные шахты, имеющие в каждом обсуживаемом коридоре дымоприёмные устройства. Конструкция дымопримного устроиства состоит из ответвления от дымовой шахты с огнезадерживающим нормально закрытым клапаном, открывающимся в случае пожара

Компенсация дымоудаления из коридоров:

Коридоры на отм.+11,850 и +16,050 – компенсация работы вытяжной противодымной вентиляции из приточного канала чистого воздуха системами 04SAL05/06.

Коридоры на отм.+21,650 и +25,850 – компенсация работы вытяжной противодымной вентиляции через компенсирующие приточные воздуховоды, проложенные через административные помещения №307 и №406 системами 04SAL03/04. Приточные воздуховоды покрыты слоем огнезащитного материала и оборудованы огнезадерживающими наормально закрытыми клапанами, открывающимися в случае работы системы дымоудаления.

Коридоры на отм.+37,250 и +41,450 – компенсация работы вытяжной противодымной вентиляции через оконные проёмы в коридорах, оборудованные фрамугами с электроприводом, открывающиеся в случае работы системы дымоудаления.(04SAL01/02)

Подпор воздуха в лестничные клетки и лифтовые шахты.

Летничная клетка №1 и №3.

Подпор воздуха в данные лестничные клетки осуществляется системами 04SAD01/03, состоящими из канальных вентиляторов с огнезадерживающими нормально закрыты клапанами.

Летничная клетка №2 и №4.

Подпор воздуха в данные лестничные клетки осуществляется системами 04SAD02/04, расположенными в помещении вентиляции(№210) на отм.+16,050, забирающими воздух с улицы.

Лифтовые шахты.

Подпор воздуха в лифтовые шахты осуществляет система приточной противодымной вентиляции 04SAD05.1/05.2, расположенная в венткамере(805) на отм. +45,050.

- АВТОМАТИЗАЦИЯ

5.1 Системы  вентиляции и кондиционирования

Все системы вентиляции должны иметь возможность управления с местного шкафа управления, а также иметь возможность дистанционного управления с АРМов оперативного персонала с выдачей информации в АСУТП ГАЭС.

Приточные системы вентиляции предусматривают два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда происходит нагрев приточного воздуха в электрокалорифере.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система автоматизации приточных установок предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры приточного воздуха;

- контроль температуры внутреннего воздуха;

- управление работой калорифера по средствам трехходового клапана;

- управление циркуляционным насосом узла регулирования калорифера;

- контроль засоренности фильтра;

- управление работой вентилятора;

- контроль работоспособности вентилятора по датчику-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- защита калорифера от замораживания;

- управление электроприводом воздушного клапана;

- управление приводами огнезадерживающих клапанов по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- отключение общеобменных систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре;

- совместная работа приточной и вытяжной систем.

Система автоматизации вытяжных установок предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- управление работой вентилятора;

- контроль работоспособности вентилятора по датчику-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- управление электроприводом воздушного клапана;

- управление приводами огнезадерживающих клапанов по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- отключение общеобменных систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре;

- совместная работа приточной и вытяжной систем.

Рециркуляционные системы вентиляции предусматривают два режима работы:

- летний режим, когда воздух не нагревается в системе;

- зимний режим, когда установка работает в режиме рециркуляции.

Режим выбирается переключателем «Зима/Лето» на фасадной стороне местного шкафа управления.

Система автоматизации рециркуляционных установок предусматривает управление и контроль следующих параметров:

- контроль температуры приточного воздуха;

- контроль температуры внутреннего воздуха;

- управление работой калорифера по средствам трехходового клапана;

- управление циркуляционным насосом узла регулирования калорифера;

- контроль засоренности фильтра;

- управление работой вентилятора;

- контроль работоспособности вентилятора по датчику-реле перепада давления воздуха;

- защита двигателя вентилятора от перегрузки;

- защита калорифера от замораживания;

- управление электроприводами воздушных рециркуляционных клапанов (для регулирования процента рециркуляции) в зависимости от температуры наружного воздуха;

- управление приводами огнезадерживающих клапанов по сигналу от системы пожарной сигнализации;

- отключение общеобменных систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре;

- совместная работа приточной и вытяжной систем.

5.2 Системы  противодымной вентиляции

Устройства автоматизации систем противодымной  вентиляции обеспечивают:

-  открывание противопожарных клапанов на этаже пожара;

-  включение систем противодымной защиты здания;

- опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции;

- управление исполнительными механизмами оборудования систем осуществляется в автоматическом и дистанционном режимах.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Масса единицы, кг | Масса, кг |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол. | Общая масса, кг |  |
| 1 | Служебно-производственный корпус |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Системы вентиляции. |  |  |  |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS01 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=46кВт - радиальный вентилятор L=3650 м3/ч, Р=600 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS02 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=227кВт - радиальный вентилятор L=15415 м3/ч, Р=1423 Па, с электродвигателем N=11 кВт, nэл.дв=2868 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS03 исполнении (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=39кВт - радиальный вентилятор L=2560 м3/ч, Р=360 Па, с электродвигателем N=0,55 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS04 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=42кВт - радиальный вентилятор L=2955 м3/ч, Р=376 Па, с электродвигателем N=0,75 кВт, nэл.дв=2955 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS05 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=64кВт - радиальный вентилятор L=4575 м3/ч, Р=806 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS06 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=125кВт - радиальный вентилятор L=8910 м3/ч, Р=900 Па, с электродвигателем N=5,5 кВт, nэл.дв=1435 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS07 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=39кВт - радиальный вентилятор L=890 м3/ч, Р=412 Па, с электродвигателем N=0,25 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS08 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - карманный фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=29кВт - радиальный вентилятор L=2000 м3/ч, Р=629 Па, с электродвигателем N=0,75 кВт, nэл.дв=2835 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточный оканальный вентилятор 04SAS09 (комплектно с системой управления и контроля): L=240м3/ч, Р=200 Па, с электродвигателем N=0,09кВт; | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Канальный электронагреватель N=3кВт | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Компактная приточная установка 04SAS10 (комплектно с системой управления и контроля): в составе: - передняя панель с клапаном - карманный фильтр класса очистки не ниже F7 - водяной воздухонагреватель N=12кВт - радиальный вентилятор L=1000 м3/ч, Р=570 Па, с электродвигателем N=0,55 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS11 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с двумя клапанами - карманный фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=9кВт - радиальный вентилятор L=2030 м3/ч, Р=1240 Па, с электродвигателем N=1,5 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкие вставки на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления |  |  |  |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS12 - блок воздухоприемный с двумя клапанами; - карманный фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=63кВт - радиальный вентилятор L=4500 м3/ч, Р=1245 Па, с электродвигателем N=4 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS13 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - карманный фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=32кВт - радиальный вентилятор L=2070 м3/ч, Р=836 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS14 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - карманный фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=41кВт - радиальный вентилятор L=3400 м3/ч, Р=591 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAS15 (комплектно с системой управления и контроля) в составе: - передняя панель с клапаном - карманный фильтр класса очистки не ниже G4 - водяной воздухонагреватель N=37кВт - радиальный вентилятор L=2500 м3/ч, Р=770 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; -шкаф управления |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE01 во взрывозащищенном исполнении (комплектно с системой управления и контроля): L=3600м3/ч, Р=700 Па, с электродвигателем N=3 кВт, nэл.дв=1500 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE02 (комплектно с системой управления и контроля): L=190м3/ч, Р=200 Па, с электродвигателем N=0,062 кВт, nэл.дв=2480 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE03 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=2690 м3/ч, Рсв=550 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 84 | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE04 (комплектно с системой управления и контроля): L=380м3/ч, Р=300 Па, с электродвигателем N=0,25 кВт, nэл.дв=1500 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т |  | 2 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE05 (комплектно с системой управления и контроля): L=1170м3/ч, Р=300 Па, с электродвигателем N=0,27 кВт, nэл.дв=2500 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т |  | 2 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE06 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=10020 м3/ч, Рсв=1200 Па, с электродвигателем N=7,5 кВт, nэл.дв=1455 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 235 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE07 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=2060 м3/ч, Рсв=600 Па, с электродвигателем N=0,75 кВт, nэл.дв=2835 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 81 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE08 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=1600 м3/ч, Рсв=1050 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 89 | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE09 (комплектно с системой управления и контроля): L=650м3/ч, Р=200 Па, с электродвигателем N=0,18 кВт, nэл.дв=1000 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE10 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=9700 м3/ч, Рсв=840 Па, с электродвигателем N=4 кВт, nэл.дв=1425 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 221 | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE11 (комплектно с системой управления и контроля): L=230м3/ч, Р=140 Па, с электродвигателем N=0,062 кВт, nэл.дв=2530 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE12 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=1480 м3/ч, Рсв=750 Па, с электродвигателем N=0,75 кВт, nэл.дв=2835 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 81 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE13 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=2270 м3/ч, Рсв=760 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 84 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE14 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=2000 м3/ч, Рсв=600 Па, с электродвигателем N=0,55 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 84 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE15 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=890 м3/ч, Рсв=700 Па, с электродвигателем N=0,37 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 78 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE16 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=600 м3/ч, Рсв=580 Па, с электродвигателем N=0,37 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 78 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE17 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=4840 м3/ч, Рсв=640 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, nэл.дв=2820 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 93 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE18 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=2030 м3/ч, Рсв=600 Па, с электродвигателем N=0,55 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 84 | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE19 (комплектно с системой управления и контроля): L=500м3/ч, Р=250 Па, с электродвигателем N=0,25 кВт, nэл.дв=1500 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка 04SAE20 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=800 м3/ч, Рсв=650 Па, с электродвигателем N=0,37 кВт, nэл.дв=2730 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE21 (комплектно с системой управления и контроля): L=160м3/ч, Р=200 Па, с электродвигателем N=0,062 кВт, nэл.дв=2530 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE22 (комплектно с системой управления и контроля): L=265м3/ч, Р=200 Па, с электродвигателем N=0,09 кВт, nэл.дв=3000 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Вытяжной канальный вентилятор 04SAE23 во взрывозащищенном исполнении (комплектно с системой управления и контроля): L=4600м3/ч, Р=350 Па, с электродвигателем взрывозащ.исп.N=1,1 кВт, nэл.дв=1420 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; | к-т | 90 | 1 |  |  |
|  | Тепловая завеса 04SBD01 (комплектно с системой управления и контроля): - электрич. воздухонагреватель N=12 кВт L=1950м3/ч, с электродвигателем N=0,6 кВт | к-т |  | 2 |  |  |
|  | Приточный осевой вентилятор 04SAD01 (комплектно с системой управления и контроля) L=12000 м3/ч, Р=120 Па, с электродвигателем N=0,55 кВт, nэл.дв=920 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточный осевой вентилятор 04SAD02 (комплектно с системой управления и контроля) L=11500 м3/ч, Р=250 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=1420 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточный осевой вентилятор 04SAD03 (комплектно с системой управления и контроля) L=11500 м3/ч, Р=270 Па, с электродвигателем N=1,1 кВт, nэл.дв=1420 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточный осевой вентилятор 04SAD04 (комплектно с системой управления и контроля) L=11500 м3/ч, Р=120 Па, с электродвигателем N=0,55 кВт, nэл.дв=920 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; -шкаф управления | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAD05 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=15000 м3/ч, Рсв=400 Па, с электродвигателем N=4 кВт, nэл.дв=950 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления -шкаф управления | к-т | 298 | 1 |  |  |
|  | Приточная вентустановка 04SAD06 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=15000 м3/ч, Рсв=400 Па, с электродвигателем N=4 кВт, nэл.дв=950 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления -шкаф управления | к-т | 298 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка дымоудаления 04SAB01.1 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=11000 м3/ч, Рсв=350 Па, с электродвигателем N=4 кВт, nэл.дв=2850 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 238 | 1 |  |  |
|  | Вытяжная вентустановка дымоудаления 04SAB01.2 (комплектно с системой управления и контроля): - передняя панель с клапаном; - радиальный вентилятор (рабочий) L=11000 м3/ч, Рсв=450 Па, с электродвигателем N=4 кВт, nэл.дв=1425 об/мин. - гибкая вставка на входе; - гибкая вставка на выходе; - рама опорная; - шкаф управления | к-т | 243 | 1 |  |  |
|  | 04SAR01, 04SAR02 Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М с электродвигателем N=1,5 кВт | к-т |  | 1 |  |  |
|  | Клапан противопожарный универсальный (КПУ-1Н) с электроприводом “Belimo” нормально откр., канального исполнения с пределом огнестойкости EI120 |  |  |  |  |  |
|  | 1000х1000 | к-т | 45 | 20 |  |  |
|  | 600х600 | к-т | 25 | 1 |  |  |
|  | 500х500 | к-т | 20 | 1 |  |  |
|  | 400х400 | к-т | 17 | 2 |  |  |
|  | 350х350 | к-т | 16 | 1 |  |  |
|  | 400х200 | к-т | 15 | 1 |  |  |
|  | 300х300 | к-т | 15 | 2 |  |  |
|  | 200х300 | к-т | 14 | 2 |  |  |
|  | 200х200 | к-т | 13 | 5 |  |  |
|  | 150х200 | к-т | 12 | 1 |  |  |
|  | 150х150 | к-т | 11 | 1 |  |  |
|  | 100х200 | к-т | 12 | 2 |  |  |
|  | Ø500 | к-т | 17 | 5 |  |  |
|  | Ø350 | к-т | 14 | 1 |  |  |
|  | Ø280 | к-т | 13 | 4 |  |  |
|  | Ø220 | к-т | 12 | 3 |  |  |
|  | Ø200 | к-т | 11 | 4 |  |  |
|  | Ø180 | к-т | 11,2 | 1 |  |  |
|  | Ø160 | к-т | 11 | 9 |  |  |
|  | Ø150 | к-т | 10,2 | 12 |  |  |
|  | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |
|  | 1600х1500, б=0,9 мм | п.м. |  | 35 |  |  |
|  | 500х500, б=0,7 мм | п.м. |  | 14 |  |  |
|  | 400х400, б=0,7 мм | п.м. |  | 57,4 |  |  |
|  | 300х300, б=0,7 мм | п.м. |  | 72,8 |  |  |
|  | 400х200, б=0,7 мм | п.м. |  | 0 |  |  |
|  | 500х250, б=0,7 мм | п.м. |  | 22,4 |  |  |
|  | 350х200, б=0,7 мм | п.м |  | 37,8 |  |  |
|  | 200х400, б=0,7 мм | п.м |  | 7 |  |  |
|  | 200х300, б=0,7 мм | п.м |  | 35 |  |  |
|  | 250х250, б=0,7 мм | п.м |  | 67,2 |  |  |
|  | 250х150, б=0,5 мм | п.м. |  | 16,8 |  |  |
|  | 250х100, б=0,5 мм | п.м. |  | 15,4 |  |  |
|  | 150х150, б=0,5 мм | п.м. |  | 39,2 |  |  |
|  | 100х150, б=0,5 мм | п.м. |  | 56 |  |  |
|  | Ø500, б=0,7 мм | п.м. |  | 28 |  |  |
|  | Ø355, б=0,7 мм | п.м. |  | 43,4 |  |  |
|  | Ø315, б=0,7 мм | п.м. |  | 81,2 |  |  |
|  | Ø280, б=0,6 мм | п.м. |  | 137,2 |  |  |
|  | Ø225, б=0,6 мм | п.м. |  | 42 |  |  |
|  | Ø200, б=0,5 мм | п.м. |  | 105 |  |  |
|  | Ø180, б=0,5 мм | п.м. |  | 144,2 |  |  |
|  | Ø160, б=0,5 мм | п.м. |  | 142,8 |  |  |
|  | Ø125, б=0,5 мм | п.м. |  | 42 |  |  |
|  | Ø100, б=0,5 мм | п.м. |  | 155,4 |  |  |
|  | Решетки воздухораспределительные |  |  |  |  |  |
|  | Решетка жалюзийная регулируемая площадью: |  |  |  |  |  |
|  | 100х150 | Шт. |  | 69 |  |  |
|  | 100х100 | Шт. |  | 73 |  |  |
|  | 100х200 | Шт. |  | 18 |  |  |
|  | 200х200 | Шт. |  | 15 |  |  |
|  | 200х300 | Шт. |  | 7 |  |  |
|  | 300х250 | Шт. |  | 6 |  |  |
|  | 250х250 | Шт. |  | 3 |  |  |
|  | 200х200 | Шт. |  | 7 |  |  |
|  | 150х200 | Шт. |  | 25 |  |  |
|  | 300х300 | Шт. |  | 14 |  |  |
|  | 150х150 | Шт. |  | 55 |  |  |
|  | 400х200 | Шт. |  | 31 |  |  |
|  | 400х100 | Шт. |  | 6 |  |  |
|  | 50х200 | Шт. |  | 4 |  |  |
|  | Ø100 | Шт. |  | 14 |  |  |
|  | Ø125 | Шт. |  | 20 |  |  |
|  | Ø150 | Шт. |  | 8 |  |  |
|  | Ø180 | Шт. |  | 20 |  |  |
|  | Ø219 | Шт. |  | 15 |  |  |
|  | Решетка наружная инерционная площадью |  |  |  |  |  |
|  | 1200х800 | Шт. |  | 10 |  |  |
|  | 14000х2400 | Шт. |  | 8 |  |  |
|  | 1000х600 | Шт. |  | 14 |  |  |
|  | Система конструктивной огнезащиты воздуховодов с передлом огнестойкости EI120, с шириной рулона 1200мм | п.м. |  | 340 |  |  |

- НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- СП 60.13330.2012 – Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНиП 41-01-2003);

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – Общие  санитарно-гигиенические  требования к  воздуху рабочей зоны;

- ГОСТ 30494-2011 - Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- СП 56.13330.2011 –  Свод правил. Производственные здания (СНиП 31-03-2001);

- СП 117.13330.2011  – Общественные здания административного назначения (СНиП 31-05-2003);

- СП 7.13130.2013 – Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

- СП 112.13330.2011  - Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97);

- ПУЭ -  Правила устройства электроустановок;

- СТО 70238424.27.140.011-2010 - Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования.

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пом. | Наименование помещения | S помещ, м2 | V помещ, м3 | Категория | Расход воздуха, м3/час |  | Приточная система | Вытяжная система | Кратность воздухообмена в 1 час, n. |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | прит. | выт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | прит. | выт. |  |
| 1й этаж на отм. 11,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Механическая мастерская | 196 | 1646,4 | В3 | 2700 | 2000 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1,6 | 1,2 |  |
| 102а | Мастерская генераторного участка | 33,5 | 140,7 | В3 | 280 | 280 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2,0 | 2,0 |  |
| 103 | Электромеханическая мастерская | 146 | 1226,4 | В3 | 4300 | 3300 | 04SAS02 | 04SAE06 | 3,5 | 2,7 |  |
| 103а | Электрообмоточная мастерская | 16 | 67,2 | В4 | 1000 | 1000 | 04SAS02 | 04SAE05 | 15 | 15 |  |
| 103б | Участок эолектрического оборудования | 30,4 | 127,68 | В3 | 170 | 170 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1,3 | 1,3 |  |
| 104 | Санузел мужской | 11,6 | 48,72 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 1 |  |
| 105 | Санузел женский | 3,7 | 15,54 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 3 |  |
| 108 | Кабельная шахта №7 | 3,5 |  | В1 | 1000 | 1000 | 04SAS01 | 04SAE07 | - | - |  |
| 109 | Кабельная шахта №8 | 5 |  | В1 | 1000 | 1000 | 04SAS01 | 04SAE07 | - | - |  |
| 112 | Кладовая ТиГМО | 15,5 | 65,1 | В4 | 0 | 65 | - | 04SAE06 | 0 | 1 |  |
| 113 | Кладовая | 15,5 | 65,1 | В4 | 0 | 65 | - | 04SAE06 | 0 | 1 |  |
| 114 | Помещение ИТР | 32,3 | 135,66 |  | 270 | 270 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 115 | Мастерская участка ТА и В. СТСУ | 32,3 | 135,66 | В3 | 135 | 270 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 2 |  |
| 116 | Слесарная мастерская | 32,3 | 135,66 | В3 | 270 | 410 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 3 |  |
| 117 | Центральный сварочный пост | 32,3 | 135,66 | Г | 0 | 1870 | - | 04SAE06 04SAE08 | 0 | 14 |  |
| 118 | Мастерская цеха ЭТО | 15,4 | 64,68 | В4 | 65 | 130 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 2 |  |
| 119 | Кладовая ТиГМО | 11 | 46,2 | В4 | 0 | 50 | 04SAS02 | 04SAE06 | 0 | 1 |  |
| 120 | Кладовая | 21,5 | 90,3 | В3 | 0 | 90 |  |  | 0 | 1 |  |
| 120а | Тамбур | 6,1 | 25,62 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2й этаж на отм. 16,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102б | Гардеробная | 33,5 | 84 |  | 170 | 170 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 102в | Подсобная | 13 | 33 |  | 70 | 0 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 0 | вытяжка перетоком в 120г |
| 102г | Кладовая | 14,8 | 37 | В4 | 0 | 70 | 04SAS02 | 04SAE06 | 0 | 2 | приток перетоком из 102в |
| 103г | Кладовая | 16 | 40 | В4 | 0 | 170 | 04SAS02 | 04SAE06 | 0 | 4 |  |
| 103в | Гардеробная | 30,4 | 76 |  | 170 | 170 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 201 | Масмтерская участка измерений СТСУ | 18,3 | 102 | В4 | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 202 | Комната ГО | 19,7 | 110 |  | 220 | 220 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 203 | Мастерская участка РЗА и ПА | 32,2 | 180 | В2 | 180 | 360 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 2 |  |
| 204 | Класс гражданской обороны | 32,2 | 180 |  | 180 | 180 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 208 | Щитовая | 15,7 | 88 | В4 | 180 | 180 | 04SAS01 | 04SAE07 | 2 | 0 |  |
| 3й этаж на отм. 21,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ИТР участка мониторинга оборудования | 34,5 | 145 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 302 | СТСУ участок измерений ИТР | 15,7 | 66 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 303 | СТСУ участок измерений. Лаборатория электрических измерений | 18,7 | 79 | В4 | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 304 | СТСУ участок ТА и В. Преобразовательные устройства | 16,2 | 68 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 305 | СТСУ участок релейной защиты и противоаварийной автоматики | 18,4 | 77 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 306 | СТСУ участок ТА и В. Технологическая автоматика | 35,1 | 147 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 307 | СТСУ участок релейной защиты и противоаварийной автоматики | 35,1 | 147 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 308 | СТСУ участок измерений. Теплотехническая лаборатория | 35,1 | 147 | В3 | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 309 | Кабинет охраны труда и пожарной безопасности | 35,3 | 148 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 310 | Группа систем технологического управления ПТС | 17,1 | 72 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 311 | Группа систем технологического управления ПТС | 17,2 | 72 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2 | 2 |  |
| 312 | Участок хим. анализа | 16,8 | 71 | В2 | 140 | 140 | 04SAS04 | 04SAE01 | 2 | 2 |  |
| 312б | Весовая | 2,1 | 9 |  | 130 | 110 | 04SAS04 | 04SAE01 | 15 | 12 |  |
| 313 | Участок хим. Анализа | 35,3 | 148 | В3 | 2685 | 3350 | 04SAS04 | 04SAE01 | 18 | 23 |  |
| 313а | Подсобная | 11,6 | 49 |  | 0 | 20 | 04SAS04 | 04SAE01 | 0 | 1 |  |
| 317 | Щитовая | 15 | 63 | В4 | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE07 | 2 | 2 |  |
| 318 | Кладовая ТАВ | 14,8 | 62 | В4 | 30 | 60 | 04SAS01 | 04SAE02 | 0,5 | 1 |  |
| 320а | С/у женский | 5,8 | 24 |  | 0 | 100 | - | 04SAE03 | 0 | 4 |  |
| 320б | Гардеробная женская | 46,8 | 197 |  | 425 | 100 | 04SAS03 | 04SAE03 | 2 | 1 |  |
| 320в | Умывадбная | 23,6 | 99 |  | 0 | 100 | - | 04SAE03 | 0 | 1 |  |
| 320г | Душевая | 22,2 | 93 |  | 0 | 225 | - | 04SAE03 | 0 | 2 |  |
| 321 | Сушилка УГТС и ПЗ | 6 | 25 | В4 | 100 | 100 | 04SAS02 | 04SAE06 | 4 | 4 |  |
| 323 | Пом. для настройки и проф. Копировальной техники уч. АСУТП ВУ службы ТСУ | 6,4 | 27 | В4 | 0 | 100 | - | 04SAE04 | 0 | 4 |  |
| 324 | Монометрич. лаборатория уч. измер. СТСУ | 21,8 | 92 | В3 | 0 | 200 | - | 04SAE04 | 0 | 2 |  |
| 325 | Кладовая уч. измер. СТСУ | 4,5 | 19 | В4 | 200 | 0 | 04SAS02 | - | 11 | 0 |  |
| 326 | СТСУ уч. измер. Теплотехническая лаборатория | 9,4 | 39 | В4 | 0 | 80 | - | 04SAE04 | 0 | 0 |  |
| 327 | Коридор | 91,6 | 385 |  | 1255 | 0 | 04SAS02 | - | 3 | 0 |  |
| 330 | Умывальная | 6,5 | 27 |  | 0 | 50 | - | 04SAE03 | 0 | 2 |  |
| 330а | С/у мужской | 5,3 | 22 |  | 0 | 50 | - | 04SAE03 | 0 | 2 |  |
| 331 | Гардеробная мужская | 95,9 | 403 |  | 600 | 300 | 04SAS03 | 04SAE03 | 1,5 | 0,7 |  |
| 333 | Душевая | 13,1 | 55 |  | 0 | 150 | - | 04SAE03 | 0 | 3 |  |
| 335 | Душевая | 7,6 | 32 |  | 0 | 150 | - | 04SAE03 | 0 | 5 |  |
| 4й этаж на отм. 25,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | ИТР участка ЭТО | 34,8 | 146 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 402 | ИТР участка ТГ и МО | 35,1 | 147 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 403 | Служба охр. Труда | 35,4 | 149 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 404 | Отдел компл. и инновац. систем | 35 | 147 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 405 | Начальник службы ТСУ | 16,3 | 68 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 406 | Зам. нач. службы ТСУ | 17,8 | 75 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 407 | Начальник СОТиПК | 17,1 | 72 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 408 | Начальник ОС | 16,7 | 70 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 409 | Зам.нач. службы эксплуатации | 16,5 | 69 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 410 | Кабинет | 17,5 | 74 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 411 | Группа ГТС и ПЗ | 17 | 71 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 412 | Начальник СПСР и ПР | 17,2 | 72 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 413 | Начальник службы СМО и ГТС | 16,8 | 71 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 414 | Кабинет(участка ГТС и ПЗ) | 17,5 | 74 |  | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 415 | Кабинет (СТСУ) | 27,3 | 115 |  | 120 | 120 | 04SAS02 | 04SAE06 | 1 | 1 |  |
| 415а | Кладовая | 2,3 | 10 |  | 0 | 10 | - | 04SAE06 | 0 | 1 |  |
| 418 | Санузел | 10,1 | 42 |  | 0 | 100 | - | 04SAE09 | 0 | 2 |  |
| 419 | Санузел | 4,9 | 21 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 2 |  |
| 423 | Гардеробная | 20,8 | 87 |  | 210 | 135 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2,4 | 1,0 |  |
| 423а | Гардеробная | 21,6 | 91 |  | 210 | 135 | 04SAS02 | 04SAE06 | 2,3 | 1,5 |  |
| 423г | Душевая | 3 | 13 |  | 0 | 75 | - | 04SAE03 | 0 | 6 |  |
| 423д | Душевая | 2,5 | 11 |  | 0 | 75 | - | 04SAE03 | 0 | 7 |  |
| 424 | Санузел | 6,8 | 29 |  | 0 | 75 | - | 04SAE03 | 0 | 3 |  |
| 425 | Комната для отдыха | 86,6 | 364 |  | 720 | 500 | 04SAS03 | 04SAE03 | 2 | 1,4 |  |
| 425а | Умывальная | 7,7 | 32 |  | 0 | 50 | - | 04SAE03 | 0 | 1,5 |  |
| 425б | Душевая | 4,6 | 19 |  | 0 | 150 | - | 04SAE03 | 0 | 7,8 |  |
| 425в | Техническое помещение | 3,2 | 13 |  | 0 | 20 | - | 04SAE03 | 0 | 1,5 |  |
| 427 | Кладовая | 5,6 | 24 |  | 0 | 25 | - | 04SAE03 | 0 | 1 |  |
| 431 | Машинное помещение гр. лифта | 14,3 | 60 | В4 | 60 | 60 | 04SAS02 | 04SAE02 | 1 | 1 |  |
| 431а | Кладовая | 17,2 | 72 |  | 70 | 70 | 04SAS02 | 04SAE02 | 1 | 1 |  |
| 431б | Кладовая | 10,7 | 45 |  | 50 | 50 | 04SAS02 | 04SAE02 | 1 | 1 |  |
| 435 | Бытовое помещение УГТС и ПЗ | 9,9 | 42 | В4 | 40 | 80 | - | 04SAE03 | 1 | 2 |  |
| 436 | Санузел | 4,6 | 19 |  | 0 | 75 | - | 04SAE03 | 0 | 4 |  |
| 437 | Санузел | 13,2 | 55 |  | 0 | 150 | - | 04SAE03 | 0 | 3 |  |
| 5й этаж на отм. 30,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Овобщной цех | 12,3 | 44 |  | 130 | 180 | 04SAS05 | 04SAE12 | 3 | 4 |  |
| 502 | Кладовая овобщей | 6,6 | 24 | В4 | 0 | 50 | - | 04SAE12 | 0 | 2 |  |
| 503 | Кладовая сухих продуктов | 8,7 | 31 | В4 | 0 | 30 | - | 04SAE12 | 0 | 1 |  |
| 504 | Кладовая и моечная тары | 9,8 | 35 | В4 | 140 | 210 | 04SAS05 | 04SAE13 | 4 | 6 |  |
| 505 | Мясо-рыбный цех | 9,9 | 36 | В4 | 100 | 150 | 04SAS05 | 04SAE11 | 3 | 4 |  |
| 506 | Мучной цех | 20,2 | 73 | В4 | 1070 | 1070 | 04SAS05 | 04SAE12 | 15 | 15 |  |
| 507 | Кабинет | 10,6 | 38 |  | 80 | 80 | 04SAS05 | 04SAE12 | 2 | 2 |  |
| 508 | Подсобная моечной | 13,3 | 48 | В4 | 190 | 280 | 04SAS05 | 04SAE13 | 4 | 6 |  |
| 508а | Моечная кухонной посуды | 4,3 | 15 | Д | 60 | 90 | 04SAS05 | 04SAE13 | 4 | 6 |  |
| 509 | Моечная столовой посуды | 18,2 | 66 | Д | 260 | 1900 | 04SAS05 | 04SAE13 | 4 | 29 | МО с расходом 1500м3/ч |
| 510 | Банкетный зал | 46,4 | 167 |  | 750 | 750 | 04SAS08 | 04SAE14 | 4 | 4 |  |
| 511 | Конференц зал | 97,7 | 352 |  | 1250 | 1250 | 04SAS08 | 04SAE14 | 4 | 4 |  |
| 512 | Сметная группа отдела закупок | 16,8 | 60 |  | 120 | 120 | 04SAS13 | 04SAE19 | 2 | 2 | 60м3/чел |
| 513 | Процедурный кабинет | 17,7 | 64 |  | 0 | 160 | - | 04SAE19 | 0 | 3 | В/о, по кратностям. 160м3/час перетоком из тамбура |
| 514 | Процедурный кабинет | 7,7 | 28 |  | 100 | 100 | 04SAS13 | 04SAE19 | 3 | 3 | По кратностям |
| 515 | Тамбур | 9,2 | 33 |  | 160 | 0 | 04SAS13 | - | 5 | 0 | В/о, по кратностям. 160м3/час перетоком в процедурный кабинет |
| 516 | Кабинет мед. персонала | 16,5 | 59 |  | 120 | 120 | 04SAS13 | 04SAE19 | 2 | 2 | 60м3/чел |
| 517 | Санузел женский | 10,2 | 37 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 1 |  |
| 518 | Санузел мужской | 2,6 | 9 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 5 |  |
| 519 | Кладовая | 2,9 | 10 | В4 | 0 | 10 | - | 04SAE20 | 0 | 1 |  |
| 521 | Специалист МТО | 8,4 | 30 |  | 60 | 60 | 04SAS13 | 04SAE20 | 2 | 2 |  |
| 522 | Инженеры ОМТО | 10 | 36 |  | 120 | 120 | 04SAS13 | 04SAE20 | 3 | 3 |  |
| 523 | Инженеры ОМТО | 10,6 | 38 |  | 120 | 120 | 04SAS13 | 04SAE20 | 3 | 3 |  |
| 524 | Инженеры ОМТО | 11,4 | 41 |  | 120 | 120 | 04SAS13 | 04SAE20 | 3 | 3 |  |
| 526 | Санузел женский | 4,2 | 15 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 3 |  |
| 527 | Санузел мужской | 2,5 | 9 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 6 |  |
| 528 | Кладовая | 5,4 | 19 | В4 | 0 | 20 | - | 04SAE20 | 0 | 1 |  |
| 536 | Столовая | 153,7 | 553 |  | 9700 | 9700 | 04SAS06 | 04SAE10 | 18 | 18 |  |
| 537 | Щитовая | 8,2 | 30 | В4 | 80 | 0 | 04SAS05 | - | 3 | 0 |  |
| 539 | Коридор | 72,2 | 260 |  | 2225 | 0 | 04SAS05 | - | 9 | 0 |  |
| 540 | Постирочная | 4,9 | 18 | В4 | 80 | 140 | 04SAS05 | 04SAE22 | 5 | 8 |  |
| 540а | Душевая | 2,6 | 9 |  | 0 | 75 | 04SAS05 | 04SAE22 | 0 | 8 |  |
| 541 | Санузел | 2,6 | 9 |  | 0 | 50 | 04SAS05 | 04SAE22 | 0 | 5 |  |
| 543 | Коридор | 10,2 | 37 |  | 30 | 0 | 04SAS05 | - | 1 | 0 |  |
| 544 | Кабинет | 13,1 | 47 |  | 90 | 90 | 04SAS05 | 04SAE21 | 2 | 2 |  |
| 545 | Подсобная | 8,9 | 32 | В4 | 30 | 60 | 04SAS05 | 04SAE21 | 1 | 2 |  |
| Тех этаж на отм. 33,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-09 | Кабельный полуэтаж СПК | 200,4 | 721 | В1 | 3400 | 3400 | 04SAS14 | 04SAE17 | 5 | 5 |  |
| Т-16 | Кабельная шахта №12 | 2,8 | 65 | В1 | 1000 | 1000 | 04SAS10 | 04SAE24 | 15 | 15 | Воздухообмен рассчитан на удление теплоизбытков |
| 6й этаж на отм. 37,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Главный щит управления (ГЩУ) | 96,8 | 407 | В3 | 4500 | 2030 | 04SAS12 | 04SAE18 | 11 | 5 | 2470м3/час на рециркулцию |
| 614 | Релейное подстанционное обор. (РПО) | 98 | 412 |  | 2500 | 0 | 04SAS15 | - | 6 | 0 |  |
| 617 | Группа сопровождения | 12,4 | 52,1 |  | 90 | 90 | 04SAS07 | 04SAE15 | 2 | 2 |  |
| 618 | Технический архив | 48,2 | 202 | В3 | 400 | 400 | 04SAS07 | 04SAE15 | 2 | 2 |  |
| 619 | Техническая библиотека | 48,4 | 203 |  | 400 | 400 | 04SAS07 | 04SAE15 | 2 | 2 |  |
| 620 | Санузел | 3,7 | 16 |  | 0 | 50 | - | 04SAE09 | 0 | 3 |  |
| 623 | Кладовая | 13,5 | 57 | В4 | 0 | 60 | - | - | 0 | 1 |  |
| 625 | Санузеол | 20,8 | 87 |  | 0 | 150 | - | 04SAE09 | 0 | 2 |  |
| 630 | Архив отдела заукпок | 14,7 | 62 | В4 | 120 | 120 | 04SAS09 | 04SAE16 | 2 | 2 |  |