Содержание.

№                                  Наименование                                                         № стр.

Перечень принятых сокращений							2

1. Общие положения									3

1.1 Наименование проектно-изыскательной работы				3

1.2 Заказчик (подразделение Заказчика)						3

2. Перечень нормативных документов						3

3. Объем проектирования								5

4. Метрологическое обеспечение							6

4.1Термопреобразователи сопротивления ТС 					6
4.2 Метрологические и технические характеристики ТС. 			7
4.3 Подключение ТС. 									8
4.4 Расчет основной приведенной погрешности для датчиков 
ДТС224 РТ1000, ДТС405 РТ1000.       						11
4.5 Преобразователь давления ПД. 							13
4.6 Метрологические и технические характеристики преобразователей,
измеряющих дифференциальное давление. 					14
4.7 Подключение ПД150И								17
4.8 Расчет основной приведенной погрешности для датчика 
ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р, ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р		          17
5. Требования к метрологическому обеспечению ИС 				20
5.1 Нормативная база. 									20
5.2 Требования к средствам измерений. 						26
5.3 Калибровка и поверка. 								26
5.4 Монтаж и эксплуатация. 								27
5.5 Документирование. 									27
5.6 Контроль точности и стабильности. 						28
5.7 Требования к персоналу. 								28
6. Мероприятия по метрологическому обеспечению 
измерительной системы.								28
6.1 Подготовительные мероприятия. 						28
6.2 Калибровка и поверка. 								28
6.3 Монтаж и настройка. 								29

6.4 Документирование и отчетность. 						29
6.5 Требования к персоналу. 								30
6.6 Нормативная база. 									30
7. Шаблон протокола первичной аттестации ИК                                         31

Перечень принятых сокращений

ИК – измерительный канал

ИС – измерительная система (и информационно-технологическая система, выполняющая, в том числе, измерительные функции)

МИ – методика (метод) измерений

СИ – средство измерения

ТС – термопреобразователь сопротивления

- Общие положения

В настоящем томе проектной документации описываются основные технические решения по метрологическому обеспечению измерений в системах общеобменной вентиляции производственного корпуса СПК на Загорской ГАЭС.

Основанием для разработки документации является техническое задание, приложение №1 к договору 3-ТПиР-ПИР-2024 от 03.06.2024 «ОКПД2 71.12.19. Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068».

  - Наименование проектно-изыскательной работы

ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068Заказчик

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Проектирование производится для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС», 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, посёлок Богородское, 100.

- Перечень нормативных документов

Документация разрабатывается с учетом действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, регламентирующих проектные решения:

- ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений».

- ГОСТ 8.401-80 «ГСИ Классы точности средств измерений. Общие требования».

- ГОСТ 9736-91 «Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

- ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений».

- МИ 3269-2010 «ГСИ. Построение, изложение, оформление и содержание документов на методики (методы) измерений»

- МИ 3290-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа»

- ПР 50.2.008-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредитации головных и базовых организаций метрологической службы государственных органов управления Российской Федерации и объединений юридических лиц»

- ПР 50.2.012-94 «ГСОЕИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ №1081 от 30.11.2009 (ред. от 20.08.2018)  «Об утверждении Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, Порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения.»

- СТО 01.01.78-2012 «Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования».

- СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС И ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».

- РД 34.11.115-97 «Положение о системе калибровки средств измерений в электроэнергетике»

- РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения».

- РМГ 51-2002 «Государственная система обеспечения единства   измерений. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения»

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-Ф3 (ред. от 08.08.2024)

- Датчики температуры ДТС. МП 207-020-2024. Методика поверки.

- Руководство по эксплуатации. Термопреобразователь сопротивления ДТС.

- Преобразователи давления ПД150И. Методика поверки. КУВФ.406233.300-001/1

- Руководство по эксплуатации. Преобразователь давления измерительный ПД150И.

- ГОСТ Р 8.624 «Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».

- ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разновидности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия».

- Объем проектирования.

Настоящий документ освещает вопросы метрологического обеспечения измерений параметров температуры, давления в сетях вентиляции и теплоснабжения систем вентиляции Загорской ГАЭС согласно требованиям, изложенным в Федеральном законе от 26.06.2008 №102 -ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Метрологическое обеспечение технически перевооружаемой системы вентиляции Загорской ГАЭС основано на выполнении метрологических мероприятий и работ, необходимых для обеспечения единства измерений (единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы).

Методологическая реализация данной документации основана на требованиях Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».

Все СИ зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее - ФИФ) и имеют свидетельства об утверждении типа, а также допущены к применению на территории Российской Федерации.

Структурно и функционально выделяемой частью измерительных систем являются измерительные каналы, которые образуются из СИ (компонентов). Метрологические характеристики измерительной системы определены и нормированы для каждого ИК, входящего в ИС.

- Метрологическое обеспечение.

В качестве СИ применены следующие датчики:

- Измерение температуры обратной воды в системе теплоснабжения. Термопреобразователь сопротивления ДТС 224 PT1000.

- Измерение температуры приточного воздуха в системе вентиляции.
Термопреобразователь сопротивления ДТС 405 PT1000.

- Преобразователь давления для контроля работы вентилятора.
Датчик давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р.

- Преобразователь давления для контроля запыленности фильтр.
Датчик давления ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р.

  - Термопреобразователи сопротивления ТС

Термопреобразователь сопротивления предназначен для непрерывных измерений температуры для теплоносителя - ДТС 224 PT1000, для приточного воздуха - ДТС 405 PT1000.

Принцип действия ТС основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента (ЧЭ) при изменении температуры.

Величина изменения электрического сопротивления определяется типом материала ЧЭ и величиной изменения температуры. ЧЭ ТС выполнен из металлической проволоки или в виде напыленной на подложку плёнки. Для защиты от механических воздействий ЧЭ помещен в защитную арматуру. На объекте применены ТС двух модификациях, модель 224 и моделей 405, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, способом контакта с измеряемой средой. ДТС 405 PT1000 оснащен кабельным выводом, ДТС 224 PT1000 – коммутационной головкой.

  - Метрологические и технические характеристики ТС.

4.2.1. ДТС 224 PT1000.

Таблица 1 - Метрологические и технические характеристики ДТС 224 PT1000

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| НСХ | Pt1000 |
| Предел допускаемых отклонении от НСХ | ±(0,3+0,005¦t¦) |
| Класс допуска | В (W 0.3 F 0.3 ) |
| Диапазон измеряемых температур | –60…+250 °C |
| Показатель тепловой инерции, не более2 | 10…30 с |
| Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная |
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный |
| Материал защитной арматуры | Латунь |
| Минимальная глубина погружения | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254 | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 35 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
| Предельная температура окружающего воздуха | +85 °С |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм (от 15 до 35 °C) |
| Рабочие условия эксплуатации | атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, температура в диапазоне от минус 60 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги |

4.2.2. ДТС 405 PT1000

Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики ДТС 405 PT1000

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| НСХ | Pt1000 |
| Предел допускаемых отклонении от НСХ | ±(0,3+0,005¦t¦) |
| Класс допуска | В (W 0.3 F 0.3 ) |
| Диапазон измеряемых температур | –60…+500 °C |
| Показатель тепловой инерции, не более2 | 10…30 с |
| Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная |
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный |
| Материал защитной арматуры | Сталь 12Х18Н10Т |
| Минимальная глубина погружения | 50 мм |
| Степень защиты согласно ГОСТ 14254 | IP65 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 35 000 ч |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
| Предельная температура окружающего воздуха | +85 °С |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм (от 15 до 35 °C) |
| Рабочие условия эксплуатации | Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа, температура в диапазоне от минус 60 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги |

  - Подключение ТС.

Подключение ТС реализовано кабелем марки КПСЭнг(А)-LS 1х2х1.5. В соответствии указаниями завода производителя длина линии связи не должна превышать 1200 м. Кабельный журнал представлен в разделе – 12-2024-П-АК1.

4.3.1. Подключение ТС с кабельным выводом

рис. 1. - Общий вид ТС с кабельным выводом

рис. 2 - Схема подключения кабеля к ТС с кабельным выводом

рис. 3. - Схема зачистки кабеля

Пояснения: перед подключением концы кабелей следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники.

Для монтажа проводов необходимо:

- Проложить кабельную линию от щита управления до места установки ТС;

- Установить ТС в проектное положение;

- Осуществить коммутацию кабельных выводов ТС с кабельной линией.

4.3.2. Подключение ТС с клеммными головками

рис. 4. - Общий вид ТС с коммутационными головками

рис. 5 - Монтаж подключения кабеля к ТС с коммутационными головками

рис. 6. - Схема зачистки кабеля

Для монтажа проводов необходимо:

1. Проложить кабельную линию от щита управления до места установки ТС;

2. Установить ТС в проектное положение;

3. Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке.

  - Расчет основной приведенной погрешности для датчиков 
ДТС224 РТ1000, ДТС405 РТ1000.

- Формула для расчета основной приведенной погрешности с учетом двухпроводной схемы:

где:

γЧЭ — основная приведенная погрешность, %;

Δmax​ — максимальное отклонение сопротивления в температурном эквиваленте от НСХ, °С;

ΔRпров ​ — дополнительная погрешность из-за сопротивления проводов, Ом;

tmax​ и tmin — верхний и нижний пределы диапазона измерений, °С.

- Параметры для расчета:

Для ДТС224 РТ1000:

Диапазон: −60°C до +250°C;

Класс допуска: В (по ГОСТ 6651-2009);

Сопротивление проводов (ΔRпров​): 0.5 Ом (типовое значение для кабеля длиной 100 м).

Для ДТС405 РТ1000:

Диапазон: −60°C до +500°C;

Класс допуска: В (по ГОСТ 6651-2009);

Сопротивление проводов (ΔRпров​): 0.5 Ом.

- 4.4.1. Пример расчета для ДТС224 РТ1000:

- Максимальное отклонение (Δmax​) для класса В:

Для t=250° C:

- Пересчет ΔRпров=0.5 Ом в температурный эквивалент (для Pt1000: 1 Ом ≈ 0.25°C):

- Суммарная погрешность:

- Использование выхода «сопротивление»:

При использовании выхода «сопротивление» важно учитывать, что измерительное оборудование будет получать сумму сопротивлений датчика и проводов (Rизм.). Для компенсации необходимо вводить программную коррекцию измеренного сопротивления Rкорр = R изм. – 0,5 Ом.

- 4.4.2. Пример расчета для ДТС405 РТ1000:

- Для t=500°C:

- Пересчет ΔRпров=0.5 Ом в температурный эквивалент (для Pt1000: 1 Ом ≈ 0.25°C):

- Суммарная погрешность:

- Использование выхода «сопротивление»:

При использовании выхода «сопротивление» важно учитывать, что измерительное оборудование будет получать сумму сопротивлений датчика и проводов (Rизм.). Для компенсации необходимо вводить программную коррекцию измеренного сопротивления Rкорр = R изм. – 0,5 Ом.

Итоговые исправленные значения:

- ДТС224 РТ1000: γЧЭ≈0.54%γЧЭ​≈0.54%;

- ДТС405 РТ1000: γЧЭ≈0.52%γЧЭ​≈0.52%.

Примечание:

- В расчете учтено влияние сопротивления проводов, что соответствует двухпроводной схеме подключения, указанной в документации.

- Для более точного расчета необходимо использовать реальные значения сопротивления проводов (измеренные или паспортные данные кабеля).

- Методика поверки должна быть скорректирована с учетом схемы подключения и реальных условий эксплуатации.

  - Преобразователь давления ПД.

Преобразователь дифференциального давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р предназначен для контроля работы вентилятора, ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р – для контроля запыленности фильтра.

Принцип действия преобразователей основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента. В качестве чувствительного элемента используется мембрана, которая механически воздействует на диэлектрик, на котором размещена тензочувствительная полупроводниковая схема из четырех кремниевых тензорезисторов, соединенных в мост Уитсона. Под действием давления измеряемой среды мембрана с тензорезисторами прогибается. При этом тензорезисторы деформируются, изменяют свое сопротивление, что в свою очередь приводит к разбалансу моста, пропорциональному измеряемому давлению. Указанный разбаланс, выраженный в виде электрического сигнала, преобразуется электронным блоком, расположенным в корпусе преобразователя, в значение измеряемого давления, отображаемое на цифровом индикаторе, и в выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА в соответствии с ГОСТ 26.011-80 или цифровой сигнал RS-485.

Преобразователи конструктивно выполнены в пластмассовом корпусе, предназначенном для настенного или щитового крепления. Преобразователи имеют светодиодный индикатор.

  - Метрологические и технические характеристики преобразователей, измеряющих дифференциальное давление.

4.6.1. ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р

Таблица 3 - Метрологические и технические характеристики ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа | 0 |
| Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа | 2,5 |
| Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа | 0,25 |
| Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа | 2,5 |
| Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления, %: | ±0,5 |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности срабатывания сигнализирующего устройства1), % | ±(0,2+¦γ¦) |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) дополнительной погрешности измерений/преобразований давления при изменении температуры окружающей среды от -20 до +18 не включ. и св. +28 до +70 °С, на каждые 10 °С, % | ±(0,5·¦γ¦) |
| Вариация измеренного/преобразованного значения давления, %, не более | 0,5·¦γ¦ |
| γ – пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) основной погрешности измерений давления. |  |
| Нормальные условия измерений: |  |
| температура окружающей среды, °С | от +18 до +28 |
| относительная влажность воздуха без конденсации, %, не более | 80 |
| атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Цифровые интерфейсы | RS-485 |
| Рабочие условия измерений: |  |
| - температура окружающей среды, оС | от -20 до +70 |
| - относительная влажность воздуха без конденсации при температуре окружающего воздуха +35 оС, %, не более | 85 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 20 до 60 (номинальное 24) |
| Напряжение питания переменного тока, В | от 90 до 264 (номинальное 230) |
| Номинальная частота, Гц | от 47 до 63 Гц (номинальная 50) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 8,0 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 500000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

4.6.2. ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р

Таблица 4 - Метрологические и технические характеристики ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа | 0 |
| Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа | 0,6 |
| Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа | 0,25 |
| Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа | 0,6 |
| Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления, %: | ±0,5 |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности срабатывания сигнализирующего устройства1), % | ±(0,2+¦γ¦) |
| Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) дополнительной погрешности измерений/преобразований давления при изменении температуры окружающей среды от -20 до +18 не включ. и св. +28 до +70 °С, на каждые 10 °С, % | ±(0,5·¦γ¦) |
| Вариация измеренного/преобразованного значения давления, %, не более | 0,5·¦γ¦ |
| γ – пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) основной погрешности измерений давления. |  |
| Нормальные условия измерений: |  |
| температура окружающей среды, °С | от +18 до +28 |
| относительная влажность воздуха без конденсации, %, не более | 80 |
| атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Цифровые интерфейсы | RS-485 |
| Рабочие условия измерений: |  |
| - температура окружающей среды, оС | от -20 до +70 |
| - относительная влажность воздуха без конденсации при температуре окружающего воздуха +35 оС, %, не более | 85 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 20 до 60 (номинальное 24) |
| Напряжение питания переменного тока, В | от 90 до 264 (номинальное 230) |
| Номинальная частота, Гц | от 47 до 63 Гц (номинальная 50) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 8,0 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 500000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

  - Подключение ПД150И.

Подключение ПД реализовано кабелем марки КПСнг(А)-LS  2х2х1.5. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. оголенные участки провода не должны выступать за ее пределы. Кабельный журнал представлен в разделе – 12-2024-П-АК1.

Подключение ПД осуществлять в соответствии с «Руководством по эксплуатации ПД150И» версия 1.1 от 05.2023, см. прилагаемые документы.

Рис. 7 - Назначение контактов клеммника преобразователя.

  - Расчет основной приведенной погрешности для датчика 
ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р, ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р

- Формулы и требования методики поверки ПД150И

Согласно «Методике поверки ПД150И» (КУВФ.406233.300МП), основная приведенная погрешность (δ) рассчитывается по формуле:

где:

Pизм​ — измеренное значение давления датчиком, кПа;

Pэт​ — эталонное значение давления, кПа;

PB — нормирующее значение (разность между верхним и нижним пределами диапазона измерений), кПа.

Для выходного сигнала 4–20 мА погрешность рассчитывается как:

где:

Iизм — измеренный ток, мА;

Iрасч​ — расчетный ток (по линейной зависимости), мА;

Iнорм=16 мА (разница между 20 мА и 4 мА).

4.8.1. Пример расчета для датчика ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р

Характеристики - диапазон измерений: 0–2,5 кПа; класс точности: 0,5% (по паспорту).

Контрольная точка: 1,25 кПа (50% диапазона)

Эталонное значение (Pэт): 1,250 кПа;

Измеренное датчиком (Pизм​): 1,245 кПа;

PB=2,5−0=2,5 кПа

Погрешность:

Проверка выходного сигнала (12 мА при 1,25 кПа)

Расчетный ток (Iрасч):

Измеренный ток (Iизм): 11,98 мА.

Погрешность:

Вывод: погрешность не превышает ±0,5%, что соответствует заявленному классу точности.

4.8.2. Пример расчета для датчика ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р

Характеристики - диапазон измерений: 0–600 Па (0,6 кПа); класс точности: 1,5%.

Контрольная точка: 300 Па (50% диапазона)

Эталонное значение (Pэт​): 0,300 кПа;

Измеренное датчиком (Pизм​): 0,297 кПа;

PB=0,6−0=0,6 кПа

Погрешность:

Проверка выходного сигнала (12 мА при 300 Па)

Расчетный ток (Iрасч​):

Измеренный ток (Iизм​): 11,95 мА.

Погрешность:

Вывод: погрешность не превышает ±1,5%, что соответствует заявленному классу.

Примечание: для повышения точности указывать реальные данные калибровки (если проводилась)

4.8.3. Определение погрешности срабатывания сигнализирующих устройств.

Соответствие погрешности срабатывания сигнализирующих устройств допустимым значениям определяют на трех числовых отметках, равных 10, 50 и 90 % диапазона измерений.

Поочередно установить значения «точек» срабатывания и отпускания сигнализирующих устройств в контрольных точках.

Плавно изменяя давление (разрежение) на входе преобразователя, фиксируют значения давление (разрежение) при котором происходит изменение состояния сигнализирующего устройства.

Погрешность сигнализирующих устройств определяется по формуле:

где γ   – погрешность срабатывания сигнализирующих устройств, %;

Pэт, – измеренное эталонным СИ давление в контрольной точке, Па, (кПа, МПа);

Pуст – установленное значение срабатывания сигнализирующего устройства, Па, (кПа, МПа);

PB – нормирующее значение, равное разности максимального (ВПИ) и минимального давления диапазона измерений (сумма абсолютных значений преобразователей давления-разрежения (PB = PB(+) + |PB(-)|), Па, (кПа, МПа).

- Требования к метрологическому обеспечению ИС

Требования к метрологическому обеспечению измерительной системы, включающей датчики температуры и перепада давления в системах приточно-вытяжной вентиляции (ПВВ), регламентируются нормативными документами РФ и включают следующие аспекты:

5.1. Нормативная база.

ГОСТ Р 8.563-2009 (Методики выполнения измерений);

ГОСТ Р 8.586-2005 (Измерение давления. Общие требования);

ГОСТ Р 8.625-2006 (Термопреобразователи сопротивления. Методики поверки);

СП 60.13330.2020 (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха);

Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

5.1.1. Методика поверки преобразователей давления ПД150И

Основание:

ГОСТ Р 8.586-2005 «Измерение давления. Общие требования»;

Методика поверки ПД150И (КУВФ.406233.300МП).

Оборудование:

Таблица 5 – Средства поверки преобразователей давления

| Наименование средства поверки | Основные метрологические и технические характеристики средств поверки |
| --- | --- |
| Манометр абсолютного давления МПА-15. По ТУ 50-62-83, ОТ № 4222-74 в ГР СИ РФ | Пределы допускаемой основной погрешности: 6,65 Па в диапазоне 0–20 кПа; 13,3 Па в диапазоне 20–133 кПа; 0,01 % от действительного значения измеряемого давления в диапазоне от 133 до 400 кПа |
| Микроманометр МКМ-4. По ТУ 50-170-85, ОТ № 3950-73 в ГР СИ РФ | Диапазон измерений от 0,1 до 4,0 кПа; класс точности 0,01 |
| Микроманометр МКВ-250-0,02. ОТ № 968-70 в ГР СИ РФ | Пределы измерений от 0 до 2,5 кПа; класс точности 0,02 |
| Калибратор давления портативный ПКД-10. По ТУ 4212-002-36897690-2003, ОТ № 18469-02 в ГР СИ РФ | Пределы измерений от 0,01 до 100 кПа. Пределы допускаемой основной погрешности 0,05 % от измеряемого давления |
| Задатчик давления «Воздух-1600». По ТУ 50-745-89, ОТ № 312143-04 в ГР СИ РФ | Пределы воспроизведения избыточного давления от 20 Па до 16 кПа. Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне от 20 до 500 Па – 0,1 Па; свыше 500 Па и до 16 кПа –0,02 % от задаваемого давления. В комплекте с блоком опорного давления (200, 300 Па и более) пределы воспроизведения разности давлений от 5 Па до 5 кПа; пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне до (500 14) Па |
| Задатчик вакуумметрического давления «Воздух-0,4В». По ТУ 50.732-89, ОТ № 10610-73 в ГР СИ РФ | Пределы воспроизведения разрежения от минус 0,8 до минус 40 кПа. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 0,08 Па в диапазоне измерений 0,8– 4,0 кПа. Пределы допускаемой основной погрешности в диапазоне измерений от 4 от 40 кПа: 0,02 %, 0,05 % от задаваемого давления |
| Манометр избыточного давления грузопоршневой МП- 2,5. По ТУ 4212-001-29053968-97, ОТ № 17973-98 в ГР СИ РФ | Пределы допускаемой основной погрешности: 0,02 %, 0,05 % от измеряемого давления в диапазоне измерений от 0 кПа до 0,25 МПа |
| Мановакуумметр грузопоршневой. По ТУ 4212-005-48318935-99, ОТ № 1652-99 в ГР СИ РФ | Пределы измерений избыточного давления 0–0,25 МПа; вакуумметрического давления (разрежения) 0–0,1 МПа. Пределы допускаемой основной погрешности: 5 Па при давлении (избыточном или вакуумметрическом) в пределах 0–0,01 МПа и 0,05 % от измеряемого значения при давлении свыше 0,01 МПа |
| Вакуумметр теплоэлектрический блокировочный ВТБ- 1, ОТ № 5153-75 в ГР СИ РФ | Пределы измерений от 0,002 до 750 мм рт. ст. |
| Вакуумметр для точных измерений ВТИ. По ТУ 25.05.1481-77, ОТ № 1844-63 в ГР СИ РФ | Пределы измерений от 0 до 0,1 МПа; класс точности 1. |
| Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, № 2. По ТУ 25-2021.003-88, ОТ № 303-91в ГР СИ РФ | Пределы измерений от 0 до 55 С. Цена деления шкалы 0,1 С; пределы допускаемой погрешности 0,2 С. |
| Магазин сопротивлений Р4831. По ТУ 25-04.3919-80, ОТ № 6332-77 в ГР СИ РФ | Сопротивление до 111111,1 Ом; класс точности 0,02/2*10-6 |
| Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-260, ОТ № 35062-07 в ГР СИ РФ | Диапазон измерений постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности (10-4I+1) мкА |
| Барометр-анероид контрольный М-67. По ТУ 50-04-1797-75, ОТ № 3744-73 в ГР СИ РФ | Пределы измерений от 610 до 900 мм рт. ст.; погрешность измерений 0,8 мм рт. ст |
| Примечания: - Допускается применение других средств измерений и испытательного оборудо- вания, обеспечивающих необходимые основные параметры и характеристики. - Средства измерений, применяемые при поверке, должны быть поверены и иметь действующие поверительные клейма или свидетельства о поверке. |  |

Порядок поверки:

- Внешний осмотр:

- Проверить отсутствие механических повреждений.

- Убедиться в наличии маркировки и свидетельства о поверке.

- Проверка нулевого сигнала:

- Подать питание 24 В.

- При нулевом давлении выходной ток должен быть 4,00 ±0,02 мА.

- Проверка линейности и погрешности:

- Подавать давление в точках 0%, 25%, 50%, 75%, 100% от диапазона.

- Фиксировать показания эталонного манометра и выходного тока.

- Рассчитать погрешность по формуле:

- Проверка дополнительной погрешности от температуры:

- Поместить датчик в термокамеру.

- Проверить показания при +20°C, +50°C, -10°C.

- Оформление протокола:

- Записать результаты в виде таблицы:

Таблица 6 – Результаты поверки преобразователей давления

| Давление (Па) | Ток (А) | Погрешность (Па) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,004 | 0 |
| 1250 | 0,012 | -0,25 |
| 2500 | 0,020 | +0,25 |

Нормы:

Основная погрешность не должна превышать ±0,5% (для класса 0,5) или ±1,5% (для класса 1,5).

5.1.2. Методика поверки термопреобразователей сопротивления ДТС

Основание:

ГОСТ Р 8.625-2006 «Термопреобразователи сопротивления. Методики поверки»;

МП 207-020-2024 (методика поверки ДТС).

Оборудование:

Таблица 7 – Средства поверки термопреобразователей сопротивления

| Операция поверки, требующие применение средств поверки | Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки | Перечень рекомендуемых средств поверки |
| --- | --- | --- |
| Контроль условий поверки | Средства измерений температуры окружающей среды 15 до 25 °С с абсолютной погрешностью не более ±0,5 °С; Средства измерений относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 80 % с абсолютной погрешностью не более ±3 %. | Прибор комбинированный Testo 608-H1, Testo 608-H2, Testo 610, Testo 622, Testo 623, рег.№ 53505-13; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7, peг. № 71394-18 и др. |
|  | Средства измерений атмосферного давления в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа с абсолютной погрешностью не более ±5 гПa | Измерители давления Testo 510, Testo 511, peг. № 53431-13 и др. |
| Опробование | Измерители сопротивления изоляции с диапазоном измерений сопротивления изоляции от 2 МОм и номинальным рабочим напряжением 100 В | Измеритель сопротивления изоляции APPA 607, peг. N 56407-14 и др. |
| Определение метрологических характеристик | Термометры сопротивления (платиновые) эталонные, соответствующие требованиям к эталонам 2-гo, З-го разрядов по ГПС в соответствии с приказом Росстандарта от 23.12.2022 № 3253. | Термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные ПTCB, peг. N. 57690-14, № 32777-06, Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100, peг. № 19916-10, Термометр лабораторный электронный LTA мод. LTA- Э, рег. № 69551-17 и др. |

|  | Измерители электрического сопротивления, соответствующие требованиям к эталонам не ниже 3 разряда в соответствии е приказом Росстандарта от 30 декабря 2019 г. N. 3456. | Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.15(M), peг. № 19736-11, Мультиметр 3458A регистрационный № 25900-03) и др. |
| --- | --- | --- |
|  | Термостаты и/или криостаты температуры (переливного типа) с нестабильностью поддержания заданного значения температуры в полезном объеме не более 1/5 от предельно допустимой погрешности поверяемого СИ | Термостаты жидкостные серии «TEPMOTECT», peг. N 39300-08; Термостаты переливные прецизионные серии TПП, peг. № 33744-07 и др. |
|  | Калибраторы температуры сухоблочные (жидкостные) с нестабильностью поддержания заданного значения температуры в полезном объеме не более 1/5 от предельно допустимой погрешности поверяемого СИ | Калибраторы температуры «ЭЛЕМЕР-КТ-150К», «ЭЛЕМЕР-КТ-200К», «ЭЛЕМЕР-КТ-500К», «ЭЛЕМЕР-КТ-650К», peг. № 80030-20 и др. |
| Примечания: - Эталоны и средства измерений, пряменяемые в качестве эталонов, используемые при поверке, должны быть аттестованы или поверены в установленном порядке; применяемые средства измерений должны быть поверены; испытательное оборудование - аттестовано. - Допускается применение аналогичных средств поверки, разрешенных к применению в Российской Федерации (внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений) и обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. |  |  |

Порядок поверки:

- Проверка сопротивления при 0°C:

Поместить датчик в термостат с тающим льдом (0°C).

Измерить сопротивление (R0R0​) — должно соответствовать 1000 Ом ±0,3% для Pt1000.

- Проверка в контрольных точках:

Проверить сопротивление при -60°C, +100°C, +250°C (для ДТС224), +500°C (для ДТС405).

Сравнить с табличными значениями НСХ (ГОСТ 6651-2009).

- Расчет погрешности:

Для двухпроводной схемы учесть сопротивление проводов:

Привести погрешность к температуре:

- Оформление протокола:

Таблица 8 – Результаты поверки термопреобразователей сопротивления

| Температура (°C) | Сопротивление (Ом) | Погрешность (°C) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1000,2 | +0,05 |
| 100 | 1385,1 | -0,1 |
| 250 | 1940,3 | +0,2 |

Нормы:

Погрешность не должна превышать ±(0,3 + 0,005·|t|)°C для класса B.

  - Требования к средствам измерений.

### Для датчиков температуры

Точность: Погрешность не должна превышать ±0,5°C в рабочем диапазоне

Тип: рекомендуются термопреобразователи сопротивления (Pt1000), соответствующие ГОСТ Р 8.625-2006.

Класс защиты: не ниже IP54 для влажных и пыльных помещений.

#### Для датчиков перепада давления

Точность: погрешность не более ±2% от верхнего предела измерений (например, для диапазона 0–500 Па — не более ±10 Па).

Диапазон: должен охватывать рабочие значения системы (обычно 0–1000 Па).

Тип: Электромеханические или цифровые датчики с выходным сигналом 4–20 мА или 0–10 В.

  - Калибровка и поверка.

Периодичность:

Датчики температуры — 1 раз в 2 года (сертификат № 28354-10).

Датчики давления — 1 раз в 2 года (сертификат № 86595-22).

Процедура:

Использование эталонных приборов (калибраторы температуры, калибраторы давления, калибраторы-измерители унифицированных сигналов).

Проверка в 3–5 точках диапазона (например, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%).

Корректировка: Внесение поправок в случае превышения допустимой погрешности.

  - Монтаж и эксплуатация.

#### Установка датчиков

Температурные датчики:

Размещаются в зоне равномерного распределения температуры (вдали от нагревателей/охладителей).

Защита от прямого солнечного света и вибраций.

Датчики давления:

Монтируются до и после фильтров, вентиляторов или дроссельных заслонок.

Установка виброизоляционных элементов для минимизации помех.

#### Эксплуатационные условия

Температура окружающей среды: -10°C до +50°C.

Влажность: не более 80% (для стандартных датчиков).

Защита от агрессивных сред (при необходимости — коррозионностойкие материалы).

  - Документирование.

Методика выполнения измерений (МВИ):

Утверждается и аттестуется в соответствии с ГОСТ Р 8.010-2013.

Включает описание процедур калибровки, обработки данных и расчета погрешностей.

Протоколы поверки/калибровки:

Фиксируются дата, условия, эталонные значения, показания датчиков и погрешности.

Журнал эксплуатации:

Записи о замене датчиков, авариях, ремонтах и профилактических работах.

  - Контроль точности и стабильности.

Мониторинг в реальном времени:

Использование SCADA-систем для отслеживания отклонений.

Настройка аварийных сигналов при выходе параметров за допустимые пределы.

  - Требования к персоналу.

Обучение правилам работы с измерительным оборудованием.

Знание нормативной базы (ГОСТы, СП, закон № 102-ФЗ).

Навыки калибровки, диагностики неисправностей и обработки данных.

- Мероприятия по метрологическому обеспечению 
измерительной системы.

  - Подготовительные мероприятия.

#### Выбор средств измерений

Датчики должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.586-2005 (измерение давления) и ГОСТ Р 8.625-2006 (термопреобразователи сопротивления).

Диапазон измерений датчиков должен охватывать рабочие параметры системы (например, температура: -30°C до +80°C; давление: 0–500 Па).

#### Разработка методик выполнения измерений (МВИ)

Создание проекта МВИ, включающего:

Порядок калибровки датчиков.

Алгоритмы обработки данных.

Условия проведения измерений (температура, влажность, вибрации).

  - Калибровка и поверка.

#### Для датчиков температуры

Калибровка:

Сравнение показаний датчика с эталонным термометром (класс точности 0.1°C) в термостате при заданных температурах (например, 0°C, 20°C, 50°C).

Корректировка по формуле:
Tкорр=Tизм+ΔT, где ΔT — поправка.

Периодичность: 1 раз в год (или согласно паспорту датчика).

#### Для датчиков перепада давления

Калибровка:

Подключение датчика к калибратору давления и эталонному манометру.

Проверка в точках 25%, 50%, 75%, 100% от диапазона (например, 0 Па, 125 Па, 250 Па, 500 Па).

Расчет погрешности: δ=Pдатч−PэталонPмакс×100%

Периодичность: 1 раз в 6–12 месяцев.

  - Монтаж и настройка.

Установка датчиков:

Датчики температуры размещаются в зонах с равномерным распределением воздушного потока.

Датчики давления монтируются до и после фильтров/вентиляторов для контроля перепада.

Защита от внешних воздействий:

Использование виброизоляции для датчиков давления.

Защита температурных датчиков от прямого солнечного света.

  - Документирование и отчетность.

Протоколы калибровки:

Фиксация даты, условий, результатов и погрешностей.

Таблица 9 - Пример таблицы протокола калибровки:

| Параметр | Эталон | Показания датчика | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 20°C | 20.0°C | 20.3°C | +0.3°C |
| 250 Па | 250 Па | 245 Па | -2% |

Журнал эксплуатации:

Записи о замене датчиков, авариях, ремонтах.

  - Требования к персоналу.

Лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие проверку знаний по технике безопасности в объеме, определенном должностной инструкцией, и имеющие отметку в удостоверении о проверке знаний по технике безопасности, имеющие допуск по электробезопасности  III группа и выше, прошедшие инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуатации электроустановок, изучившие Руководства по эксплуатации СИ системы общеобменной вентиляции и методику выполнения измерений.

Проведение инструктажей по:

- Правилам работы с измерительным оборудованием.

- Методам выявления погрешностей (например, дрейф нуля у датчиков давления).

- Обучение использованию калибровочного оборудования (мультиметры, калибраторы).

  - Нормативная база.

ГОСТ Р 8.563-2009: Требования к методикам измерений.

СП 60.13330.2020: Нормы для систем вентиляции.

Федеральный закон № 102-ФЗ: об обеспечении единства измерений.

- Шаблон протокола первичной аттестации ИК

АТТЕСТАТ №_______________

Дата выдачи________________

Удостоверяется, что _____________________________________________

наименование и тип измерительного оборудования

________________________________________________________________

заводской или инвентарный номер

принадлежащее ________________________________________________________________

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

по результатам первичной аттестации,

протокол №_________от _____________,

признано пригодным для использования при измерениях________________________________________________________________

наименование системы

по______________________________________________________________

наименование и обозначение документов на методики испытаний

Периодичность периодической аттестации _________________(месяцев, лет)

Аттестат выдан ______________________________________________________________________

наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

М.П.

_______________       _________________          ________________

Должность руководителя                           (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

(уполномоченного лица)