УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО ПМК «Инженерные технологии» 
      _______________Солодков А.П.

МЕТОДИКА

выполнения измерений параметров в системе общеобменной вентиляции, реализуемой в рамках договора «ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК»

Содержание

| № | Наименование главы | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и цель методики выполнения измерений | 3 |
| 2 | Требования к показателям точности измерений | 6 |
| 3 | Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам | 7 |
| 4 | Методы измерений | 7 |
| 5 | Требования безопасности, охраны окружающей среды | 8 |
| 6 | Требования к квалификации операторов | 8 |
| 7 | Требования к условиям измерений | 9 |
| 8 | Подготовка к выполнению измерений | 10 |
| 9 | Порядок выполнения измерений | 11 |
| 10 | Обработка результатов измерений | 12 |
| 11 | Форма представления результатов измерений | 12 |
| 12 | Приложение А «Форма протокола результатов измерений» | 13 |
| 13 | Приложение Б «Итоговая таблица погрешностей ИИК» | 14 |
| 14 | Приложение В «Перечень ИК системы» | 17 |

- Назначение и цель методики выполнения измерений

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений и требования по метрологическому обеспечению измерений в системе общеобменной вентиляции , реализуемой в рамках договора «ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК» с определением и установлением обобщённых метрологических характеристик (далее МХ) измерительных каналов (далее ИК) в рабочих условиях эксплуатации, определение пригодности ИК и информационно-измерительной системы (далее ИИС) в целом к эксплуатации.

МХ определяются как для отдельных ИК на основании экспериментального исследования данного канала в рабочих условиях эксплуатации, так и для групп однотипных ИК на основании результатов экспериментальных исследований представительной выборки каждой группы ИК в рабочих условиях эксплуатации.

На основе МВИ проводится:

- определение номенклатуры МХ ИК и их оценка;

- установление соответствия МХ ИК нормам точности измерений, заданным в НД;

- установление номенклатуры МХ ИК, подлежащих контролю;

- расчет погрешности ИК по результатам экспериментальных исследований, нормирование и представление их в соответствии с требованиями НД;

- установление классов точности измерительных каналов и пределов допускаемой основной приведенной погрешности;

- выдача рекомендаций по установлению межкалибровочных интервалов ИК.

Проектируемая ИИС предприятия иерархическая интегрированная автоматизированная система, в ее состав входят следующие уровни иерархии:

1 уровень – уровень ИК;

2 уровень – уровень устройств сбора и передачи данных (контроллеры и каналообразующая аппаратура);

3 уровень (существующий) – уровень сервера сбора данных и автоматизированное рабочее место оператора (АРМ).

ИК формируются для измерения конкретного параметра. Состав ИК зависит от измеряемого параметра и метода измерения, и представляет собой совокупность линий связи, начиная от первичного измерительного преобразователя до средства отображения информации.:

К первичным измерительным преобразователям (ПИП), относятся:

- Термопреобразователь сопротивления (для жидкости) ДТС 224 РТ1000;

- Термопреобразователь сопротивления (для воздуха) ДТС 405 РТ1000;

- Преобразователь давления для контроля работы вентилятора. Датчик давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р;

- Преобразователь давления для контроля запыленности фильтр. Датчик давления ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р.

Все ИК системы, с указанием точки измерений (места присоединения, установки) и параметра приведены в приложении В «Перечень ИК системы»

Расчет MX ИК проводится по MX образующих их компонентов - ПИП, терминалов в ПТК.

Структурная схема электрического тракта (далее ЭТ) ИК представлена в разделе рабочей документации 12-2024-П-АК1.

Таблица 1 – Ссылочные материалы схем электрического тракта

| Номера листов проекта 12-2024-П-АК1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы | Схема функциональная автоматизации приточно-вытяжной установки | Схема внешних соединений | Принципиальная электрическая схема |
| Пс1Вс7 | 4 | 5 | 6.1 - 6.4 |
| Пс3Вс3 | 7 | 8 | 9.1 - 9.4 |
| Пс6Вс10 | 10 | 11 | 12.1 - 12.4 |
| Пс7Вс15 | 13 | 14 | 15.1 - 15.4 |
| Пс8Вс14 | 16 | 17 | 18.1 - 18.4 |
| Пс9Вс16 | 19 | 20 | 21.1 - 21.4 |
| Пс12Вс18 | 22 | 23 | 24.1 - 24.4 |
| Пс4Вс1 | 25 | 26 | 27.1. - 27.4 |
| Пс10Вс24 | 28 | 29 | 30.1 - 30.4 |
| Пс13Вс19Вс20 | 31 | 32 | 33.1 - 33.2 |
| Пс5Вс12Вс13 | 34 | 35 | 36.1 - 36.4 |
| ПС14Вс17 | 37 | 38 | 39.1 - 39.4 |
| Пс2Вс6 | 40 | 41 | 42.1 - 42.4 |
| Пс15 | 43 | 44 | 45.1 - 45.3 |
| Вс2 | 46 | 47 | 48.1 - 48.2 |
| Вс5 | 49 | 50 | 51.1 - 51.2 |
| Вс9 | 52 | 53 | 54.1 - 54.2 |
| Вс11 | 55 | 56 | 57.1 - 57.2 |
| Вс21 | 58 | 59 | 60.1 - 60.2 |
| Вс22 | 61 | 62 | 63.1 - 63.2 |
| Вс1.1 | 64 | 64 | 66.1 - 66.2 |
| Вс1.2 | 67 | 68 | 69.1 - 69.2 |
| Вс4 | 70 | 71 | 72.1 - 72.3 |
| Вс8 | 73 | 74 | 75.1 - 75.2 |
| Вс23 | 76 | 77 | 78.1 - 78.3 |

МВИ разработана в соответствии с:

– ГОСТ 8.010—2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики выполнения измерений;

– ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»;

– ГОСТ 8.009-84 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений»;

– ГОСТ 8.401-80 «ГСИ Классы точности средств измерений. Общие требования»;

– ГОСТ 9736-91 «Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

– РД 153-34.0-11.205-98 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки»;

– МИ 2539-99 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки;

– Датчики температуры ДТС. МП 207-020-2024. Методика поверки;

– Руководство по эксплуатации. Термопреобразователь сопротивления ДТС;

– Преобразователи давления ПД150И. Методика поверки. КУВФ.406233.300-001/1;

– Руководство по эксплуатации. Преобразователь давления измерительный ПД150И.;

– ГОСТ Р 8.624 «Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки»;

– ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разновидности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия».

2. Требования к показателям точности измерений.

Диапазон измерений, пределы допустимых отклонений, пределы допустимой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности указаны в таблице 1.

Таблица 2 – Показатели точности измерений

| Наименование датчика | Контролируемый объект | Диапазон измерений | Пределы допустимых отклонений | Пределы допустимой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности | Класс допуска /класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 224 РТ1000 | Теплоноситель | - 600С … +2500С | ± (0,3 + 0,005.¦t¦) 0C | ±1,0% | В |
| Термопреобразователь сопротивления ДТС 405 РТ1000 | Воздух | - 600С … +5000С | ± (0,3 + 0,005.¦t¦) 0C | ±1,0% | В |
| Датчик давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | Вентилятор | 0 кПа…2,5 кПа | ± (0,5.¦γ¦) | ±0,5% | 0,5 |
| Датчик давления ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | Фильтр | 0 кПа…0,6 кПа | ± (0,5.¦γ¦) | ±1,5% | 0,5 |

3. Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, материалам, реактивам.

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений и вспомогательные устройства (таблица 3)

Таблица 3 – Средства измерений и вспомогательные устройства

| № | Параметр | Средство измерения | Диапазон | Точность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | Цифровой термометр Testo 435-4 | -20…+100°C | ±0,5°C |
| 2 | Давление в воздуховодах | Дифманометр Testo 510 | 0…2000 Па | ±1% |
| 3 | Сигналы управления | Мультиметр Fluke 87V | 0…30 В | ±0,5% |

Все применяемые средства измерений должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке или информацию о поверке в Федеральной государственной информационной системе Росстандарта (подсистема «АРШИН»).

Допускается применение аналогичных средств измерений, разрешенных к применению в Российской Федерации (внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), метрологические характеристики которых не хуже.

4. Методы измерений.

Метод измерения преобразователями давления основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента. В качестве чувствительного элемента используется мембрана, которая механически воздействует на диэлектрик, на котором размещена тензочувствительная полупроводниковая схема из четырех кремниевых тензорезисторов, соединенных в мост Уитсона. Под действием давления измеряемой среды мембрана с тензорезисторами прогибается. При этом тензорезисторы деформируются, изменяют свое сопротивление, что в свою очередь приводит к разбалансу моста, пропорциональному измеряемому давлению. Указанный разбаланс, выраженный в виде электрического сигнала, преобразуется электронным блоком, расположенным в корпусе преобразователя, в значение измеряемого давления, отображаемое на цифровом индикаторе, и в выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА в соответствии с ГОСТ 26.011-80 или цифровой сигнал RS-485.

Метод измерения термопреобразователями сопротивления основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента при изменении температуры. Величина изменения электрического сопротивления определяется типом материала чувствительного элемента и величиной изменения температуры.

5. Требования безопасности, охраны окружающей среды

При выполнении измерений  должны соблюдаться требования безопасности при работе в действующей электроустановке, изложенные в технической документации на СИ, используемых при проведении измерений (табл.2), а также правила по технике безопасности изложенные в технической документации датчиков температуры и давления данной вентсистемы, соблюдаться все меры безопасности, предусмотренные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00), а также правилами техники безопасности, установленными на электростанции

К проведению измерений допускаются работники прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомленные с Руководствами по эксплуатации используемого оборудования и данной методикой.

Проведение измерений по настоящей МВИ не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

6. Требования к квалификации операторов

К эксплуатации системы общеобменной вентиляции , реализуемой в рамках договора «ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК» и проведению измерений допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие проверку знаний по технике безопасности в объеме, определенном должностной инструкцией, и имеющие отметку в удостоверении о проверке знаний по технике безопасности, имеющие допуск по электробезопасности  III группа и выше, прошедшие инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, по технике безопасности при эксплуатации электроустановок, изучившие Руководства по эксплуатации СИ системы общеобменной вентиляции и данную методику.

7. Требования к условиям измерений

При измерениях в системах вентиляции на точность и достоверность данных влияют различные факторы. Ниже приведены основные влияющие величины, их допустимые отклонения и номинальные значения.

Таблица 4 – Влияющие величины, их допустимые отклонения и номинальные значения.

| Наименование измеряемой величины | Наименование влияющей величины | Номинальное значение | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха | 1. Температурные факторы: температура окружающей среды - изменяет точность термодатчиков; нагрев от оборудования - ложные показания температуры в воздуховоде; солнечная радиация - перегрев датчиков в помещениях с окнами. 2. Влажность и конденсат: высокая влажность (>80%) - коррозия, искажение показаний; конденсат - короткое замыкание, повреждение электроники. 3. Динамические факторы: турбулентность - погрешность измерения давления; пульсации давления- шумы в сигнале 4. Электромагнитные помехи: наводки от силовых кабелей - искажение сигналов; импульсные помехи - сбои в работе датчиков 5. Механические воздействия: вибрация вентиляторов - разрушение датчиков, ложные срабатывания; загрязнение (пыль, масло) - засорение датчиков давления. | 18–24 °C | ±1–2 °C |
| Давление в воздуховоде |  | 100–800 Па | ±10–20 Па |

Для корректной работы системы автоматизации вентиляции необходимо учитывать влияющие факторы, соблюдать номинальные значения и применять защитные меры.

8. Подготовка к выполнению измерений,

- Подготовить необходимое оборудование и СИ в соответствии с требованиями данной методики (табл.2), а также их техническую документацию;

- подготовить таблицы перевода действительных значений измеряемой величины в исследуемых (контрольных) точках ЭТ ИК в соответствующие значения входного (эталонного) сигнала;

- подготовить Протокол для фиксации измерений и внешних влияющих величин в местах расположения ПИП и СОИ

- подготовить рабочие места и установить двухстороннюю связь (радио, телефонную, громкоговорящую) от места задания входного сигнала до места расположения средств представления информации;

- оформить наряд -допуск на предстоящий объем работ.

Провести внешний осмотр ИК, включающий проверку:

- комплектности ИК;

- отсутствия механических повреждений и дефектов СИ, которые могут повлиять на их работоспособность;

- правильность установки и монтажа СИ, входящих в состав ИК;

- надежность крепления СИ, разъемов, гнезд, клемм и т. д.;

- наличия маркировки СИ.

При невыполнении требований, предъявляемых при внешнем осмотре, выполнение измерений не проводятся до устранения недостатков.

Провести проверку функционирование ЭТ ИК, для чего подается на его вход от калибратора фиксированный сигнал и выводится значение параметра на СОИ. Если значение параметра соответствует поданному на вход сигналу, то ЭТ ИК функционирует нормально.

Проверяется установка «нуля» путем подачи на вход ЭТ ИК сигнала, соответствующего нулевому значению измеряемой величины. Отклонение не должно превышать значений, указанных в Главе 2 (табл. 1)

9. Порядок выполнения измерений

9.1. Подготовительный этап

9.1.1. Проверка оборудования

Визуальный осмотр датчиков (температуры, давления) с проверкой целостности и отсутствия загрязнений;

Контроль подключения (прозвонка линий, проверка контактов);

Проверка работоспособности контроллера (Запуск тестового режима, диагностика ошибок;

9.1.2. Настройка измерительных каналов

Калибровка датчиков (настройка нуля и диапазона)

Настройка фильтров (выбор параметров сглаживания)

Проверка логики управления (тестовый запуск с имитацией сигналов - для определения метрологических характеристик ЭТ ИК последовательно имитируется входной сигнал во всех исследуемых сечениях диапазона измерений. Для этого вместо ПИП к ЭТ подключается калибратор и подается входной сигнал, равный расчётному значению. После окончания измерений восстанавливается рабочая схема ИК и проводится проверка функционирования ИК)

9.2. Проведение измерений

9.2.1. Измерение параметров воздуха

- Измерение температуры термопреобразователями сопротивления;

- Измерение давления в воздуховоде преобразователями давления;

9.2.2. Контроль оборудования

- Мониторинг состояния вентиляторов (фиксация параметров через частотный преобразователь);

- Проверка положения клапанов (сравнение заданного и фактического положения);

- Анализ засоренности фильтров (контроль перепада давления до/после фильтра);

9.3. Обработка и анализ данных

- Фильтрация и валидация (настройка параметров в SCADA-системе, программная обработка в ПЛК);

- Расчет ключевых показателей.

9.4. Документирование и отчетность

- Формирование протокола измерений;

- Анализ соответствия нормам (сравнение с ГОСТ, выявление отклонений);

- Рекомендации по настройке (коррекция регуляторов, замена датчиков).

10. Обработка результатов измерений

Датчики передают сигналы в контроллер системы автоматизации.

Этапы обработки:

- Фильтрация сигналов;

- Калибровка – корректировка по эталонным значениям;

- Масштабирование – преобразование сырых данных в инженерные единицы;

- Проверка достоверности – отсев аномалий (залипшие значения, выход за диапазон);

- Анализ и управление, а именно - сравнение с уставками (поддержание заданной температуры), расчет энергоэффективности – оценка потребления энергии вентиляторами и нагревателями, адаптивное управление – изменение скорости вентиляторов или температуры подогрева в зависимости от нагрузки;

- Визуализация и отчетность, а именно - графики трендов (изменение температуры за сутки); аварийные сообщения (падение давления в фильтре, перегрев двигателя); энергетические отчеты – потребление энергии за период.

11. Форма представления результатов измерений

Результаты измерений оформляют протоколом результатов измерений по форме, приведенной в приложении А.

Протокол подписывается лицами, ответственными за проведение измерений, и утверждается в установленном порядке. В протоколе измерений не допускается наличие исправлений, подчисток

Приложение А

Форма протокола результатов измерений

Протокол № ___

измерений параметров в системе общеобменной вентиляции, реализуемой в рамках договора «ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК»

Дата оформления протокола измерений____________

Дата проведения измерений____________

Номер установки:

Место измерений:

  - Основание для измерений

_______________________________________________

  - Наименование и адрес объекта

Здание СПК Загорской ГАЭС__________________________

  - Место проведения работ (условия измерений)

_______________________________________________

  - Назначение вентиляционной системы

_______________________________________________

  - Сведения о средствах измерения

_______________________________________________

  - Методика выполнения измерений

Методика выполнения измерений параметров в системе общеобменной вентиляции, реализуемой в рамках договора «ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК»

  - Параметры оценки измеряемой величины

Проект 12-2024-П-АК1, разработанный в 2024 г.

  - Запись в рабочем журнале

_______________________________________________

  - Параметры работы вентиляционной установки

| Наименование показателей | Проверяемые параметры |  |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха, оС: | норматив | факт |
| Температура теплоносителя, оС: |  |  |
| Работа вентилятора |  |  |
| Запыленность фильтра |  |  |

  - Замечания

_______________________________________________

  - Измерения выполнил

_______________________________________________

При проведении измерений присутствовал

_______________________________________________

Приложение Б

Итоговая таблица погрешностей ИИК

| Система вентиляции | Тип датчика | Маркировка датчика | Длина кабеля, м | Погрешность ИК % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1.1 | PDS-В1.1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | 0,25 |
| В1.2 | PDS-В1.2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | 0,25 |
| В2 | PDS-В2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | 0,25 |
| В4.1 | PDS1-В4 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | 0,25 |
| В4.2 | PDS2-В4 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | 0,25 |
| В5 | PDS-В5 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 3 | 0,25 |
| В8 | PDS-В8 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 4 | 0,25 |
| В9 | PDS-В9 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 4 | 0,25 |
| В11 | PDS-В11 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 8 | 0,25 |
| В21 | PDS-В21 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | 0,25 |
| В22 | PDS-В22 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 8 | 0,25 |
| В23.1 | PDS1-В23 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | 0,25 |
| В23.2 | PDS2-В23 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | 0,25 |
| П1-5 | PDS1-П1 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П1-6 | PDS2-П1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | 0,74 |
| П1-9 | TE1-П1 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 10,72 |
| П1-10 | ТЕ2-П1 | ДТС 405 РТ1000 | 10 | 6,16 |
| В7-1 | PDS3-В7 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | 0,74 |
| П3-5 | PDS1-П3 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 7 | 2,29 |
| П3-6 | PDS2-П3 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | 0,74 |
| П3-9 | TE1-П3 | ДТС 224 РТ1000 | 7 | 7,74 |
| П3-10 | ТЕ2-П3 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 3,96 |
| В3-1 | PDS3-В3 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 52 | 0,74 |
| П6-5 | PDS1-П6 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 7 | 2,29 |
| П6-6 | PDS2-П6 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | 0,74 |
| П6-9 | TE1-П6 | ДТС 224 РТ1000 | 6 | 6,75 |
| П6-10 | ТЕ2-П6 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 3,96 |
| В10-1 | PDS3-В10 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 34 | 0,74 |
| П7-5 | PDS1-П7 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П7-6 | PDS2-П7 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | 0,74 |
| П7-9 | TE1-П7 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 10,72 |
| П7-10 | ТЕ2-П7 | ДТС 405 РТ1000 | 8 | 5,06 |
| В15-1 | PDS3-В15 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 85 | 0,74 |
| П8-5 | PDS1-П8 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П8-6 | PDS2-П8 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | 0,74 |
| П8-9 | TE1-П8 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 10,72 |
| П8-10 | ТЕ2-П8 | ДТС 405 РТ1000 | 10 | 6,16 |
| В14-1 | PDS3-В14 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 17 | 0,74 |
| П9-5 | PDS1-П9 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 6 | 2,29 |
| П9-6 | PDS2-П9 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | 0,74 |
| П9-9 | TE1-П9 | ДТС 224 РТ1000 | 7 | 7,74 |
| П9-10 | ТЕ2-П9 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 3,96 |
| В16-1 | PDS3-В16 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 40 | 0,74 |
| П4-5 | PDS1-П4 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П4-6 | PDS2-П4 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 8 | 0,74 |
| П4-9 | TE1-П4 | ДТС 224 РТ1000 | 9 | 9,72 |
| П4-10 | ТЕ2-П4 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 3,96 |
| В1-3 | PDS3-В1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 64 | 0,74 |
| П10-5 | PDS1-П10 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П10-6 | PDS2-П10 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 10 | 0,74 |
| П10-9 | TE1-П10 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 10,72 |
| П10-10 | ТЕ2-П10 | ДТС 405 РТ1000 | 9 | 5,61 |
| В24-3 | PDS3-В24 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 32 | 0,74 |
| П13-5 | PDS1-П13 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 6 | 2,29 |
| П13-6 | PDS2-П13 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | 0,74 |
| П13-9 | TE1-П13 | ДТС 224 РТ1000 | 6 | 6,75 |
| П13-10 | ТЕ2-П13 | ДТС 405 РТ1000 | 5 | 3,41 |
| В19-3 | PDS3-В19 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | 0,74 |
| В20-3 | PDS4-В20 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | 0,74 |
| П5-5 | PDS1-П5 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П5-6 | PDS2-П5 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | 0,74 |
| П13-9 | TE1-П5 | ДТС 224 РТ1000 | 9 | 9,72 |
| П13-10 | ТЕ2-П5 | ДТС 405 РТ1000 | 7 | 4,51 |
| В12-3 | PDS3-В12 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 16 | 0,74 |
| В13-3 | PDS4-В13 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 18 | 0,74 |
| П12-5 | PDS1-П12 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П12-6 | PDS2-П12 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | 0,74 |
| П12-9 | TE1-П12 | ДТС 224 РТ1000 | 6 | 6,75 |
| П12-10 | ТЕ2-П12 | ДТС 405 РТ1000 | 8 | 5,06 |
| В18-1 | PDS3-В18 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | 0,74 |
| П14-5 | PDS1-П14 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 5 | 2,29 |
| П14-6 | PDS2-П14 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | 0,74 |
| П14-9 | TE1-П12 | ДТС 224 РТ1000 | 5 | 5,76 |
| П14-10 | ТЕ2-П12 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 3,96 |
| В17-1 | PDS3-В17.1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 42 | 0,74 |
| В17-2 | PDS4-В17.2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 44 | 0,74 |
| П15-5 | PDS1-П15 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 7 | 2,29 |
| П15-6 | PDS2-П15 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | 0,74 |
| П15-9 | TE1-П15 | ДТС 224 РТ1000 | 7 | 7,74 |
| П15-10 | ТЕ2-П15 | ДТС 405 РТ1000 | 8 | 5,06 |
| П2-5 | PDS1-П2 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | 2,29 |
| П2-6 | PDS2-П2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 10 | 0,74 |
| П2-9 | TE1-П2 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 10,72 |
| П2-10 | ТЕ2-П2 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 3,96 |
| В6-1 | PDS3-В6 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 60 | 0,74 |

Приложение В

Перечень ИК системы

Содержание:

| № п/п | Наименование листа | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема установки преобразователя давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р для контроля работы вентилятора вытяжных вентиляционных установок: Вс2, Вс5, Вс9, Вс11, Вс21, Вс22, В1.1, В1.2 | 1 |
| 2 | Схема установки преобразователя давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р для контроля работы вентилятора вытяжных вентиляционных установок: Вс4, Вс23 | 2 |
| 3 | Схема установки преобразователя давления PDS и датчиков температуры TE в приточно-вытяжных вентиляционных установках: Пс1Вс1, Пс3Вс3, Пс6Вс10, Пс7Вс15, Пс8Вс14, Пс9Вс16, Пс12Вс18, Пс4Вс1, Пс10Вс24 | 3 |
| 4 | Схема установки преобразователя давления PDS и датчиков температуры TE в приточно-вытяжных вентиляционных установках: Пс13Вс19Вс20, Пс5Вс12Вс13 | 4 |
| 5 | Схема установки преобразователя давления PDS и датчиков температуры TE в приточно-вытяжной вентиляционной установке Пс14Вс17 | 5 |
| 6 | Схема установки преобразователя давления PDS и датчиков температуры TE в приточно-вытяжной вентиляционной установке Пс2Вс6 | 6 |
| 7 | Схема установки преобразователя давления PDS и датчиков температуры TE в приточной установке Пс15 | 7 |