## Лист1
Система вентиляции | Тип датчика | Маркировка датчика | [6 empty] | Погрешность ДТС |  |  | Погрешность ПД
|  |  | Длина кабеля, м | r каб, мОм | r конт, мОм | r клем, мОм | ∆Tr, оС | ∆Tmax, оС | ƴчэ, % | ∆Рп, % | ∆Рс, % | ∆Р, % | Погрешность ИК %
В1.1 | PDS-В1.1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В1.2 | PDS-В1.2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В2 | PDS-В2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В4.1 | PDS1-В4 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В4.2 | PDS2-В4 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В5 | PDS-В5 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 3 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В8 | PDS-В8 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 4 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В9 | PDS-В9 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 4 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В11 | PDS-В11 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 8 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В21 | PDS-В21 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В22 | PDS-В22 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 8 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В23.1 | PDS1-В23 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
В23.2 | PDS2-В23 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.25 | 0.25
П1-5 | PDS1-П1 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П1-6 | PDS2-П1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П1-9 | TE1-П1 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 1.55 | 10.7158 |  |  |  | 10.7158
П1-10 | ТЕ2-П1 | ДТС 405 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 2.8 | 6.1552 |  |  |  | 6.1552
В7-1 | PDS3-В7 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П3-5 | PDS1-П3 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П3-6 | PDS2-П3 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П3-9 | TE1-П3 | ДТС 224 РТ1000 | 7 | 86.1 | 3.476 | 0.2 | 22.444 | 1.55 | 7.74 |  |  |  | 7.74
П3-10 | ТЕ2-П3 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 2.8 | 3.9588 |  |  |  | 3.9588
В3-1 | PDS3-В3 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 52 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П6-5 | PDS1-П6 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П6-6 | PDS2-П6 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П6-9 | TE1-П6 | ДТС 224 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 1.55 | 6.7481 |  |  |  | 6.7481
П6-10 | ТЕ2-П6 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 2.8 | 3.9588 |  |  |  | 3.9588
В10-1 | PDS3-В10 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 34 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П7-5 | PDS1-П7 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П7-6 | PDS2-П7 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П7-9 | TE1-П7 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 1.55 | 10.7158 |  |  |  | 10.7158
П7-10 | ТЕ2-П7 | ДТС 405 РТ1000 | 8 | 98.4 | 3.476 | 0.2 | 25.519 | 2.8 | 5.057 |  |  |  | 5.057
В15-1 | PDS3-В15 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 85 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П8-5 | PDS1-П8 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П8-6 | PDS2-П8 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П8-9 | TE1-П8 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 1.55 | 10.7158 |  |  |  | 10.7158
П8-10 | ТЕ2-П8 | ДТС 405 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 2.8 | 6.1552 |  |  |  | 6.1552
В14-1 | PDS3-В14 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 17 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П9-5 | PDS1-П9 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П9-6 | PDS2-П9 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П9-9 | TE1-П9 | ДТС 224 РТ1000 | 7 | 86.1 | 3.476 | 0.2 | 22.444 | 1.55 | 7.74 |  |  |  | 7.74
П9-10 | ТЕ2-П9 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 2.8 | 3.9588 |  |  |  | 3.9588
В16-1 | PDS3-В16 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 40 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П4-5 | PDS1-П4 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П4-6 | PDS2-П4 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 8 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П4-9 | TE1-П4 | ДТС 224 РТ1000 | 9 | 110.7 | 3.476 | 0.2 | 28.594 | 1.55 | 9.7239 |  |  |  | 9.7239
П4-10 | ТЕ2-П4 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 2.8 | 3.9588 |  |  |  | 3.9588
В1-3 | PDS3-В1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 64 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П10-5 | PDS1-П10 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П10-6 | PDS2-П10 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 10 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П10-9 | TE1-П10 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 1.55 | 10.7158 |  |  |  | 10.7158
П10-10 | ТЕ2-П10 | ДТС 405 РТ1000 | 9 | 110.7 | 3.476 | 0.2 | 28.594 | 2.8 | 5.6061 |  |  |  | 5.6061
В24-3 | PDS3-В24 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 32 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П13-5 | PDS1-П13 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П13-6 | PDS2-П13 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 5 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П13-9 | TE1-П13 | ДТС 224 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 1.55 | 6.7481 |  |  |  | 6.7481
П13-10 | ТЕ2-П13 | ДТС 405 РТ1000 | 5 | 61.5 | 3.476 | 0.2 | 16.294 | 2.8 | 3.4096 |  |  |  | 3.4096
В19-3 | PDS3-В19 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
В20-3 | PDS4-В20 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П5-5 | PDS1-П5 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П5-6 | PDS2-П5 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П13-9 | TE1-П5 | ДТС 224 РТ1000 | 9 | 110.7 | 3.476 | 0.2 | 28.594 | 1.55 | 9.7239 |  |  |  | 9.7239
П13-10 | ТЕ2-П5 | ДТС 405 РТ1000 | 7 | 86.1 | 3.476 | 0.2 | 22.444 | 2.8 | 4.5079 |  |  |  | 4.5079
В12-3 | PDS3-В12 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 16 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
В13-3 | PDS4-В13 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 18 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П12-5 | PDS1-П12 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П12-6 | PDS2-П12 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П12-9 | TE1-П12 | ДТС 224 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 1.55 | 6.7481 |  |  |  | 6.7481
П12-10 | ТЕ2-П12 | ДТС 405 РТ1000 | 8 | 98.4 | 3.476 | 0.2 | 25.519 | 2.8 | 5.057 |  |  |  | 5.057
В18-1 | PDS3-В18 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 55 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П14-5 | PDS1-П14 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 5 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П14-6 | PDS2-П14 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 6 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П14-9 | TE1-П12 | ДТС 224 РТ1000 | 5 | 61.5 | 3.476 | 0.2 | 16.294 | 1.55 | 5.7561 |  |  |  | 5.7561
П14-10 | ТЕ2-П12 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 2.8 | 3.9588 |  |  |  | 3.9588
В17-1 | PDS3-В17.1 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 42 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
В17-2 | PDS4-В17.2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 44 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П15-5 | PDS1-П15 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П15-6 | PDS2-П15 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 7 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П15-9 | TE1-П15 | ДТС 224 РТ1000 | 7 | 86.1 | 3.476 | 0.2 | 22.444 | 1.55 | 7.74 |  |  |  | 7.74
П15-10 | ТЕ2-П15 | ДТС 405 РТ1000 | 8 | 98.4 | 3.476 | 0.2 | 25.519 | 2.8 | 5.057 |  |  |  | 5.057
П2-5 | PDS1-П2 | ПД150И-ДД600П-899-1,5-1-Р | 9 | [6 empty] | 1.5 | 0.2 | 2.29 | 2.29
П2-6 | PDS2-П2 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 10 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
П2-9 | TE1-П2 | ДТС 224 РТ1000 | 10 | 123 | 3.476 | 0.2 | 31.669 | 1.55 | 10.7158 |  |  |  | 10.7158
П2-10 | ТЕ2-П2 | ДТС 405 РТ1000 | 6 | 73.8 | 3.476 | 0.2 | 19.369 | 2.8 | 3.9588 |  |  |  | 3.9588
В6-1 | PDS3-В6 | ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р | 60 | [6 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.74 | 0.74
r каб - сопротивление кабельной линии (мОм)
r конт - сопротивление контактных соединений (мОм)
r клем - сопротивление клеммных соединений (мОм)
∆Tr - погрешность измерительного тракта (оС)
∆Tmax - погрешность датчика (оС)
ƴчэ - суммарная погрешность (%)
∆Рп - погрешность преобразователя (%)
∆Рс - погрешность сигнализирующего устройства (%)
∆Р - суммарная погрешность преобразователя давления (%)