ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Введение

Проект производства работ разработан в объеме тома проектной документации «Проекта организации строительства» для выполнения строительно-монтажных работ по устройству противодымной вентиляции на объекте «ОКПД2 71.12.19. Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068».

При разработке ППР были использованы следующие нормативные документы:

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве.

- СП 48.13330.2019 Организация строительства.

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции.

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

- СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Организация строительства.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

- ГОСТ 12.0.004-2015. Организация обучения безопасности труда. Основные положения.

- ГОСТ 12.4.026-2001. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

- ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические условия»;

- ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.1.046— 2014 Нормы освещения строительных площадок.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 "О противопожарном режиме".

- ПРИКАЗ Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- ПРИКАЗ от 16 ноября 2020 года N 782н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 года N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- ПРИКАЗ от 26 ноября 2020 года N 461 " Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

- ПРИКАЗ от 28 октября 2020 г № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».

- Указания по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемников при разработке ПОС и ППР.

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Строительство будет осуществляться подрядным способом с привлечением для выполнения специальных монтажных работ специализированных организаций.

Все применяемые строительные и отделочные материалы должны иметь санитарно-гигиенические заключения. К выполнению строительно-монтажных работ привлекается на условиях договора подрядная организация, имеющая свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, обладающая опытом технического перевооружения аналогичных объектов, оснащенная всеми необходимыми техническими, механическими и защитными средствами производства подобного рода работ.

Проект организации строительства (ПОС) является основой для разработки проекта производства работ (ППР).

Без ППР разработанного согласно МДС 12-81.2007, запрещается подрядной организации приступать к любым строительно-монтажным работам на объекте.

а) Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условия строительства, реконструкции, капитального ремонта

Основные сооружения Загорской ГАЭС располагаются в северо-восточной части Московской области в 20 км от г.о. Сергиев Посада и в 5 км от г. Краснозаводска в пойме р. Куньи и на ее левобережном плато.

Климатические и метеорологические условия:

Расчетные параметры наружного воздуха в летний период:

- температура для расчета вентиляции +20,3С;

- температура для расчета кондиционирования +24,6С;

- относительная влажность воздуха вентиляции 74%;

- относительная влажность воздуха кондиционирования 57%;

- скорость ветра 3,1 м/с.

Расчетные параметры наружного воздуха в зимний период:

- температура для расчета отопления и вентиляции -28С;

- относительная влажность воздуха 84%;

- средняя скорость ветра 3,8 м/с;

- продолжительность отопительного сезона 216 суток;

- средняя температура воздуха –3,1С при t ≤ +8С.

Геоморфологические, геологические и гидрогеологические условия площадки позволяют создать гидроаккумулирующую станцию мощностью 1200 МВт. Площадка имеет развитую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую связь с магистральными автодорогами.

На метеостанциях Загорск и Дмитров в течение года преобладают ветры южного направления, на метеостанции Александров – южного - юго-западного направления.

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,40 – 4,10 м/с.

Среднее число дней в году с сильным ветром (≥15 м/с) составляет 13 дней.

Среднее годовое парциальное давление водяного пара составляет 7,4 гПа.

В соответствии с годовым ходом температур максимальное влагосодержание воздуха наблюдается в июле и составляет 14,6 гПа.

Минимальное влагосодержание воздуха наблюдается в зимние месяцы и равно 2,6 гПа.

Относительная влажность воздуха в течение всего года 66-87%. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78-79%.

В течение года осадки распределяются неравномерно. В холодный период года, с ноября по март, на метеостанциях выпадает 30% осадков и 70% приходится на тёплый период (апрель-октябрь) с максимумом в июле. Наименьшее количество осадков наблюдается в феврале.

Жидких осадков выпадает 417 мм, твердых 140 мм и смешанных 73 мм за год на метеостанции Дмитров.

Устойчивый снежный покров образуется, по данным метеостанции Загорск, в среднем 26 ноября.

Среднее число дней в году со снежным покровом составляет 147 по данным метеостанции Загорск. Средняя, из наибольших за зиму, высота снежного покрова по снегосъёмкам на последний день декады на открытом участке составила 32 см.

Общее геологическое строение участка Загорской ГАЭС определяется наличием двух структурно-стратиграфических ярусов.

Коренная часть изученного геологического разреза, сложенная, в основном, породами мелового возраста, представлена ритмично чередующимися пластами и пачками песчаного и глинистого состава. При этом в качестве основных выделяются (снизу- вверх):

- альб-аптские песчаные отложения с подчиненными прослоями глин (K1al2+ap), мощностью до 50 (абсолютные отметки 135-140 м);

- верхнеальбские (K1 al3) глины черные, слюдистые (парамоновская свита), мощностью 30 м, с хорошо выдержанным положением кровли и подошвы (отметки 170 и 140 м);

- сеноманские (K2 cm) мелко-среднезернистые пески мощностью 10-15 м. В присклоновой части мощность сокращается до 5-7 м за счет размывов и экзарации;

- сантонские зеленоцветные породы (К2 st), для которых в целом принято название «зеленые глины». Представлены в нижней части разреза преимущественно глинами зеленовато-бурыми, слюдистыми, в верхней части – глауконит-кварцевыми опоковидными песчаниками. Суммарная мощность пород составляет 15-20 м. Их эродированная кровля располагается в пределах абсолютных отметок 202,50-206,20 м.

Новейшие рыхлые отложения залегают в интервале отметок от 30 до 260м. абсолютной высоты. Они имеют сложное строение и широкий возрастной диапазон – от плиоцена до современности. При этом наибольшее распространение получили образования среднеплейстоценового возраста.

б) Описание транспортной инфраструктуры

Транспортное обслуживание будет осуществляться автомобильным транспортом.

Подъезд к объекту осуществляется по существующим дорогам и проездам, имеющим твёрдые дорожные покрытия.

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается специализированными организациями, с доставкой их автомобильным транспортом с баз и заводов строительных материалов и изделий Московской области.

Транспортная связь осуществляется круглогодично, что обеспечивает беспрепятственное снабжение материалами и трудовыми ресурсами.

Подрядная строительная организация сама выбирает поставщиков строительных материалов с обязательным соблюдением соответствия их требованиям проекта и ГОСТа. Все используемые при строительстве материалы и конструкции (песок, цемент, бетон, арматура, трубы и др.) должны соответствовать ГОСТу, иметь сертификат и санитарно-эпидемиологическое заключение.

При разработке проекта производства работ должны быть точно определены источники получения строительных материалов.

Проезд в компрессорную станцию осуществляется на отм. 11,85 м через машинный зал здания ГАЭС.

Доставка грузов будет осуществляться по следующей транспортной схеме:

а) грузы поставки Заказчика:

1) перевозка автомобильным транспортом по автодороге с твердым покрытием до базы Заказчика.

2) выгрузка для хранения с последующей погрузкой в автотранспорт;

3) перевозка автомобильным транспортом по автодороге с твердым покрытием до площадки производства работ на расстояние до 1 км.

б) грузы поставки Подрядчика:

1) перевозка автомобильным транспортом по автодороге с твердым покрытием до базы Подрядчика.

2) выгрузка для хранения с последующей погрузкой в автотранспорт;

3) перевозка автомобильным транспортом по автодороге с твердым покрытием до площадки производства работ на расстояние до 1 км.

Сведения о местах вывоза отходов строительства

- металлоконструкции складируются на территории Заказчика на удалении от места производства работ ~1,0 км.

-строительный мусор складируется на площадке Заказчика ~ 200 м от места производства работ, последующий вывоз твердых бытовых отходов, строительного мусора осуществляется на полигон «Тимохово», на удалении 110 км.

- слив хоз-бытовых стоков в сеть существующей канализации. Производственные стоки сливаются так же в сети существующей канализации с выводом стоков на существующие очистные сооружения.

В устройстве промежуточных складов нет необходимости.

Сложных участков, требующих обхода или преодоления специальными техническими средствами на маршрутах движения - нет.

Дополнительных обходов препятствий и преград при выполнении работ не предусматривается.

Пропускная способность автомобильной сети обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта в районе работ без задержек.

Для доступа строительной техники к месту производства работ необходимо выписать разрешение у администрации ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

Доставка рабочих на стройплощадку осуществляется городским общественным транспортом, на транспорте подрядчика и на личном автотранспорте.

Ближайшая автобусная остановка: «Геострой», «Григорово».

в) Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Решение о использовании местной рабочей силы для строительства принимается подрядной организацией, осуществляющей производство работ. Для данного строительства рекомендуется использовать местную рабочую силу, что позволит исключить расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих.

г) Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом, - для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также специализированных работ, предполагается вести с привлечением специализированных организаций, имеющих опыт работы квалифицированный персонал и необходимую производственную базу.

Для привлечения квалифицированных специалистов при проведении конкурсных мероприятий и на стадии предквалификации подрядчика необходимо проверять:

- наличие действующего свидетельства СРО;

- наличие обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое наличием соответствующих удостоверений и дипломов;

- наличие опыта выполнения аналогичных работ на схожих объектах;

- наличие судебных дел и решений по ним;

- наличие необходимых строительных машин и механизмов или возможности их аренды.

Работы рекомендуется осуществлять за счет использования местной рабочей силы, без привлечения иногородних граждан.

Проектом выполнение работ вахтовым методом или привлечение строительных студенческих отрядов не предусматривается.

д) Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства, реконструкции иных земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции

Участок работ расположен рабочем посёлке Богородское, д.100, Загорская ГАЭС, в северо-восточной части Московской области в 20 км от г.о. Сергиев Посада и в 5 км от г. Краснозаводска в пойме р. Куньи и на ее левобережном плато.

Земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100137.

Площадка участка ровная.  Производство работ будет происходить по контуру застройки здания СПК Загорской ГАЭС.

На весь период строительно-монтажных работ доступ людей, не участвующих в техническом перевооружении, в зону производства работ запрещен. В зоне производства работ с целью предупреждения людей об опасности выполнить установку предупредительных надписей, указателей и сигнального ограждения.

Участок граничит:

- с севера – рабочий поселок Богородское;

- с юга – Загорская ГАЭС № 2;

- с запада – участок свободный от строений и зданий;

- с востока – река Кунья.

Объект технического перевооружения размещен на территории, где отсутствуют взрывопожароопасные объекты, автомагистрали, сети железнодорожного транспорта, нефте- и газопроводы. Организационно-распорядительными документами для пожарных проездов и площадок, а также в противопожарных разрывах между зданиями запрещается установка грузового и личного автотранспорта, складирование оборудования и товарно-материальных ценностей.

Территория объекта располагается внутри существующей застройки. В связи с тем, что территория давно используется, на ней присутствуют действующие сети.

Вблизи участка расположены существующие инженерные сети. Для обеспечения строительной площадки временными ресурсами необходимо воспользоваться подключением к существующим сетям, точки подключения предоставляются Заказчиком.

е) Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения

Данный объект не является объектом производственного назначения.

ж) Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения

Стесняющими факторами при техническом перевооружении здания являются выполнение работ в условиях действующего предприятия.

Складирование материалов выполняется в стесненных условиях. В связи со стесненными условиями на территории, разгрузка/погрузка строительных материалов производится вручную без применения подъемных механизмов.

Инженерные коммуникации на участке представлены многочисленными подземными сетями водопровода, канализации, воздушными и кабельными прокладками электроснабжения и связи.

В соответствии с ПРИКАЗом от 4 августа 2020 г. N 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории российской федерации)», к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин проектом принят коэффициент на стесненность, на основании наличия следующих факторов:

- Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта.

Работы проводить с применением ручного труда и ручных средств механизации.

В строительно-монтажной организации должен быть назначен инженерно-технический работник, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV, ответственный за безопасную эксплуатацию электрохозяйства организации.

Строительно-монтажные работы в охранной зоне действующих инженерных коммуникаций и линий электропередач следует производить под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации – владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с правилами главы СНиП по технике безопасности в строительстве.

Доставка конструкций и материалов в зону производства работ осуществляется вручную с помощью строительных тачек и гидравлических тележек. При производстве ремонтных работ монтажный кран не задействован и ограничение его зоны работы данным проектом не предусматривается.

з) Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта

Организационно-технологическая схема производства работ определена на основании следующих решений:

- производство монтажных работ подрядным способом;

- для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные организации согласно договорам;

- принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1,5 смены и с применением средств малой механизации, обеспечивающих работы по техническому перевооружению в сжатые сроки;

- снабжение объекта строительными деталями, полуфабрикатами и столярными изделиями обеспечиваются с предприятий и складов с централизованной поставкой автотранспортом в 1,5 смены по существующим автодорогам;

- обеспечение объекта водой, теплом, электроэнергией осуществляется от действующих сетей, расположенных на объекте.

- административно-бытовые помещения для рабочих и площадка с контейнером для сбора строительного мусора расположены в непосредственной близости от объекта;

- покрытие потребности в строительных рабочих осуществляется за счёт имеющихся в наличии у генподрядной и субподрядных организаций, кадров, участвующих в техническом перевооружении;

- механизация строительно-монтажных работ на участке должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение объёмов непроизводительного ручного труда за счёт применения наиболее эффективных строительных машин, оборудования и средств малой механизации, имеющихся в отечественных строительных подразделениях;

- выполнение строительно-монтажных работ с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного их совмещения;

- согласованной работой всех участников    процесса на объекте с координацией их   деятельности   генеральным   подрядчиком, решения которого по вопросам, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной принадлежности;

- виды, характеристика и количество механизмов и оборудования выбираются исходя из объёмов, а также темпов и условий производства работ.

Данный ППР выполнен на техническое перевооружение системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС и содержит в себе следующие этапы:

1.Подготовительный период

2.Основной период.

С целью обеспечения дальнейшей эксплуатации здания необходимо выполнить ряд ремонтно-восстановительных мероприятий в составе:

- Монтажные работы по устройству противодымной вентиляции:

- возведение кирпичных стен;

- пробивка отверстий в существующих плитах перекрытия и стенах;

- монтаж воздуховодов;

- кирпичная кладка вертикальных воздуховодов;

- обшивка горизонтальных воздуховодов ГКЛ;

- отделочные работы: штукатурка, окраска;

- монтаж светильников, оборудования, прокладка кабелей, устройство заземления и проводов и подключение кабелей и проводов к светильникам;

- установка дверей.

Принятая Организационно-технологическая схема обеспечивает своевременное выполнение сроков, установленных в календарном плане производства работ (см. графическую часть), с учетом совмещения отдельных видов работ.

Работы в рамках технического перевооружения проводить ТОЛЬКО в соответствии с проектом производства работ (ППР) на строительно-монтажные работы по выполнению технического перевооружения. В организационно-технологических схемах, разработанных в ППР, определить оптимальные решения по последовательности и методам производства работ.

Без разработанного и согласованного ППР - производство работ запрещено!

и) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты.

Результаты освидетельствования работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций лицо, осуществляющее техническое перевооружение, должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда.

Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем.

С этой целью лицо, осуществляющее техническое перевооружение, должно сохранить до момента завершения приемки, закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении технического перевооружения объекта выполнять согласно приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр и Справочному пособию по исполнительной документации в строительстве.

Результаты освидетельствования отдельных конструкций должны оформляться актами освидетельствования ответственных конструкций.

Примерный перечень актов:

- Акт освидетельствования скрытых работ устройства внутренних стен;

- Акт о проведении входного контроля технических средств и материалов

- Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу воздуховодов и оборудования (в т.ч. поэтапному);

- Акт индивидуального испытания оборудования системы противодымной вентиляции;

- Акт испытаний по окончании пусконаладочных работ;

- Акт освидетельствования скрытых работ на каждый конструктивный отделочный слой стен.

- Акт освидетельствования скрытых работ установки дверных блоков;

- Акт на монтаж заземляющих устройств;

- Акт на прокладку кабельных линий;

- Акт на монтаж электропроводок.

Протокол аэродинамических испытаний систем противодымной защиты;

Паспорта систем противодымной вентиляции.

Исполнительная схема / чертеж монтажа воздуховодов и оборудования, исполнительная схема по монтажу дверных блоков.

Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности.

к) Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

До начала производства работ подрядчик обязан оформить разрешение на производство работ. Заказчик должен выдать согласованный в полном объеме проект (рабочие чертежи, необходимые согласования, сметы и пр.) с указанием мест подключения временных инженерных (постоянных) сетей и разрешения на подключения эксплуатирующих организаций (заключить договора).

Подготовительный период.

Подготовку строительной площадки выполнить в соответствии со следующими нормативными документами:

- Об утверждении Правил по охране труда в строительстве, Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н.

- Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н.

- Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н.

До начала основных работ по строительству должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- в качестве проезда строительной техники использовать временное твёрдое дорожное покрытие;

- подключение временных сетей (водопровода и энергоснабжения) строительной площадки обеспечивается Заказчиком;

- бытовые помещения располагаются в строительном бытовом городке, где предусматривается размещение: прорабская, диспетчерская, гардеробная, сушилка, помещение для приема пищи и пр.;

- определить площадки для строительных материалов и конструкций;

- установить инвентарные противопожарные щиты ЩП-А;

-  установить бункеры для строительного мусора;

- завезти необходимое количество техники;

- завезти необходимое количество материалов и оборудования;

- выполнить геодезическую разбивку;

- рабочая зона (а также подходы к ней и близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора;

- устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2015;

- в зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ.

- участок производства работ располагается на огороженной территории, дополнительного ограждения не предусмотрено, рабочая зона ограждается согласно требованиям ГОСТ Р 58967-2020;

- выполняется защита напольного покрытия соседних помещений – напольное покрытие закрывается листами фанеры ФК сорт 1/2 - 12 мм;

Окончание подготовительных работ на стройплощадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформлено по форме согласно приложению "И" к СНиП 12-03-2001.

Основной период

Пробивка отверстий в существующих плитах перекрытия и стенах

Пробивку отверстий выполняются с применением ручных инструментов (болгарки, перфорратора, кувалды и тп.).

При необходимости пробивку проемов осуществлять с инвентарных подмостей.

Строительный мусор упаковывается в мешки и на носилках относится в контейнер для сбора строительного мусора.

Кирпичная кладка стен и вентшахт.

Работы выполнять в соответствии с СП 60.13330.2020 и СП 70.13330.2012.

Работы выполнить с помощью средств малой механизации и вручную. Растворы приготавливаются в построечных условиях при помощи дрель-миксера. Подача материалов к месту производства работ осуществляется по лестницам.

Вентиляционные каналы в кирпичной кладке должны выполняться строго вертикально с перегородками между ними не менее ½ кирпича с полным заполнением швов раствором.

Монтаж системы противодымной вентиляции

В соответствии с СП 73.13330.2016 до начала монтажа противодымной вентиляционной системы должны быть выполнены следующие работы:

- устройство оснований или площадок для установки вентиляционного оборудования;

- строительные конструкции вентиляционных камер приточных систем;

- гидроизоляционные работы в местах установки оборудования;

- устройство полов (или соответствующая подготовка);

- устройство опор;

- подготовлены отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для прокладки воздуховодов;

- нанесены на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательные отметки, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм;

- оштукатурены (или облицованы) поверхностей стен и ниш в местах прокладки воздуховодов;

- установлены в соответствии с рабочей документацией закладные детали в строительных конструкциях для крепления оборудования и воздуховодов;

- обеспечена возможность включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасное производство монтажных работ.

Работы по монтажу воздуховод осуществляются с вышек-тур и инвентарных подмостей с применением ручного инструмента (раздвижные и обычные двусторонние ключи, болгарка, гайковерты, инструмент для резки и опиловки металла и др.).

Обшивка горизонтальных воздуховодов ГКЛ:

Строительство короба предполагает сооружение силового каркаса. Его собирают из горизонтальных и вертикальных элементов металлических профилей. Длину отрезков направляющего профиля, имеющего П-образную форму, замеряют по начерченным линиям.

Работы выполняют с применением ручного инструмента.

Предварительно нарезанные заготовки каркаса собирают в единую конструкцию. Для этого направляющий профиль размещают горизонтально и с помощью дюбелей фиксируют вдоль начерченного контура.

К горизонтальным направляющим с помощью саморезов «клопов» прикрепляют вертикальные CD-профили. После этого приступают к монтажу поперечин. Их размещают на равноудаленном расстоянии, выдерживая шаг в 60 см.

Выполняют нарезку гипсокартонных заготовок. Для этого на лицевой стороне листов прочерчивают линии, соответствующие размерам внешних сторон каркаса. Вдоль линий проводят борозды, по которым переламывают листы, аккуратно подрезая с обратной стороны картонную прослойку.

Гипсокартонные заготовки фиксируют к профилям с помощью саморезов для металла. Чтобы шляпки саморезов не выпирали над поверхностью, их завинчивают с небольшим усилием.

Отделочные работы:

Отделочные работы выполнять в соответствии со СП 71 13330.2017 с применением вышек-тур и инвентарных подмостей.

При штукатурной отделке поверхность стен смачивают водой обильно или обрызгивают с мастерка во избежание обезвоживания и последующего растрескивания штукатурного раствора. Затем поверхность опрыскивают жидкой штукатурной массой – разжиженным основным раствором. Обрызг должен сплошь покрыть оштукатуриваемую поверхность. Толщина слоя должна быть не более 5мм.

Второй слой штукатурного намета производится после «схватывания» слоя обрызга, но не после отверждения и окончательного высыхания. Грунт является основным слоем и образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. Если толщина штукатурки большая, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм. Нанесенный слой грунта должен быть выровнен деревянным полутерком после начала «схватывания» раствора. Заглаживание раствора не допускается. Последующие слои грунта наносятся только после «схватывания» предыдущего. Последний слой грунта выравнивают таким образом, чтобы потом накрывочный слой по всей поверхности штукатурки имел одинаковую толщину. Свеженанесенный грунт для лучшего сцепления нарезается взаимно - пересекающимися диагоналями глубиной до 3мм. Последующие слои грунта наносят только после «схватывания» предыдущего.

Накрывочный или отделочный слой необходимо наносить на поверхность после «схватывания» грунта. Консистенция раствора должна иметь осадку конуса 9-10 см. Толщина накрывочного слоя не должна превышать до затирки 3-4мм, а после затирки и уплотнения 2-2,5мм. Крупность зерен наполнителя 0,3-0,7 мм. Обработанная после затирки поверхность должна быть ровной и шероховатой. Это достигается затиркой несколько отвердевшего слоя деревянными или войлочными терками при равномерном смачивании затираемой поверхности.

Все штукатурные составы необходимо наносить на предварительно увлажнённые поверхности. Нарушение технологии, особенно на этапе нанесения обрызга и грунта, может вызвать отсос влаги из штукатурного раствора, что приведет к растрескиванию штукатурного слоя.

Приступать к работам по покраске можно только после приемки поверхности под покраску комиссией, состоящей из представителей технического и авторского надзора.

Поверхность должна быть сухой (значение относительной влажности по влагомеру не более «8»).

Все поверхности штукатурных элементов, декора, не подлежащих окраске по принятой программе, а также металлические детали, оконные и дверные заполнения и т.д., должны быть изолированы от попадания на них применяемых материалов.

Окраска поверхности производится за два раза краской в утвержденный цвет.

Перед окраской поверхность грунтуется.

Окраску рекомендуется производить валиками или краскопультом.

Полностью окрашенная поверхность после высыхания краски должна быть равномерно окрашенной, без следов инструмента в виде более темных полос и пятен, ярусности подмостей, подтеков и т.д.

Работы вести согласно ТК.

Монтаж дверных блоков.

Доставка и разгрузка материалов предусматривается бортовым автомобилем, оборудованным краном-манипулятором. Далее к месту работ доставлять вручную.

Работы производятся вручную, при помощи средств малой механизации. При необходимости использовать инвентарные подмости или приставные лестницы. При монтаже использовать шуруповерт, инструмент с малой энергией удара, дрель электрическую, в качестве крепежных элементов - гибкие анкеры в комплекте с шурупами и дюбелями, строительные дюбели, монтажные шурупы и др.

Монтаж светильников, оборудования, прокладка кабелей, устройство заземления и проводов и подключение кабелей и проводов к светильникам

Работы выполнять в следующей технологической последовательности:

- Выполнить разметку с помощью ручного инструмента и приспособлений;

- Выполнить отверстия и необходимые борозды с помощью электроинструмента с малой энергией удара;

- Закрепление трубопроводов, подготовка ниш под оборудование вручную с применением ручного инструмента и приспособлений;

- Выполнение крепежных работ вручную с применением ручного инструмента и приспособлений;

- Прокладка проводов;

- Установка выключателей, розеток, оборудования вручную с применением ручного инструмента и приспособлений;

- Заделка борозд. Приготовление раствора предусмотрено растворсмесителем. Подача строительной смеси в зону производства работ в ведрах по лестнице.

При выполнении монтажных работ следует руководствоваться технической документацией заводов-изготовителей. Все электромонтажные работы производить согласно ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах, а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.

Составление актов на выполненные работы.

По завершению работ каждого этапа и периода необходимо составлять соответствующие акты на выполненные работы.

Производство работ в зимнее время

При производстве работ следует руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012, СП 45.13330.2017.

Производство работ в зимний период должно выполняться по специальным проектам производства работ (ППР) для зимних условий в соответствии с действующими техническими указаниями и условиями.

Вывоз строительных отходов

Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного хранения отходов в контейнерах или открытым способом раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам, для того чтобы обеспечить их вывоз. Продолжительность хранения строительных отходов не более 7-и суток. Вывоз осуществляется автомобильным транспортом.

Генеральный подрядчик обязан заключить договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов, имеющих соответствующие лицензии на перемещение, переработку.

Учет образовавшихся, переданных на переработку строительных отходов осуществляется в журнале учета временного хранения и удаления отходов.

Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет генподрядчик.

Все работы выполнять согласно проекту производства работ (ППР) и технологическим картам.

л) Обоснование потребности строительства в кадрах, основных

строительных машинах, механизмах транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

На время основного периода строительных и монтажных работ на площадке потребуется:

Потребность в строительных кадрах.

Расчет потребности в кадрах выполняется с учетом нормативной продолжительности строительства и суммарной трудоемкости на основании объекта аналога и МДС 12-46.2008 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ".

Потребность в кадрах покрывается существующими подрядными организациями.

Размещение рабочих предусмотреть во временных вагончиках, расположенных за пределами зоны работы на площадке строительства.

Общая численность работающих – 16 чел.

Количество рабочих: 16х0,845=13 чел.

Количество МОП и охраны: 16х0,013=0,21 чел.

Количество ИТР: 16х0,11=2 чел.

Количество служащих: 16х0,032=0,5 чел.

МОП, охрана и служащий – 1 чел.

Количество рабочих в многочисленную смену: 16х0,7=11 чел.

Количество ИТР, служащих, МОП и охраны в многочисленную смену: 3х0,8=2 чел.

Количество работающих в многочисленную смену: 11+2=13 чел.

Таблица 1. Потребность в рабочих кадрах

| Этапы строительства | Число работающих в сутки, чел |  |  |  | Число работающих в смену, чел |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  |  | в том числе |  |
|  | Всего | рабочих | ИТР, служащих и МОП |  | Всего | рабочих | ИТР, служащих и МОП |
| Техническое перевооружение осуществляется в 1 этап | 16 | 84,5% 13 | 11% 3,2% 1,3% | 2 }1 | 13 | 11 | 2 |

Проверка состояния здоровья работников производится до приема их на работу, а также периодически в порядке, предусмотренном Минздравом России.

Строительные машины и механизмы -  см. таблица 2

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из физических объемов, норм выработки и производительности машин при режиме работы в 1.5 смены.

Перечень основных машин и механизмов                                 Таблица 2.

| Наименование | Процесс работы | Технические характеристик | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль бортовой с краном манипулятором КАМАЗ-65117 | Транспортные работы (доставка строительных изделий, несыпучих материалов и сыпучих мате риалов в упаковке) | Q=14,0 т | 1 |
| Электролебедка | Подача материалов | Грузоподъемность 100 кг. 1,5 кВт | 2 |
| Автосамосвал КАМАЗ-6520-53 | Транспортные работы (доставка материалов) | Q=20,0 т | 1 |
| Бункеровоз МКС-3501 на базе а/м МАЗ-5550В2 | Вывоз строительного мусора | Q=10,0 т N=240 л.с. | 1 |
| Штроборез Фиолент Б1-30 (или аналог) | Ремонтные работы | мощность 1100 Вт глубина реза 30 мм | 1 |
| Дрель-миксер Фиолент МД1-11Э (или аналог) | Приготовление ремонтных составов | мощность 1100 Вт | 1 |
| Электродрель | Сверление отверстий и завинчивание болтов | 0,75 кВт | 4 |
| Штроборез Фиолент Б1-30 (или аналог) | Ремонтные работы | мощность 1100 Вт глубина реза 30 мм | 1 |
| Отбойный молоткок Bosch GSH 27 VC Professional | Демонтажные работы | 2 кВт | 1 |
| Краскораспылитель Wagner W 590 Flexio | Малярные работы | 0,63 кВт | 1 |
| Перфоратор AEG PN 11E |  | 1,7 кВт | 1 |
| Штукатурная станция МАШ-1-01 | Отделочные работы | 1,1 кВт | 1 |

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов производства работ (ППР).

Потребление электрической энергии -  см. таблица 3.

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт. Расчет потребности строительства в энергоресурсах производится по основным потребителям энергии, необходимым для осуществления строительства. Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на временных столбах. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Подача электроэнергии к монтажным механизмам осуществляется по изолированным кабелям.

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального объёма строительно – монтажных работ по формуле:

Р= Lx ( K1 Pм /cos E1 +K2 Pов + K3 Pон + K4 Pсв ) ,

где Lx=1,05 – коэффициент потери мощности в цепи;

Pм – сумма номинальных мощностей работающих электродвигателей (башенный кран, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Pов – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения рабочих, тёплые склады);

Pон - суммарная мощность устройств для наружного освещения объектов и территории;

Pсв   - суммарная мощность сварочных трансформаторов;

cos E1 =0, 7 – коэффициент потери мощности для силовых электродвигателей;

K1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электродвигателей;

K2 = 0,8 – коэффициент одновременности работы приборов внутреннего освещения;

K3= 0,9  - коэффициент одновременности работы наружного освещения;

K4 = 0,6 – коэффициент одновременности работы сварочных трансформаторов

Результаты расчёта сведены в таблицу 3.

Расчет потребности в электроэнергии                    Таблица. 3

| Потребитель | Ед. Изм. | Кол-во | Уд. Мощ. на ед. изм., кВт | Коэф. спроса | Коэф. мощ-ности | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Работающие электродвигатели |  |  |  |  |  |  |
| Штроборез | шт. | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,28 |
| Дрель-миксер | шт | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,28 |
| Электролебедка | шт. | 2 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,75 |
| Отбойный молоток | шт. | 1 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,50 |
| Краскораспылитель | шт | 1 | 0,63 | 0,1 | 0,4 | 0,16 |
| Электродрель | шт | 4 | 0,75 | 0,1 | 0,4 | 0,75 |
| Перфоратор | шт | 1 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,43 |
| Штукатурная станция | шт | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,28 |
| Итого: |  |  |  |  | Pм | 3,43 |
| - Внутреннее освещение и обогрев |  |  |  |  |  |  |
| Бытовка «Универсал» | м2 | 4х14,4 | 0,015 | 0,8 | 1 | 0,69 |
| Биотуалет | м2 | 1,32 | 0,015 | 0,8 | 1 | 0,02 |
| Пост охраны | м2 | 7,2 | 0,015 | 0,8 | 1 | 0,09 |
| Обогрев помещений | кВт | 10 | - | 1,0 |  | 10,00 |
| Итого: |  |  |  |  | Pов | 10,80 |
| 3. Наружное освещение объектов и территории |  |  |  |  |  |  |
| Фронт производства работ | 100 м2 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0,30 |
| Общее освещение территории | 100 м2 | 0,66 | 0,25 | 1 | 1 | 0,17 |
| Аварийное освещение | шт. | 2 | 0,25 | 1 | 1 | 0,50 |
| Итого: |  |  |  |  | Pон | 0,97 |

Таким образом, потребность в электроэнергии составит:

P=LХK1PMcosE1+K3PO.B+K4PO.H=1,050,5⋅7,120,7+0,8⋅10,8+0,9⋅12,17=24,68кВа

Принимаем потребность в электроэнергии равной 12,62 кВА.

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующих сетей электроснабжения, точку подключения определяет Заказчик.

Потребность в воде на производственные и противопожарные нужды осуществляется от существующих коммуникаций на основании действующего договора.

Потребность в хозяйственно-бытовых и питьевых нуждах покрывается посредством организации периодической поставки воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам качества по согласованному графику.

Потребность Qтр в воде определяется сумой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:

Qтр = Qпр + Qхоз.

Расход воды на производственные потребности, л/с:

,

Где   qп = 500 – расход воды на производственного потребителя, л (заправка и мытье машин и т.д.);

Пп = 1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч =1,5	– коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч	– число часов в смене;

Кн = 1,2	– коэффициент на неучтенный расход воды.

QПР=1,2×500×1×1,53600×8=0,03 л/с

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

Где: qх = 15 	– удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

Пр=13 – численность работающих в наиболее загруженную смену;

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим;

Пд  = 10– численность пользующихся душем (до 80 % Пр);

t1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки;

t = 8 ч – число часов в смене.

Расход воды для наружного пожаротушения, согласно «Пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85), принимается из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара и обеспечения расчетного расхода воды на эти цели при пиковом расходе воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды (кроме расхода воды на прием душа и поливку территории). Показатели расхода воды для тушения пожара на строительной площадке через гидранты – Qпож.нар. = 5 л/с.

Внутреннее пожаротушение – Qпож.вн =0,2 л/сек;

Суммарный расчетный расход на нужды пожаротушения составляет 0,2 л/с.

Расчетное время тушения пожара -5 минут.

Необходимый противопожарный запас огнетушителей - 60 л. (12 шт ОП-5)

Q хоз=15*13*2/ (3600*8) +30*10/ (60*45) =0,12 л/с

Потребность в воде на производственные и хозяйственные нужды равна:

Qтр=0,03+0,12=0,15 л/с

Расчет объемов водоотведения строительной площадки:

Водоотведение со строительной площадки устраивается на хозяйственно-бытовую канализацию (умывание, прием душа работниками).

Суммарная потребность в отведении хозяйственно-бытовых стоков равна потреблению воды на хозяйственно-бытовые нужды:

Q хоз = 0,12 л/с

Потребность в сжатом воздухе – отсуствует.

Потребность в паре, кислороде, ацителене – отсутствует.

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах – Снабжение техники топливом и ГСМ – из ближайших АЗС по мере необходимости.

Временные здания и сооружения.

На строительной площадке приняты необходимые площади временных зданий.

Расчет выполнен в соответствии с МДС 12-46.2008, п.4.14.4. Результат расчета приведен в таблице 4.

Потребность определяется по формуле:

Sтр=NSn,

где Sтр – требуемая площадь, м2;

N – общая численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, человек;

Sn – нормативный показатель площади, м2/чел.

Временные здания санитарно-бытового назначения:

• Гардеробная - при норме 0,7 м2 на одного работающего в день

Sтp = 0,7 х13= 9,1 м2

Сушилка:

Sтр = N0,2 =11х0.2=2,2 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр = N0,1 = 11х0,1= 1,1 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

• Душевые - при норме 0,54 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленную смену (80%):

Sтp = 0,54 х 10 = 5,4 м2.

• Умывальная - при норме 0,2 м2 на одного работающего в многочисленную смену:

Sтp = 0,2 х 13 =2,6 м2

• Туалет – Sтp = (0,7хNх0,1)х0,7+(1,4хNх0,1)х0,3

Sтp = (0,7х13х0,1)х0,7+(1,4х13х0,1)х0,3 =1,2 м2

N – численность работающих в наиболее многочисленную смену;

0,7 и 1,4 нормативные показатели площади для мужчин и женщин;

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношения

Пункты питания:

• Столовая - определяется из расчета 4 чел. на одно посадочное место.

Численность посещающих столовую составляет 75% от числа работающих в наиболее многочисленную смену:

N / 4 х 0,75 = 13 / 4 х 0,75 = 2 места

Площадь на одно посадочное место при наличии 10 мест в зале с учетом приготовления пищи из полуфабрикатов - 0,81 м2

Sтp1 = 0,81 x2=1,62 м2

Питание работающих на объекте предусматривается в специально предусмотренных бытовых помещениях. В них созданы условия для разогрева и приема холодной и горячей пищи.

Здания административного назначения:

• Прорабская-диспетчерская:

Sтp = NхSH = 2х4 = 8 м2

где Sтр – требуемая площадь, м2;

SH = 4 – нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену.

Данные по временным зданиям представлены в таблице 4.

Перечень временных зданий и сооружений.                                 Таблица 4.

| Наименование временных зданий и сооружений | Единицы измерения | Нормативные показатели | Число работников | Расчетная площадь, м2 | Принимаемая площадь, м2 | Наименование и шифр типового проекта принимаемого временного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост охраны | - | - | - | - | 7,2 | БК-М 3х2,4 (3,0х2,4х2.4)-1 шт |
| Прорабская | место м2 | 1 4 | 3 | 8 | 14,4 | Блок-контейнер металлический №1 6.0х2,4.0х2,4 м– 1 шт. |
| Гардеробная с сушильной камерой и обогрева рабочих | м2/ чел | 0,7/0,2/0,1 | 13/11/11 | 9,1/2,2/1,1 | 14,4 | Блок-контейнер металлический №1 6.0х2,4.0х2,4 м– 1 шт. |
| Санузел (туалет с раковиной, душем) | м2/чел | 0,2/- 0,54 | 13 11 | 1,2/2,6/5,4 | 1,32 | Биотуалет «Стандарт PRO ( LTS)» – 1,2 х 1,1 х 2,2 м – 1 шт. |
| Столовая |  |  | 13 |  | 14,4 | Блок-контейнер металлический №1 6.0х2,4.0х2,4 м– 1 шт. |
| Кладовая |  |  |  |  | 14,4 | Блок-контейнер металлический №1 6.0х2,4.0х2,4 м– 1 шт. |

м) Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

При складировании материалов (конструкций) следует соблюдать требования СП, стандарты и технические условия заводов изготовителей, а также соблюдать требования, изложенные в настоящем ППР.

Складирование материалов и конструкций выполнить на выровненных и очищенных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. Складские площадки должны быть защищены от по верхностных вод.

Запрещается складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.

Площадки складирования отсыпают песком, гравием или щебнем толщиной 100-200мм.

Складирование материалов, конструкций производить за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей).

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно- эпидемиологическое заключение.

Завоз материалов на территорию строящегося объекта допускается только после устройства площадок для их хранения.

Подкладки под материалы и изделия установить на предварительно выровненное основание. Подкладки и прокладки должны выступать за края изделий и материалов не менее чем на 50 мм и расположены в одной вертикальной плоскости.

Площадки для складирования заранее подготовить спланировать ровную горизонтальную поверхность с твердым земляным (хорошо утрамбованным) покрытием.

Уклоны для площадок складирования должен быть не более 2-3 градуса.

При складировании сборных железобетонных изделий толщина прокладок по высоте должна быть больше высоты выступающих монтажных петель.

При укладке, разборке штабелей высотой более 1,5 м необходимо применять переносные инвентарные лестницы. Перевозка и хранение металлических конструкций производить в контейнерах и пакетах.

Штабеля песка, гравия, щебня и других сыпучих материалов должны иметь откосы с крутизной соответствующей углу естественного откоса для данного вида материалов.

Бетон и раствор на строительные площадки принимаются в бункера и ящики. Все закладные элементы необходимо складировать в контейнерах по маркам.

Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены разрывы в поперечном направлении 20 см и проходы шириной не менее 1 м.

Прислонять изделия, материалы к стенам здания, колоннам и другим предметам запрещается.

Пирамиды, кассеты и пр. приспособления должны быть изготовлены по типовым проектам и обеспечивать устойчивое положение складированных конструкций.

При складировании труб нижний ряд должен укладываться на подкладки, укрепить инвентарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладке. При складировании труб с применением прокладок, прокладки должны иметь концевые упоры.

В стесненных условиях при отсутствии площадок складирования допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях (покрытиях) строящихся и зданий подвергающимся техническому перевооружению при письменном разрешении автора проекта и разработке необходимых мероприятий, обеспечивающих устойчивость здания (сооружения). Запрещается превышать допустимую нагрузку на перекрытия, а материалы и конструкции необходимо располагать рассредоточено.

По способу хранения вся строительная продукция делится на следующие четыре группы:

I - продукция, не требующая защиты от атмосферных осадков, подлежащая хранению на открытых площадках;

II - продукция, требующая защиты от прямого попадания атмосферных осадков, но не чувствительная к температурным колебаниям, подлежащая хранению под навесом;

III - продукция, требующая защиты от атмосферных осадков и сырости, но малочувствительная к температурным колебаниям, подлежащая хранению в закрытых неотапливаемых складах;

IV - продукция, чувствительная к температурным колебаниям, подлежащая хранению в закрытых утепленных складах.

К первой группе относится строительная продукция, хранящаяся на открытых площадках (минеральные заполнители, крупносортный металл, лесоматериалы, кирпич, сборные бетонные и железобетонные изделия, трубы асбестоцементные и др.).

Ко второй группе относится продукция, хранящаяся под навесом (столярные изделия, сухая штукатурка, асбестоцементные листы, битум в таре, кабель в барабанах, радиаторы, листовой прокат и др.)

К третьей группе относится строительная продукция, хранящаяся в закрытых неотапливаемых помещениях (известь, цемент, гипс, мел, стекло, войлок, обои, краски, олифа, крепежные материалы, огнеупорные изделия, плитки керамические, проволока, оконные приборы и др.).

К четвертой группе относится продукция, хранящаяся в отапливаемых помещениях (электротехнические материалы, линолеум, измерительные приборы и инструменты, лабораторное оборудование и др.).

Особую группу составляет продукция, подлежащая складированию в специализированных хранилищах такие как баллоны с кислородом и ацетиленом и др. газами. Их складируют раздельно на спец. стеллажах под навесом; карбид кальция отдельно от них в герметически закрытой таре в сухом месте (вне подвала) на складах. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющими соответствующее удостоверение.

Краски, лаки, клеи, растворители и т.п., изготовленные с применением токсичных, взрыво опасных компонентов, необходимо хранить согласно ГОСТов, МРТУ, РТУ и соответствующих разделов СНиП.

Лакокрасочные материалы следует хранить в таре в стеллажах, на поддонах в несгораемых отдельно расположенных сухих вентилируемых складах при температуре от 0 до 30° С. Условия хранения лакокрасочных материалов должны обеспечивать предохранение их от воздействия света, воздуха и влаги.

Места хранения лакокрасочных, горючих материалов должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно Постановления РФ №390 от 25.04.12 и ГОСТ 12.1.114-82. Складирование деталей производится в заводской упаковке в один ярус на четырех обрезиненных деревянных подкладках из бруса 150х150 мм.

Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов не разрешается.

Отводы при хранении должны быть рассортированы по величине угла изгиба, толщинам стенок, маркам сталей и храниться горизонтально в один ряд по высоте.

Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Все строительные материалы используемые в процессе строительства хранить в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.

Требования к температурно-влажностному режиму хранения материалов (ВСН 212-85) Указания по приемке, складированию, хранению и транспортированию основных строительных материалов и изделий).

− Лакокрасочные материалы хранят в закрытых неотапливаемых помещениях, за исключением материалов, температура которых при хранении обусловлена соответствующими стандартами или техническими условиями. Склады должны быть сухими, хорошо вентилируемыми.

− Мастику хранят в помещении, защищенном от воздействия солнечных лучей при температуре 5-20 ° С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств.

− Электроустановочные изделия и пускорегулирующие аппараты, как правило, должны храниться в упаковке поставщика в закрытых сухих помещениях с температурой воздуха не ниже 5 ° С и относительной влажностью не более 70% и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и др. примесей.

− Кабельные изделия, имеющие резиновую изоляцию, следует хранить в закрытых отапливаемых помещениях, не допуская прямого попадания солнечных лучей, поскольку под воздействием последних, а также пониженных температур резиновая оболочка разрушается.

− Весь инструмент следует хранить в отапливаемых складах с небольшими колебаниями температуры и естественной вентиляцией.

− Абразивный инструмент следует хранить в помещениях с температурой не ниже +5 ° С и влажностью не более 65% на стеллажах (полках) раздельно по формам, размерам, классам и видам. Высота стеллажей должна быть не более 2 м.

− Резинотехнические изделия в результате неправильного хранения теряют свой товарный вид и качество, что является следствием воздействия солнечных лучей, высокой и низкой температур, чрезмерно сухого или влажного воздуха. В порядке исключения допускается хранение резинотехнических изделий в упакованном виде в неотапливаемых складах при температуре до -25 ° С. При этом запрещается подвергать изделия какой-либо деформации. После хранения при отрицательной температуре изделия перед монтажом должны бить выдержаны при температуре +16, +25 ° С не менее 24 часов. При хранении резинотехнические изделия должны находиться на расстоянии не менее 1 м от отапливаемых приборов и не должны подвергаться воздействию солнечных лучей, масла, бензина, кислоты, щелочи, керосина и других разрушающих резину веществ.

н) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

При организации контроля качества строительно-монтажных работ, оборудования, материалов, изделий и полуфабрикатов руководствоваться нормативным документом СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

Производственный контроль качества строительства следует выполнять исполнителю работ и включает в себя:

• входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком;

• входной контроль применяемых материалов, изделий и полуфабрикатов;

• операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

• оценка соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

При входном контроле документации анализировать всю представленную проектную документацию.

Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверять соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и полуфабрикатов требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. Проверять наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и полуфабрикатов.

В рамках операционного контроля исполнитель работ должен проверять:

• соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

• соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

• соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

В процессе строительства должна производиться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, этажей исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных схем.

Оценка качества монтажа и наладки системы в целом (включая все виды работ) осуществляется на основе оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по зданию (по всем входящим в его состав системам).

Строительный контроль заказчика в соответствии с действующим законодательством осуществляется в виде контроля и надзора заказчика за выполнением работ по договору строительного подряда.

Строительный контроль выполняется с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших проверку по аттестованным в необходимых случаях методикам (методам) измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.

Кратность проведения производственного контроля, включая лабораторные и инструментальные исследования и измерения, планируется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

На каждом объекте строительства надлежит вести:

• общий журнал работ;

• специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласования с субподрядными организациями и заказчиком;

• журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;

• оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП по отдельным видам работ и исполнительную документацию;

• комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

о) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля

Планово-высотные параметры здания не подлежат изменению в рамках, предусмотренных проектом, следовательно, организация службы геодезического контроля не требуется.

В рамках, предусмотренных проектом решений, необходима организация лабораторного контроля силами подрядной строительной организации в целях:

• контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

• проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

• определения физико-химических и механических характеристик местных строительных материалов;

• подготовки актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство, требованиям проекта, ГОСТа / ТУ;

• подбора составов строительных растворов, мастик и др., выдачи разрешений на их применение, контроля за дозировкой и их приготовлением;

• контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

• контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно монтажных работ;

• контроля и испытания соединений;

• участия в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, и выполняемых работ.

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в её компетенцию, указания, обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал работ и выполнение их контроля строительными лабораториями.

Строительные лаборатории имеют право:

• вносить руководству организаций предложения о приостановлении производства СМР, осуществляемых с нарушением проектных и нормативных требований, снижающих прочность и устойчивость несущих конструкций;

• давать по вопросам, входящим в их компетенцию, указания, обязательные для линейного персонала;

• получать от линейного персонала информацию, необходимую для выполнения возложенных на лабораторию обязанностей;

• привлекать для консультаций и составления заключений специалистов строительных и проектных организаций.

п) Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

Проектом приняты методы работ, не требующие дополнительной проработки в рабочей документации, разработанной на основании проектной документации.

Требования, изложенные в данном разделе необходимо учитывать при разработке проекта производства работ (ППР). Детализация технологического процесса и последовательность выполнения операций для конкретного вида работ, методы производства работ, технологические схемы и карты разрабатываются в ППР.

р) Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

Для производства работ на объекте проектом предусмотрено использование местной рабочей силы. Проживание всех работающих осуществляется вне строительной площадки, по месту жительства / регистрации.

Обеспечение в социально-бытовом обслуживании осуществляется по месту жительства.

с) Перечень мероприятий и проектных решений по определению

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Подрядные организации должны руководствоваться планом действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Заказчика (определяется при заключении контракта).

Перечень мероприятий и проектных решений, обеспечивающих охрану труда при проведении работ по техническому перевооружению, разработан с учётом всех требований действующих нормативных документов, видов выполняемых работ и условий их производства, применяемого оборудования и механизмов. Все выполняемые работы имеют освоенные технологий выполнения. Ниже приведён перечень мероприятий и рекомендаций, соблюдение которых обязательно для обеспечения нормативных требований охраны труда.

Участники строительства объектов (заказчики, проектировщики, подрядчики, поставщики, а также производители строительных материалов и конструкций, изготовители строительной техники и производственного оборудования) несут установленную законом ответственность за нарушения требований нормативных документов по технике безопасности.

Обязательства участников строительного производства по выполнению этих требований определяются действующим законодательством, а также устанавливаются сторонами при заключении договоров подряда, поставки, аренды и других видов деятельности, а также актов-допусков.

Все используемое на объекте технологическое оборудование и технические устройства, в том числе зарубежного производства, должны иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное Ростехнадзором России.

Охрана труда – система технических, санитарно-гигиенических и правовых мероприятий, направленных на обеспечение безопасных для жизни и здоровья человека условий труда. Методами техники безопасности обеспечивается профилактика профессиональных заболеваний. Комплекс мероприятий по охране труда включает, кроме того, подготовку и снаряжение, профессиональный и медицинский отбор, обучение, инструктирование, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Создание безопасных условий работы и санитарно-гигиенического обслуживания рабочих-строителей с целью устранения производственного травматизма и профзаболеваний возложено на администрацию строительной организации.

Все работы на объекте производить в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

• СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

• Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

• Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

• Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

• Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

Необходимо выполнить мероприятия по оформлению разрешительной документации до начала монтажных и демонтажных работ на действующем предприятии, а именно:

оформить наряд-допуск, оформляемый совместно эксплуатирующей организацией и подрядчиком;

наряд-допуск – документ, определяющий ответственных лиц за подготовку, проведение и завершение монтажных и демонтажных работ, состав исполнителей работ, требования безопасности по подготовке места проведения работ и завершении основных работ.

общий наряд-допуск, являющийся разрешением на проведение запланированных демонтажных работ;

разрешения на производство работ в охранной зоне действующего предприятия.

Также наряд-допуск выдается на выполнение работ повышенной опасности. Перечень работ повышенной опасности включает в себя:

- строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных веществ;

- работы на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей (кроме монтажа ВЛ и линии связи);

- электросварочные и другие огневые работы внутри и снаружи всех резервуаров, а также тары и других емкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ;

- работы с применением радиоактивных веществ (контроль качества сварных стыков);

- работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, праймера.

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» с обязательной отметкой в журнале инструктажа по безопасности труда на рабочем месте.

Допуск рабочих к выполнению работ производить только после их ознакомления (под роспись) с проектом производства работ и технологической картой на конкретный вид работ, а в случае необходимости и с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ.

К самостоятельным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работам. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

При организации строительной площадки, размещении участков работ и рабочих мест обозначить знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы места воздействия на рабочих постоянных и временных опасных производственных факторов.

Рабочие места, в зависимости от условий и принятой технологии производства работ, обеспечить необходимой технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.

Подачу материалов на рабочие места осуществлять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складирование материалов на рабочих местах выполнять таким образом, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.

Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасных зон должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.

Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания правил техники безопасности с учетом характера выполняемых работ. Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.

Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.

Рабочие места и подходы к ним, должны содержаться в чистоте, а в зимнее время очищаться от снега, льда и посыпаться песком или другими аналогичными материалами.

Проёмы в перекрытиях и стенах должны быть закрыты щитами или ограждаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.053-2020 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 58967-2020.

На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, устанавливать защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов – сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.

Установку и снятие средств ограждений и защиты выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.

На территории производства работ установить указатели проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное.

Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом при помощи средств малой механизации в соответствии с нормативно-технической документацией, содержащей требования техники безопасности при производстве работ.

Рабочие места, проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2,0 м от границы перепада по высоте оградить временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.3.053-2020.

Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58758-2019, ГОСТ Р 58752-2019.

Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон.

На границах зон постоянно действующих производственных факторов установить защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

При выполнении работ на территории действующего предприятия необходимо соблюдать инструкции действующего предприятия по пожарной безопасности, транспортной безопасности.

Особое внимание обратить на следующее:

- к месту производства работ обеспечивается свободный проезд транспорта и строительных машин. Проезд техники по территории действующего объекта только по существующим проездам;

- временные санитарно-бытовые и административные помещения размещаются за пределами опасных зон;

- освещение мест производства работ выполняется в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014.

Требования к строительным механизмам

Производственное оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособления, оснастка (грузовые лебедки и др.), ручные машины и инструмент (электродрели, электропилы, рубильные и клепальные пневматические молотки, кувалды, ножовки и т.д.) должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения вредных веществ. Укрытия должны иметь устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и т.д.) для механизированного удаления отходов производства.

Машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, смесительные и др.), оборудовать средствами пылеподавления или пылеулавливания.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации использовать по назначению и применять в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Осуществлять эксплуатацию средств механизации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Монтаж (демонтаж) средств механизации производить в соответствии с инструкциями завода производителя.

Работу с механизмами, производящими шум, осуществлять 9 часов до 19 часов с перерывом с 13 часов до 15 часов.

До начала работ обучить персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, безопасным методам и приемам работ, согласно требованиям инструкций завода изготовителя и санитарных правил.

Вся техника должна иметь технические паспорта, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики;

Не разрешается оставлять без присмотра технику с работающим двигателем и поднятыми рабочими органами;

Для ремонта, смазки или регулировки техника должна быть установлена на горизонтальную площадку, двигатель должен быть выключен;

Перед пуском механизмов и началом движения машин, автомобилей, погрузочной техники обязательна подача звуковых или световых сигналов, разработанных организацией, эксплуатирующей объект. Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи его.

Эксплуатация ручных машин осуществлять при выполнении следующих требований:

• осуществлять проверку при каждой выдаче машины на комплектность и надежность крепления деталей, исправность защитного кожуха;

• осуществлять проверку на соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;

• применять с приспособлениями для подвешивания ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10 кг;

• проводить своевременный ремонт и послеремонтный контроль параметров вибрационных характеристик.

При работе КМУ:

- каждый КМУ следует обязательно оборудовать автоматическим устройством для ограничения грузоподъемности, а стальные канаты его должны периодически проверяться;

- такелажные приспособления (стропы, клещевые захваты и т.п.) подвергаются техническому осмотру через каждые 10 дней;

- в случае, когда зона, обслуживания КМУ, полностью не просматривается из кабины машиниста, должен быть назначен сигнальщик;

- КМУ могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортную грузоподъемность;

- границы опасных зон работы крана должны быть обозначены специальными ориентирами, хорошо видимыми машинистом, стропальщиком;

- в случае, когда в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов попадают транспортные и пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения необходимо применять средства для искусственного (принудительного) ограничения зоны работы крана, а также применять защитные сооружения- укрытия и защитные экраны.

На линию транспортные средства выпускаются только при условии, если все их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом должен подаваться звуковой сигнал.

Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист обязан убедиться в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. Предпусковой предупредительный сигнал должен быть звуковым, его продолжительность должна составлять не менее 6 секунд, и он должен быть слышен по всей опасной зоне.

Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, включая управление строительной и монтажной техникой, перед началом смены, а в отдельных случаях и по ее окончании проходят обязательный медицинский контроль на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра и проверки исправности несущих конструкций и ограждений.

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Не допускается выполнение монтажных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

Требования к строительным материалам и конструкциям

Все используемые строительные материалы и строительные конструкции должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранить в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы транспортировать в плотно закрытой таре.

Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в готовом для использования виде. При подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовление смесей и растворов, резка материалов и конструкций и др.) предусматривать помещения, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и системами местной вытяжной вентиляции.

Требования к организации рабочих мест

При выполнении строительных работ рабочие места должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а также требованиям Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н.

На строительной площадке установить отдельные вагончики для обогрева рабочих, для приема пищи. Вагончики укомплектовать аптечками с медикаментами. Во временных помещениях оборудовать уголки наглядной агитации в виде плакатов по темам:

- предупреждение травматизма;

- противопожарная безопасность;

- электробезопасность.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Участки, на которых проводятся работы с пылевидными материалами, а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих материалов обеспечить аспирационными или вентиляционными системами (проветриванием).

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки эксплуатировать с уровнем звука, не превышающим допустимых величин, указанных в санитарных нормах.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

• технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

• дистанционное управление;

• средства индивидуальной защиты;

• организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебнопрофилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначить знаками опасности.

Работу без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускать.

Не допускать пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих предусмотреть следующие мероприятия:

• снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологическими мерами;

• уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

• дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

• средства индивидуальной защиты;

• организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Рабочие места, применяемые для приготовления клея, мастики, краски и других материалов, выделяющие вредные вещества, обеспечить проветриванием. Закрытые помещения оборудовать механической системой вентиляции.

При строительстве данного объекта возникают следующие неблагоприятные факторы производственной среды, которые необходимо немедленно устранять в процессе работы:

- работы при повышенном шуме. В ходе технологического процесса строители подвергаются воздействию шума от строительных машин. Шумовая характеристика машин составляет от 85 до 97 дБА. Для снижения шума предусмотрены мероприятия, в результате которых уровни звука в рабочих зонах не превышают 80 дБА:

1) рассредоточить строительные машины и механизмы по строительной площадке (достигается снижение шума на 5 дБА);

2) установить шумоизолирующие кожухи, капоты, шумоглушители на двигателях (достигается снижение уровней шума на 5 дБА);

3) применять противошумовые завесы и палатки (достигается снижение уровней шума на 20 дБА);

4) установить защитные кожухи для сваебойных машин, выполненные из многослойных материалов, в том числе парусины, свинцовой фольги (5 кг/м2), стекловолокна толщиной 5 см, стальной и медной сетки (достигается снижение шума на 25 дБА);

- производство работ на открытом воздухе. При работе на открытом воздухе – в зимний период на площадках строительства устанавливать пункты обогрева, в летний период строителей обеспечить защитными и отпугивающими средствами от гнуса, в зависимости от сезона работающие обеспечиваются соответствующей одеждой и обувью.

Время пребывания на открытом воздухе должно соответствовать СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»:

- производство работ на бетонно-растворном узле. При работе на бетонорастворном узле работники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты;

- производство работ с вредными веществами в закрытом помещении. Рабочие места в закрытых помещениях, где применяются или готовятся мастики, краски и другие материалы выделяющие вредные вещества, постоянно проветривать. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной.

Противопожарные требования при производстве строительных работ

При выполнении работ по капитальному ремонту соблюдать требования № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные мероприятия на стройплощадке организовываются в соответствии с Правила противопожарного режима в РФ, ГОСТ 12.1.004 -91.

На площадке устанавливается противопожарный пост.

На существующей площадке УКПГ, к которой примыкает запроектированная площадка ДКЦ, имеется противопожарная система.

Установить планы пожарной защиты с нанесенными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

Оборудовать средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), места для курения оборудовать ящиком с песком.

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускать.

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, грузов в горючей упаковке – не предусмотрено.

Сушку одежды и обуви производить в специально приспособленных для этого помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах помещений запрещается.

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках запрещается.

При производстве строительно-монтажных работ разработать и внедрить мероприятия по обеспечению строгого соблюдения противопожарных разрывов при складировании материалов, сооружений временных зданий, по исключению разлива горюче- смазочных материалов и других легковоспламеняющихся веществ и обеспечению безопасного их хранения, по обеспечению эвакуации людей и защите их от дыма, а также по пользованию в пределах стройплощадки открытым огнем и сваркой.

Смазочные и обтирочные материалы хранятся в закрытых металлических ящиках.

Хранение на технике легковоспламеняющихся веществ не разрешается. Смазка машин и оборудования должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией и инструкцией завода-изготовителя.

Для тушения возможных пожаров используются индивидуальные средства пожаротушения, которыми должны быть оборудованы бытовые помещения, строительная техника и автотранспорт.

В соответствии с действующими нормами и правилами провести инструктаж, обучение и проверку знаний рабочих и технического персонала по промышленной безопасности и пожарной безопасности с обязательным документальным оформлением в журналах установленной формы. Эти мероприятия проводят в соответствии с «Типовыми программами».

Техника безопасности при работе на высоте

При проведении фасадных работ предусматривается использование инвентарных рамных лесов, а также средств коллективной и индивидуальной защиты. До начала выполнения работ на высоте необходимо организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий:

а) технико-технологические мероприятия, включающие в себя разработку и выполнение плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (далее - нестационарные рабочие места), или разработку и утверждение технологических карт на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты;

б) организационные мероприятия, включающие в себя назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ.

Не допускается выполнение работ на высоте:

а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ на высоте, обязано:

а) организовать разработку документации по охране труда при работах на высоте; плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; разработку и введение в действие технологических карт на производство работ на высоте для стационарных рабочих мест; утверждение ППР на высоте для нестационарных рабочих мест; оформление нарядов-допусков;

б) организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;

в) организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проведение соответствующих инструктажей по охране труда;

г) вести личные книжки учета работ на высоте.

Для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, необходимо организовать:

а) правильный выбор и использование средств защиты;

б) соблюдение указаний маркировки средств защиты;

в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации производителя.

Перечень ведения обязательных журналов на объекте:

- Общий журнал работ;

- Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов;

- Журнал авторского надзора за строительством;

- Журнал приёма населения

Порядок оформления наряда-допуска:

- Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен быть оформлен до начала производства этих работ.

- Наряд-допуск следует оформлять в подразделении, где будут производиться работы с повышенной опасностью.

- Выдача наряда-допуска должна регистрироваться в специальном журнале.

- Наряд-допуск может быть выдан на одну смену или на весь период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой смены и оформлен на одного ответственного производителя работ (наблюдающего) с одной бригадой. Продление наряда-допуска должен оформлять и осуществлять допускающий к работе перед началом каждой смены.

- Наряд-допуск должен выписываться в двух экземплярах и заполняться четкими записями. Исправление текста не допускается.

- При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более бригад на одном объекте наряд-допуск должен выдаваться ответственному производителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. При оформлении нарядов-допусков должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих с учетом совместного характера выполнения работ бригадами.

- Производственные участки, технологические линии и пр., на которых полностью прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений организации, выделенные для выполнения на них работ с повышенной опасностью силами подрядной организации или другого подразделения, должны быть для производства работ переданы им по акту. В этом случае оформление наряда-допуска и обеспечение безопасности работников возлагаются на администрацию, организующую работы с повышенной опасностью.

- Если через объект, где предполагается выполнение работ с повышенной опасностью, проходят действующие токо-, паро- и газопроводы и т.п. или работают мостовые краны, то такой объект не может быть передан производителю работ по акту для производства на нем работ с повышенной опасностью.

- Работы, производимые вблизи действующих линий электропередачи и скрытых коммуникаций, должны быть предварительно согласованы с заинтересованными организациями, а соответствующие документы (схемы коммуникаций и пр.) должны прилагаться к наряду-допуску.

Правила устройства ограждений, настилов и защитных мероприятий в местах проведения работ

Для обеспечения безопасности работы на высоте следует применять средства ограждения опасных зон (СООЗ), средства индивидуальной защиты (СИЗ) и средства коллективной защиты (СКЗ), разработанные в установленном порядке.

Рабочие места на перекрытиях, покрытиях, рабочих площадках, расположенные в опасной зоне, т.е. на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м, должны быть оснащены страховочными ограждениями или ЗУС, а при расстоянии более 2 м - сигнальными или защитными ограждениями.

При невозможности или экономической нецелесообразности использования страховочных ограждений допускается производить работы в опасной зоне с использованием строительных предохранительных поясов или страховочных систем, включающих в себя строительные предохранительные пояса, страховочные канаты, удлинители стропа и другие необходимые приспособления, обеспечивающие возможность надежного и удобного закрепления карабином пояса.

Для обозначения опасных зон при работе на высоте следует применять один из следующих типов ограждений - сигнальные, защитные, страховочные или сигнально-защитные ограждения.

Соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности при работе

Находясь на рабочем месте, необходимо строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- Курение допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения (на улице). Курить в зданиях категорически запрещено.

- Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

- Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

- Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

- Требования безопасности перед началом работы. Каждый работник должен проверить: наличие и состояние первичных средств пожаротушения; противопожарное состояние электрооборудования; работоспособность системы вентиляции; исправность телефонной связи; состояние эвакуационных выходов, проходов.

- Требования безопасности во время работы. В рабочее время каждый работник должен: постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием; не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц; не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители; не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях; не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор; не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями; не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение; не вешать плакаты, одежду и другие предметы на розетки, выключатели и другие электроприборы.

- Требования безопасности по окончании работы: тщательно убрать свое рабочее место; проверить состояние первичных средств пожаротушения; эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

- Действие рабочих и служащих на случай пожара. В случае возгорания немедленно сообщить руководителю, ответственному за пожарную безопасность. Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости эвакуации людей и имущества из помещения

т) Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

Проект разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ "Об охране окружающей природной среды", и других действующих нормативных документов. При производстве работ по техническому перевооружению необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды.

Технология строительного производства должна обеспечивать безопасность населения, охрану атмосферного воздуха и земель, сохранность зеленых насаждений, не подлежащих удалению, для чего разработаны следующие мероприятия:

• стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты;

• с целью исключения рассыпания грунта (мусора) с кузовов автосамосвалов, рассеивания его во время движения кузова нагруженных грунтом (мусором) автосамосвалов накрывать полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам;

• работа со строительным оборудованием и механизмами, являющимися источниками шума выполняется с 9 до 19 часов с перерывом с 13 до 15 часов;

• минимизировать передвижение грузового автотранспорта по территории стройплощадки;

• исключить работу двигателей автомашин на холостом ходу;

• удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых отходов.

• при производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов;

• работы на территории объекта выполнять с использованием экологически безопасных методов производства работ и средств механизации.

Требования к защите от шума

При производстве работ на объекте руководствоваться СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

Исключить работу оборудования, имеющего уровни шума, превышающие допустимые нормы, и исключить производство прочих работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы.

Зоны с уровнем шума свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнем звука выше 135 дБА.

Исключить громкоговорящую связь.

При производстве работ стремиться по мере возможности применять механизмы бесшумного действия (с электроприводом).

Выполнить шумозащитные сооружения в случае, если не удается достичь требуемого снижения шума после выполнения вышеперечисленных мероприятий.

В целях избежания катастрофических изменений в природной среде во время строительства выполнить:

- движение транспорта и строительной техники только по существующим автомобильным дорогам;

- строительство постоянных, временных зданий и сооружений начинать только после предварительной отсыпки строительных площадок минеральным грунтом;

- обустройство площадок временных зданий и сооружений производить с соблюдением требований санитарно- гигиенических служб;

- заправку строительных машин и механизмов горюче смазочными материалами производить автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы;

- использовать строительную технику в северном исполнении;

- при производстве работ в летнее время соблюдать правила пожарной безопасности;

- оснащение строительной колонны передвижным оборудованием - мусоросборниками, емкостями для сбора отработанных ГСМ;

- все демонтируемые воздуховоды и двигатели складируют на территории Заказчика удаление от здания ~ 1,0 км, последующее решение по применению за Заказчиком;

- вывоз твердых бытовых отходов производить на существующий полигон «Тимохово», на удалении 110 км;

- вывоз строительного мусора производить на существующий полигон «Тимохово», на удалении 110 км;

- слив хоз-бытовых стоков в сеть существующей канализации. Производственные стоки сливаются так же в сети существующей канализации с выводом стоков на существующие очистные сооружения.

- подрядчики должны иметь свои лицензии на обращение с отходами и лимиты на образование отходов в период строительства. Вывоз и утилизация отходов - ответственность подрядчика на период строительства, обязательно подрядчику следует заключить соответствующие договора.

- подрядчики должны иметь свои разрешения на выбросы в атмосферу на период производства работ.

т1) Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

Согласно СП 132.13330.2011 (п.6 Классификация объектов по значимости) объект технического перевооружения относиться к 1 классу по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящегося на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.

В соответствии с таблицей 1. СП 132.13330.2011 на территории строительной площадки предусмотрены возможность оборудования и функционирования СОТ (+ СОО), СОТС, СЭС, как мероприятия по охране объекта в период строительства.

• Территория объекта ограждена существующим забором с КПП.

• Допуск автотранспорта на территорию месторождения должен осуществляется через КПП. Автотранспорт подрядной организации, а также лица, находящиеся в нем, должны иметь разрешение на въезд, оформленное в установленном порядке;

• На въезде/выезде расположены ворота с полным перекрытием несанкционированного проезда и прохода.

• Движение автотранспорта по территории месторождения должно осуществляться только по внутренним дорогам. Запрещается отклонение автотранспорта от заданных маршрутов и съезд с дорог;

• Территория строительства освещается существующим уличным освещением.

• Охрана материалов, оборудования, расположенных на строительной площадке, осуществляется подрядной организацией, выполняющей строительство или по договору с другой специализированной организацией по охране объектов;

• Охрана материалов, оборудования, расположенных за пределами строительной площадки на складских территориях Заказчика, выполняется службой охраны Заказчика;

В целях обеспечения противодействия террористическим актам на период строительства предусматривается:

• Ежедневный контроль исправности состояния охранного ограждения, освещения площадки строительства;

• Исключение несанкционированного доступа посторонних лиц на площадку строительства;

• Исключение пребывания на площадке строительства лиц допущенных к производству работ в непредусмотренное для этого время;

• На территории строящегося объекта могут находиться только лица, работающие в данной смене, и посетители, имеющие пропуска на право пребывания на объекте;

• При патрулировании месторождения и проверке объектов сотрудниками охраны проводятся проверки на предмет выявления лиц, нарушивших пропускной и внутриобъектовый режимы, трудовую дисциплину, правил охраны промышленной и пожарной безопасности.

• Круглосуточная охрана площадки строительства и строящегося объекта с привлечением специализированного охранного предприятия.

• Постоянное проведение досмотровых мероприятий в отношении людей и грузов на предмет выявления попыток проноса (провоза) средств совершения террористических актов под видом поставляемых материалов и оборудования для СМР, а также проведение иных необходимых и достаточных мероприятий по обеспечению террористической защищённости объекта строительства.

Перед началом строительства необходимо согласовать с Заказчиком вопросы охраны объектов в период строительства. Использовать существующую у заказчика мобильную охрану, кроме того подрядчик так же отвечает за целостность оборудования.

т2) Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства.

Объект не относится к транспортной инфраструктуры и не расположен на земельных участках, относящимся к охранным зонам транспорта. Мероприятий для реализации требований транспортной безопасности – не требуется.

у) Обоснование принятой продолжительности строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и отдельных этапов строительства, реконструкции

Продолжительность технического перевооружения не регламентируется СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений».

Продолжительность технического перевооружения в составе устройства противодымной вентиляции определена в соответствии с трудозатратами на выполнение этих работ составляет 6 месяцев, с учетом 1 месяца на выполнение подготовительных работ, включая демонтаж (пробитие отверстий в существующих плитах перекрытия и стенах).

Рекомендованная расчетная продолжительность строительства носит справочный характер.

Указанная продолжительность используется Заказчиком при заключении договора строительного подряда и может быть изменена по согласованию с Подрядчиком.

ф) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Предусмотренные проектом работы не оказывают влияния на расположенные поблизости здания и сооружения.

ф1) Необходимость сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений

Необходимости сноса существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений – нет.

ф2) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

- обоснование и описание устройств и технологий, применяемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений, и материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений:

Применяемые организационно-технологические решения направлены на:

- обеспечение эффективности распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям, сооружениям и периодам строительства -  строительство предусмотрено в один этап;

- исключение нерационального расхода материалов, топливных, энергетических ресурсов; снижение стоимости, трудоемкости строительства и эксплуатации объекта – проектом предусмотрена поставка на площадку строительных материалов в соответствии со спецификациями, распределения и организация трудового процесса, исключающего простои, выполнение лишней и непредвиденной работы, использование механизмов не на полную нагрузку, выполнение земляных работ и работ нулевого цикла в теплый период времени;

- использование современных услуг производственного и санитарно-бытового обслуживания работающих непосредственно на объектах – при производстве строительно-монтажных работ необходимо обеспечивать подготовку работников в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер реагирования на их; обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации работников в области охраны труда; документировать информацию об обучении и повышении квалификации работников в области охраны труда.;

- обеспечение безопасного производства – привлечение к ответственным строительно-монтажным работам квалифицированных специалистов;

- применение новых технологий производства строительно-монтажных работ, в том числе информационного моделирования;

- применение прогрессивных методов организации и управления строительством в целях обеспечения наименьшего срока продолжительности выполнения работ – уменьшение не регламентированных перерывов, нарушение трудовой дисциплины;

- использование современных средств механизации, автоматизированных средств диспетчеризации и управления производством.

- обоснование выбора оптимальных технологических и инженерно-технических решений при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства с целью соответствия требованиям энергетической эффективности:

При организации строительства применен последовательное выполнение работ обоснование принятой организационно-технологической схемы обусловлено следующими факторами: в проекте принят поточный метод монтажа конструкций с максимальным совмещением работ не более 30%; строительство здания производить по горизонтальной схеме, т.е. монтаж следующего уровня производить после монтажа всех конструкций предыдущего уровня.

Строительно-монтажные работы ведутся механизированным способом с использованием мобильной техники, имеющейся в наличии у генерального подрядчика, максимально совмещая отдельные виды работ во времени.

Снабжение строительной площадки предусмотрено:

- Электроснабжение строительства электроэнергией будет осуществляться от существующего сетей.

- Канализация - установка туалетных кабин «Стандарт».

- Вода на производственные, противопожарные и хозяйственно-бытовые нужды от существующего сетей.

- Размещение склада ГСМ на строительной площадке не предусмотрено.

- Заправка на АЗС.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ