## Сводная
Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
| Начало | Конец |  | по проекту |  |  | проложен
|  |  |  | марка | кол-во, число и сечение жил | длина, м. (с запасом) | марка | кол-во, число и сечение жил | длина, м.
Д52.5-5 | РП Д52.5 | ШСАУ В8 | Прокладка в лотке - 16м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 22
Д41.39-8 | РП Д41.39 | ШСАУ В5 | Прокладка в лотке - 20м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 27
Д41.39-7 | РП Д41.39 | ШСАУ В23 | Прокладка в лотке - 20м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 9м; | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 32
РП Д51.25-3 | РП Д51.25 | ШСАУ П3В3 | Прокладка в лотке - 36м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 6м; | ВВГнг(А)-LS | 5х16 | 47
РП Д51.21-4 | РП Д51.21 | ШСАУ П2В6 | Прокладка в лотке - 37м; Прокладка в гофротрубе Ду50 - 5м; | ВВГнг(А)-LS | 5х25 | 47
РП Д51.25-1 | РП Д51.25 | ШСАУ П1В7 | Прокладка в лотке - 25м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 5м; | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 33
РП Д51.25-4 | РП Д51.25 | ШСАУ П4В1 | Прокладка в лотке - 11м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 23м; | ВВГнг(А)-LS | 5х16 | 38
РП Д42.19А-3 | РП Д42.19А | ШСАУ В4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 12м; | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 16
РП Д51.25-15 | РП Д51.25 | ШСАУ В1.1 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; | ВВГнг(А)-LS | 3х16 | 53
РП Д51.25-16 | РП Д51.25 | ШСАУ В1.2 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; | ВВГнг(А)-LS | 3х16 | 52
Д41.35-15 | РП Д41.35 | ШСАУ В2 | Прокладка в лотке - 53м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 88
Д41.35-13 | РП Д41.35 | ШСАУ В1.3 | Прокладка в лотке - 53м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 88
Д41.35-17 | РП Д41.35 | ШСАУ В21 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 25м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 42
Д41.35-18 | РП Д41.35 | ШСАУ В22 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 43
Д42.22-4 | РП Д42.22 | ШСАУ П9В16 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 21м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 31
Д42.22-2 | РП Д42.22 | ШСАУ П10В24 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 30
РП Д41.33-4 | РП Д41.33 | ШСАУ П6В10 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 18м; | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 35
Д41.35-3 | РП Д41.35 | ШСАУ П5В12В13 | Прокладка в лотке - 10м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 14м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 27
Д41.35-16 | РП Д41.35 | ШСАУ В11 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 7м; | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 18
Д41.35-4 | РП Д41.35 | ШСАУ П7В15 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 6м; | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 15
Д42.22-1 | РП Д42.22 | ШСАУ П8В14 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 5м; | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 14
Д42.22-3 | РП Д42.22 | ШСАУ П13В19В20 | Прокладка в лотке - 31м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 2м; | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 37
Д41.37-4 | РП Д41.37 | ШСАУ П14В17 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 2м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 33
Д41.37-5 | РП Д41.37 | ШСАУ П12В18 | Прокладка в лотке - 34м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 42
Д41.37-6 | РП Д41.37 | ШСАУ П15 | Прокладка в лотке - 34м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 5м; | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 43
Д42.13-12 | РП Д42.13 | ШСАУ В9 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 25м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 35
Д41.12-8 | РП Д41.12 | У1 | Прокладка в лотке - 44м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 39м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 96
Д42.11-8 | РП Д42.11 | У2 | Прокладка в лотке - 45м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 37м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 4м; | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 95
Д52.5-9 | РП Д52.5 | ШУА1 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 13м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 46
Д52.5-10 | РП Д52.5 | ШУА2 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 14м; | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 47
РП Д41.1-15 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 1 | Прокладка в лотке - 42м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 22м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 92
РП Д42.1-18 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 2 | Прокладка в лотке - 40м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 93
РП Д41.1-17 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 3 | Прокладка в лотке - 41м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 24м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 13м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 86
РП Д41.1-18 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 4 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 61м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 9м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 93
РП Д42.1-21 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 5 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 27м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 41
РП Д41.1-20 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 6 | Прокладка в лотке - 35м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 43
РП Д42.1-23 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 7 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 37
РП Д42.1-17 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 1 | Прокладка в лотке - 50м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 22м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 101
РП Д41.1-16 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 2 | Прокладка в лотке - 48м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 102
РП Д42.1-19 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 3 | Прокладка в лотке - 49м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 24м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 13м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 95
РП Д42.1-20 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 4 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 61м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 9м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 84
РП Д41.1-19 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 5 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 27м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 50
РП Д42.1-22 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 6 | Прокладка в лотке - 44м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 53
РП Д41.1-21 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 7 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 44
Д41.37-13 | РП Д41.37 | ШДВС СПК | Прокладка в лотке - 31м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 37
Групповые линии
Вс8-1 | ШСАУ В8 | В8 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 9
Вс5-1 | ШСАУ В5 | В5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 8
Вс23-1 | ШСАУ В23 | В23 раб. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 10
Вс23-2 | ШСАУ В23 | В23 рез. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 8
Пс3Вс3-1 | ШСАУ П3В3 | П3 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 13
Пс3Вс3-2 | ШСАУ П3В3 | В3 | Прокладка в лотке - 25м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 15м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 11м; | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 57
Пс2Вс6-1 | ШСАУ П2В6 | П2-1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 14
Пс2Вс6-2 | ШСАУ П2В6 | П2-2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 14
Пс2Вс6-3 | ШСАУ П2В6 | В6 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 17м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 15м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 69
Пс1Вс7-1 | ШСАУ П1В7 | П1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 7м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 15
Пс1Вс7-1 | ШСАУ П1В7 | В7 | Прокладка в лотке - 26м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 16м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 13м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 63
Пс4Вс1-1 | ШСАУ П4В1 | П4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 13
Пс4Вс1-2 | ШСАУ П4В1 | В1 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 31м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 14м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 72
Вс4-1 | ШСАУ В4 | В4 раб. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 9
Вс4-2 | ШСАУ В4 | В4 рез. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 8
Вс1.1-1 | ШСАУ В1.1 | В1.1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 9
Вс1.2-1 | ШСАУ В1.2 | В1.2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 8
Вс2-1 | ШСАУ В2 | В2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 10
Вс1.3 | ШСАУ В1.3 | В1.3 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 10
Вс21-1 | ШСАУ В21 | В21 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 9
Вс22-1 | ШСАУ В22 | В22 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 10
Пс9Вс16-1 | ШСАУ П9В16 | П9 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 10
Пс9Вс16-2 | ШСАУ П9В16 | В16 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 17м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 46
Пс10Вс24-1 | ШСАУ П10В24 | П10 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 8м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 16
Пс10Вс24-2 | ШСАУ П10В24 | В24 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 12м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 17м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 37
Пс6Вс10-1 | ШСАУ П6В10 | П6 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 14
Пс6Вс10-2 | ШСАУ П6В10 | В10 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 39
Пс5Вс12Вс13-1 | ШСАУ П5В12В13 | П5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 16
Пс5Вс12Вс13-2 | ШСАУ П5В12В13 | В12 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 9м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 4м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 19
Пс5Вс12Вс13-3 | ШСАУ П5В12В13 | В13 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 30
Вс11-1 | ШСАУ В11 | В11 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 4м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 11
Пс7Вс15-1 | ШСАУ П7В15 | П7 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 7м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 16
Пс7Вс15-2 | ШСАУ П7В15 | В15 | Прокладка в лотке - 46м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 28м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 95
Пс8Вс14-1 | ШСАУ П8В14 | П8 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 7м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 16
Пс8Вс14-2 | ШСАУ П8В14 | В14 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 6м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 27
Пс13Вс19Вс20-1 | ШСАУ П13В19В20 | П13 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 9
Пс13Вс19Вс20-2 | ШСАУ П13В19В20 | В19 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 63
Пс13Вс19Вс20-3 | ШСАУ П13В19В20 | В20 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 22м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 19м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 63
Пс14Вс17-1 | ШСАУ П14В17 | П14 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 9
Пс14Вс17-2 | ШСАУ П14В17 | В17 раб. | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 10м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 49
Пс14Вс17-3 | ШСАУ П14В17 | В17 рез. | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 10м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 20м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 51
Пс12Вс18-1 | ШСАУ П12В18 | П12 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 10
Пс12Вс18-2 | ШСАУ П12В18 | В18 | Прокладка в лотке - 10м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 55
Пс15-1 | ШСАУ П15 | П15 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 14
Вс9-1 | ШСАУ В9 | В9 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 9
А1-1 | ШУА1 | А1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 7
А2-1 | ШУА2 | А2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 7

## Каб. журнал
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| Д52.5-5 | РП Д52.5 | ШСАУ В8 | Прокладка в лотке - 16м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
| Д41.39-8 | РП Д41.39 | ШСАУ В5 | Прокладка в лотке - 20м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х4 |  | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2
| Д41.39-7 | РП Д41.39 | ШСАУ В23 | Прокладка в лотке - 20м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 9м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х4 |  | 32 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3
| РП Д51.25-3 | РП Д51.25 | ШСАУ П3В3 | Прокладка в лотке - 36м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 6м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х16 |  | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 4
| РП Д51.21-4 | РП Д51.21 | ШСАУ П2В6 | Прокладка в лотке - 37м; Прокладка в гофротрубе Ду50 - 5м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х25 |  | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5
| РП Д51.25-1 | РП Д51.25 | ШСАУ П1В7 | Прокладка в лотке - 25м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 5м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х10 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6
| РП Д51.25-4 | РП Д51.25 | ШСАУ П4В1 | Прокладка в лотке - 11м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 23м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х16 |  | 38 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7
| РП Д42.19А-3 | РП Д42.19А | ШСАУ В4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 12м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х4 |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8
| РП Д51.25-15 | РП Д51.25 | ШСАУ В1.1 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х16 |  | 53 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9
| РП Д51.25-16 | РП Д51.25 | ШСАУ В1.2 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х16 |  | 52 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10
Взам.инв.№ | Д41.35-15 | РП Д41.35 | ШСАУ В2 | Прокладка в лотке - 53м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х6 |  | 88 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 11
| Д41.35-13 | РП Д41.35 | ШСАУ В1.3 | Прокладка в лотке - 53м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х6 |  | 88 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 12
| Д41.35-17 | РП Д41.35 | ШСАУ В21 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 25м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х6 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 13
Подпись и дата | [10 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ
ОКПД2 71.12.19 Разработка рабочей документации по техническому перевооружению системы вентиляции здания СПК Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1100-068
Примечание:
|  | Возможна замена оборудования, аппаратов и изделий на аналогичное |  |  | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
|  | или выше качества в соответствии с техническими параметрами. |  |  | Разработал |  | Скворцов |  |  | 12.24 | Силовое электрооборудование. Общеобменная вентиляция. |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил |  | Солодков |  |  | 12.24 |  |  |  | Р | 1 | 6
[11 empty] | Кабельный журнал |  |  | ООО «ПМК «Инженерные технологии»
[5 empty] | ГИП |  | Торопченова |  |  | 12.24
[5 empty] | Н. контр. |  | Астафуров |  |  | 12.24
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| Д41.35-18 | РП Д41.35 | ШСАУ В22 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х6 |  | 43 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14
| Д42.22-4 | РП Д42.22 | ШСАУ П9В16 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 21м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 15
| Д42.22-2 | РП Д42.22 | ШСАУ П10В24 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16
| РП Д41.33-4 | РП Д41.33 | ШСАУ П6В10 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 18м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х10 |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17
| Д41.35-3 | РП Д41.35 | ШСАУ П5В12В13 | Прокладка в лотке - 10м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 14м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 18
| Д41.35-16 | РП Д41.35 | ШСАУ В11 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 7м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х4 |  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19
| Д41.35-4 | РП Д41.35 | ШСАУ П7В15 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 6м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х10 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20
| Д42.22-1 | РП Д42.22 | ШСАУ П8В14 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 5м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х4 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21
| Д42.22-3 | РП Д42.22 | ШСАУ П13В19В20 | Прокладка в лотке - 31м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 2м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х10 |  | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 22
Взам.инв.№ | Д41.37-4 | РП Д41.37 | ШСАУ П14В17 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 2м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 23
| Д41.37-5 | РП Д41.37 | ШСАУ П12В18 | Прокладка в лотке - 34м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 24
| Д41.37-6 | РП Д41.37 | ШСАУ П15 | Прокладка в лотке - 34м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 5м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х4 |  | 43 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25
Подпись и дата | Д42.13-12 | РП Д42.13 | ШСАУ В9 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 25м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х6 |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26
| Д41.12-8 | РП Д41.12 | У1 | Прокладка в лотке - 44м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 39м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х10 |  | 96 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27
| Д42.11-8 | РП Д42.11 | У2 | Прокладка в лотке - 45м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 37м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 4м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х10 |  | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 28
| Д52.5-9 | РП Д52.5 | ШУА1 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 13м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 46 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 29
Инв.№подл. | Д52.5-10 | РП Д52.5 | ШУА2 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 14м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 5х6 |  | 47 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 30
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
2
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| РП Д41.1-15 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 1 | Прокладка в лотке - 42м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 22м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 92 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 31
| РП Д42.1-18 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 2 | Прокладка в лотке - 40м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 93 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 32
| РП Д41.1-17 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 3 | Прокладка в лотке - 41м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 24м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 13м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 86 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33
| РП Д41.1-18 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 4 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 61м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 9м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 93 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 34
| РП Д42.1-21 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 5 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 27м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 41 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 35
| РП Д41.1-20 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 6 | Прокладка в лотке - 35м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 43 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36
| РП Д42.1-23 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 7 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 37
| РП Д42.1-17 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 1 | Прокладка в лотке - 50м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 22м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 101 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 38
| РП Д41.1-16 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 2 | Прокладка в лотке - 48м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 102 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 39
Взам.инв.№ | РП Д42.1-19 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 3 | Прокладка в лотке - 49м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 24м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 13м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 40
| РП Д42.1-20 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 4 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 61м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 9м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 84 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 41
| РП Д41.1-19 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 5 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 27м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 42
Подпись и дата | РП Д42.1-22 | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 6 | Прокладка в лотке - 44м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 53 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 43
| РП Д41.1-21 | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 7 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | ВВГнг(А)-FRLS |  |  | 3х6 |  | 44 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 44
| Д41.37-13 | РП Д41.37 | ШДВС СПК | Прокладка в лотке - 31м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х4 |  | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 45
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 46
Инв.№подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 47
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
3
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| 0 | Групповые линии | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 48
| Вс8-1 | ШСАУ В8 | В8 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 49
| Вс5-1 | ШСАУ В5 | В5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 50
| Вс23-1 | ШСАУ В23 | В23 раб. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 51
| Вс23-2 | ШСАУ В23 | В23 рез. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 52
| Пс3Вс3-1 | ШСАУ П3В3 | П3 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 53
| Пс3Вс3-2 | ШСАУ П3В3 | В3 | Прокладка в лотке - 25м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 15м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 11м; | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х10 |  | 57 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 54
| Пс2Вс6-1 | ШСАУ П2В6 | П2-1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 55
| Пс2Вс6-2 | ШСАУ П2В6 | П2-2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 56
Взам.инв.№ | Пс2Вс6-3 | ШСАУ П2В6 | В6 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 17м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 15м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х10 |  | 69 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 57
| Пс1Вс7-1 | ШСАУ П1В7 | П1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 7м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 58
| Пс1Вс7-1 | ШСАУ П1В7 | В7 | Прокладка в лотке - 26м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 16м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 13м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х6 |  | 63 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 59
Подпись и дата | Пс4Вс1-1 | ШСАУ П4В1 | П4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 60
| Пс4Вс1-2 | ШСАУ П4В1 | В1 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 31м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 14м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х10 |  | 72 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 61
| Вс4-1 | ШСАУ В4 | В4 раб. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 62
| Вс4-2 | ШСАУ В4 | В4 рез. | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 63
Инв.№подл. | Вс1.1-1 | ШСАУ В1.1 | В1.1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 64
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
4
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| Вс1.2-1 | ШСАУ В1.2 | В1.2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 65
| Вс2-1 | ШСАУ В2 | В2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 66
| Вс1.3 | ШСАУ В1.3 | В1.3 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 67
| Вс21-1 | ШСАУ В21 | В21 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 68
| Вс22-1 | ШСАУ В22 | В22 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 69
| Пс9Вс16-1 | ШСАУ П9В16 | П9 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 70
| Пс9Вс16-2 | ШСАУ П9В16 | В16 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 17м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х6 |  | 46 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 71
| Пс10Вс24-1 | ШСАУ П10В24 | П10 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 8м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 72
| Пс10Вс24-2 | ШСАУ П10В24 | В24 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 12м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 17м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 73
Взам.инв.№ | Пс6Вс10-1 | ШСАУ П6В10 | П6 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 74
| Пс6Вс10-2 | ШСАУ П6В10 | В10 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 39 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 75
| Пс5Вс12Вс13-1 | ШСАУ П5В12В13 | П5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 76
Подпись и дата | Пс5Вс12Вс13-2 | ШСАУ П5В12В13 | В12 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 9м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 4м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 77
| Пс5Вс12Вс13-3 | ШСАУ П5В12В13 | В13 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 78
| Вс11-1 | ШСАУ В11 | В11 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 4м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 79
| Пс7Вс15-1 | ШСАУ П7В15 | П7 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 7м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80
Инв.№подл. | Пс7Вс15-2 | ШСАУ П7В15 | В15 | Прокладка в лотке - 46м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 28м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х10 |  | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 81
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
5
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| Пс8Вс14-1 | ШСАУ П8В14 | П8 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 7м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 82
| Пс8Вс14-2 | ШСАУ П8В14 | В14 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 6м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 83
| Пс13Вс19Вс20-1 | ШСАУ П13В19В20 | П13 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 84
| Пс13Вс19Вс20-2 | ШСАУ П13В19В20 | В19 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х6 |  | 63 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 85
| Пс13Вс19Вс20-3 | ШСАУ П13В19В20 | В20 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 22м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 19м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х6 |  | 63 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 86
| Пс14Вс17-1 | ШСАУ П14В17 | П14 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 87
| Пс14Вс17-2 | ШСАУ П14В17 | В17 раб. | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 10м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 88
| Пс14Вс17-3 | ШСАУ П14В17 | В17 рез. | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 10м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 20м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 51 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 89
| Пс12Вс18-1 | ШСАУ П12В18 | П12 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х6 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 90
Взам.инв.№ | Пс12Вс18-2 | ШСАУ П12В18 | В18 | Прокладка в лотке - 10м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х6 |  | 55 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 91
| Пс15-1 | ШСАУ П15 | П15 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х4 |  | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 92
| Вс9-1 | ШСАУ В9 | В9 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 3х2,5 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 93
Подпись и дата | А1-1 | ШУА1 | А1 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 94
| А2-1 | ШУА2 | А2 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | ВВГнг(А)-LS |  |  | 4х2,5 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 95
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 96
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 97
Инв.№подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 98
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
6
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 99
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 101
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 102
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 103
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 104
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 105
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 106
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 107
Взам.инв.№ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 108
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 109
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 110
Подпись и дата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 111
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 112
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 113
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 114
Инв.№подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 115
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
7
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 116
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 117
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 118
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 119
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 120
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 121
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 122
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 123
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 124
Взам.инв.№ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 125
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 126
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 127
Подпись и дата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 128
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 129
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 130
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 131
Инв.№подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 132
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
8
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 133
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 134
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 135
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 136
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 137
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 138
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 139
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 140
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 141
Взам.инв.№ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 142
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 143
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 144
Подпись и дата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 145
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 146
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 147
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 148
Инв.№подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 149
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
9
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата
| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод
|  | Начало | Конец |  | по проекту | [6 empty] | проложен
[5 empty] | марка |  |  | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом) |  | марка | кол-во, число и сечение жил |  | длина, м. (с запасом)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 150
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 151
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 152
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 153
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 154
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 155
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 156
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 157
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 158
Взам.инв.№ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 159
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 160
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 161
Подпись и дата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 162
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 163
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 164
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 165
Инв.№подл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 166
[11 empty] | 12-2024-П-ЭМ2.КЖ |  |  |  |  | Лист
10
[5 empty] | Изм. | Кол.уч. | Лист | №.док | Подп. | Дата