## Лист1
Таблица для расчета длин кабеля
| № | Отметка | Тип линии | Столбец3 | Источник питания | Наименование шкафа | Обозначение группы | Диаметр трубы | Кабельная линия | Марка кабеля | Число Х сечение | Число жил | Сечение | Участок трассы кабеля, провода | Прокладка в лотке | Прокладка в гофротрубе | Прокладка в ст.трубе | Прокладка кабеля в лотке | Прокладка кабеля в гофрированной трубе | Прокладка в гофр. трубе по стене (опуск) | Прокладка в стальной трубе в полу | Прокладка кабеля в стальной трубе в кабельных шахтах,м | Прокладка кабеля в металлорукаве | Запас кабеля на подъем от щита(принимается в лотке),м | Запас кабеля 10% | Общая длина
ШСАУ В8 | 1 | отм.+11,850 | Источник |  | РП Д52.5 | ШСАУ В8 | Д52.5-5 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 16м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 4м; | 16 | 4 | 0 | 13 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  | 22 | 22
ШСАУ В5 | 2 | отм.+11,850 | Источник |  | РП Д41.39 | ШСАУ В5 | Д41.39-8 | 20 | ВВГнг(А)-LS 3х4 | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 3 | 4 | Прокладка в лотке - 20м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 4м; | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  | 26.4 | 27
ШСАУ В23 | 3 | отм.+11,850 | Источник |  | РП Д41.39 | ШСАУ В23 | Д41.39-7 | 25 | ВВГнг(А)-LS 5х4 | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 5 | 4 | Прокладка в лотке - 20м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 9м; | 20 | 9 | 0 | 16 | 5 | 4 |  |  |  | 4 |  | 31.9 | 32
ШСАУ П3В3 | 4 | отм.+16,050 | Источник |  | РП Д51.25 | ШСАУ П3В3 | РП Д51.25-3 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х16 | ВВГнг(А)-LS | 5х16 | 5 | 16 | Прокладка в лотке - 36м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 6м; | 36 | 6 | 0 | 34 | 3 | 3 |  |  |  | 2 |  | 46.2 | 47
ШСАУ П2В6 | 5 | отм.+16,050 | Источник |  | РП Д51.21 | ШСАУ П2В6 | РП Д51.21-4 | 50 | ВВГнг(А)-LS 5х25 | ВВГнг(А)-LS | 5х25 | 5 | 25 | Прокладка в лотке - 37м; Прокладка в гофротрубе Ду50 - 5м; | 37 | 5 | 0 | 35 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 46.2 | 47
ШСАУ П1В7 | 6 | отм.+16,050 | Источник |  | РП Д51.25 | ШСАУ П1В7 | РП Д51.25-1 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 5 | 10 | Прокладка в лотке - 25м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 5м; | 25 | 5 | 0 | 23 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 33 | 33
ШСАУ П4В1 | 7 | отм.+16,050 | Источник |  | РП Д51.25 | ШСАУ П4В1 | РП Д51.25-4 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х16 | ВВГнг(А)-LS | 5х16 | 5 | 16 | Прокладка в лотке - 11м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 23м; | 11 | 23 | 0 | 9 | 21 | 2 |  |  |  | 2 |  | 37.4 | 38
ШСАУ В4 | 8 | отм.+25,850 | Источник |  | РП Д42.19А | ШСАУ В4 | РП Д42.19А-3 | 20 | ВВГнг(А)-LS 3х4 | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 3 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 12м; | 2 | 12 | 0 |  | 9 | 3 |  |  |  | 2 |  | 15.4 | 16
ШСАУ В1.1 | 9 | отм.+25,850 | Источник |  | РП Д51.25 | ШСАУ В1.1 | РП Д51.25-15 | 40 | ВВГнг(А)-LS 3х16 | ВВГнг(А)-LS | 3х16 | 3 | 16 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; | 18 | 20 | 10 | 16 | 18 | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 52.8 | 53
ШСАУ В1.2 | 10 | отм.+25,850 | Источник |  | РП Д51.25 | ШСАУ В1.2 | РП Д51.25-16 | 40 | ВВГнг(А)-LS 3х16 | ВВГнг(А)-LS | 3х16 | 3 | 16 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; | 18 | 19 | 10 | 16 | 17 | 2 |  | 10 |  | 2 |  | 51.7 | 52
ШСАУ В2 | 11 | отм.+25,850 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ В2 | Д41.35-15 | 25 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 53м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; | 53 | 19 | 8 | 51 | 17 | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 88 | 88
ШСАУ В2 | 12 | отм.+25,850 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ В1.3 | Д41.35-13 | 25 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 53м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; | 53 | 19 | 8 | 51 | 17 | 2 |  | 8 |  | 2 |  | 88 | 88
ШСАУ В21 | 13 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ В21 | Д41.35-17 | 25 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 25м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 9 | 25 | 4 | 7 | 23 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 41.8 | 42
ШСАУ В22 | 14 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ В22 | Д41.35-18 | 25 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 9 | 26 | 4 | 7 | 24 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 42.9 | 43
ШСАУ П9В16 | 15 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д42.22 | ШСАУ П9В16 | Д42.22-4 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 21м; | 7 | 21 | 0 | 5 | 19 | 2 |  |  |  | 2 |  | 30.8 | 31
ШСАУ П10В24 | 16 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д42.22 | ШСАУ П10В24 | Д42.22-2 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; | 7 | 20 | 0 | 5 | 18 | 2 |  |  |  | 2 |  | 29.7 | 30
ШСАУ П6В10 | 17 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.33 | ШСАУ П6В10 | РП Д41.33-4 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 5 | 10 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 18м; | 13 | 18 | 0 | 11 | 16 | 2 |  |  |  | 2 |  | 34.1 | 35
ШСАУ П5В12В13 | 18 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ П5В12В13 | Д41.35-3 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 10м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 14м; | 10 | 14 | 0 | 8 | 12 | 2 |  |  |  | 2 |  | 26.4 | 27
ШСАУ В11 | 19 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ В11 | Д41.35-16 | 20 | ВВГнг(А)-LS 3х4 | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 3 | 4 | Прокладка в лотке - 9м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 7м; | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 |  |  |  | 2 |  | 17.6 | 18
ШСАУ П7В15 | 20 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.35 | ШСАУ П7В15 | Д41.35-4 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 5 | 10 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 6м; | 7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 2 |  | 14.3 | 15
ШСАУ П8В14 | 21 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д42.22 | ШСАУ П8В14 | Д42.22-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 5х4 | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 5 | 4 | Прокладка в лотке - 7м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 5м; | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 2 |  | 13.2 | 14
ШСАУ П13В19В20 | 22 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д42.22 | ШСАУ П13В19В20 | Д42.22-3 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 5 | 10 | Прокладка в лотке - 31м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 2м; | 31 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  | 36.3 | 37
ШСАУ П14В17 | 23 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.37 | ШСАУ П14В17 | Д41.37-4 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 2м; | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  | 33 | 33
ШСАУ П12В18 | 24 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.37 | ШСАУ П12В18 | Д41.37-5 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 34м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 4м; | 34 | 4 | 0 | 32 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 41.8 | 42
ШСАУ П15 | 25 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.37 | ШСАУ П15 | Д41.37-6 | 25 | ВВГнг(А)-LS 5х4 | ВВГнг(А)-LS | 5х4 | 5 | 4 | Прокладка в лотке - 34м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 5м; | 34 | 5 | 0 | 32 | 3 | 2 |  |  |  | 2 |  | 42.9 | 43
ШСАУ В9 | 26 | отм.+45,050 | Источник |  | РП Д42.13 | ШСАУ В9 | Д42.13-12 | 25 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 25м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 2 | 25 | 4 |  | 23 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 34.1 | 35
У1 | 27 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д41.12 | У1 | Д41.12-8 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 5 | 10 | Прокладка в лотке - 44м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 39м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 4м; | 44 | 39 | 4 | 42 | 37 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 95.7 | 96
У2 | 28 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д42.11 | У2 | Д42.11-8 | 40 | ВВГнг(А)-LS 5х10 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 5 | 10 | Прокладка в лотке - 45м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 37м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 4м; | 45 | 37 | 4 | 43 | 35 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 94.6 | 95
ШУА1 | 29 | отм.+11,850 | Источник |  | РП Д52.5 | ШУА1 | Д52.5-9 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 13м; | 28 | 13 | 0 | 25 | 9 | 4 |  |  |  | 3 |  | 45.1 | 46
ШУА2 | 30 | отм.+11,850 | Источник |  | РП Д52.5 | ШУА2 | Д52.5-10 | 32 | ВВГнг(А)-LS 5х6 | ВВГнг(А)-LS | 5х6 | 5 | 6 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 14м; | 28 | 14 | 0 | 25 | 10 | 4 |  |  |  | 3 |  | 46.2 | 47
ШУ ОЗК 1 | 31 | отм.+11,850 | Источник |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 1 | РП Д41.1-15 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 42м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 22м; | 42 | 19 | 22 | 40 | 17 | 2 |  | 22 |  | 2 |  | 91.3 | 92
ШУ ОЗК 2 | 32 | отм.+16,050 | Источник |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 2 | РП Д42.1-18 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 40м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; | 40 | 26 | 18 | 38 | 24 | 2 |  | 18 |  | 2 |  | 92.4 | 93
ШУ ОЗК 3 | 33 | Отм.+21,650 | Источник |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 3 | РП Д41.1-17 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 41м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 24м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 13м; | 41 | 24 | 13 | 39 | 22 | 2 |  | 13 |  | 2 |  | 85.8 | 86
ШУ ОЗК 4 | 34 | отм.+25,850 | Источник |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 4 | РП Д41.1-18 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 61м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 9м; | 14 | 61 | 9 | 12 | 59 | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 92.4 | 93
ШУ ОЗК 5 | 35 | отм.+30,050 | Источник |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 5 | РП Д42.1-21 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 27м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 6 | 27 | 4 | 4 | 25 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 40.7 | 41
ШУ ОЗК 6 | 36 | Отм.+33,650 | Источник |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 6 | РП Д41.1-20 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 35м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 4м; | 35 | 4 | 0 | 33 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 42.9 | 43
ШУ ОЗК 7 | 37 | отм.+37,250 | Источник |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 7 | РП Д42.1-23 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 6 | 23 | 4 | 4 | 21 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 36.3 | 37
ШУ ОЗК 1 | 38 |  |  |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 1 | РП Д42.1-17 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 50м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 19м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 22м; | 50 | 19 | 22 | 48 | 17 | 2 |  | 22 |  | 2 |  | 100.1 | 101
ШУ ОЗК 2 | 39 |  |  |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 2 | РП Д41.1-16 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 48м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; | 48 | 26 | 18 | 46 | 24 | 2 |  | 18 |  | 2 |  | 101.2 | 102
ШУ ОЗК 3 | 40 |  |  |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 3 | РП Д42.1-19 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 49м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 24м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 13м; | 49 | 24 | 13 | 47 | 22 | 2 |  | 13 |  | 2 |  | 94.6 | 95
ШУ ОЗК 4 | 41 |  |  |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 4 | РП Д42.1-20 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 6м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 61м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 9м; | 6 | 61 | 9 | 4 | 59 | 2 |  | 9 |  | 2 |  | 83.6 | 84
ШУ ОЗК 5 | 42 |  |  |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 5 | РП Д41.1-19 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 27м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 14 | 27 | 4 | 12 | 25 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 49.5 | 50
ШУ ОЗК 6 | 43 |  |  |  | РП Д42.1 | ШУ ОЗК 6 | РП Д42.1-22 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 44м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 4м; | 44 | 4 | 0 | 42 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 52.8 | 53
ШУ ОЗК 7 | 44 |  |  |  | РП Д41.1 | ШУ ОЗК 7 | РП Д41.1-21 | 25 | ВВГнг(А)-FRLS 3х6 | ВВГнг(А)-FRLS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 4м; | 13 | 23 | 4 | 11 | 21 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 44 | 44
ШДВС СПК | 45 |  |  |  | РП Д41.37 | ШДВС СПК | Д41.37-13 | 20 | ВВГнг(А)-LS 3х4 | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 3 | 4 | Прокладка в лотке - 31м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; | 31 | 2 | 0 | 29 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 36.3 | 37
0
0
Наименование оборудования (подключение от шкафа управления) | [6 empty] | #N/A | 0 | [9 empty] | Прокладка кабеля в лотке,м | Прокладка кабеля в гофрированной трубе,м | Прокладка в стальной трубе по стене (опуск),м | Прокладка в стальной трубе в полу,м | Прокладка кабеля в стальной трубе в кабельных шахтах,м |  | Запас кабеля на подъем/опуск от щита в стальной трубе,м |  | 0
В8 | 46 | отм.+11,850 | Групповой |  | ШСАУ В8 | В8 | Вс8-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
В5 | 47 | отм.+11,850 | Групповой |  | ШСАУ В5 | В5 | Вс5-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 7.7 | 8
В23 раб. | 48 | отм.+11,850 | Групповой |  | ШСАУ В23 | В23 раб. | Вс23-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 9.9 | 10
В23 рез. | 49 |  | Групповой |  | ШСАУ В23 | В23 рез. | Вс23-2 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 7.7 | 8
П3 | 50 | отм.+16,050 | Групповой |  | ШСАУ П3В3 | П3 | Пс3Вс3-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 5 |  | 0 | 2 | 5 |  | 2 | 2 |  | 12.1 | 13
В3 | 51 | отм.+16,050 | Групповой |  | ШСАУ П3В3 | В3 | Пс3Вс3-2 | 40 | ВВГнг(А)-LS 4х10 | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 4 | 10 | Прокладка в лотке - 25м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 15м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 11м; | 25 | 15 | 11 | 23 | 13 | 2 | 1 | 10 |  | 2 |  | 56.1 | 57
П2-1 | 52 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ П2В6 | П2-1 | Пс2Вс6-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 6 |  | 0 | 2 | 6 |  | 2 | 2 |  | 13.2 | 14
П2-2 | 53 | отм.+16,050 | Групповой |  | ШСАУ П2В6 | П2-2 | Пс2Вс6-2 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 6 |  | 0 | 2 | 6 |  | 2 | 2 |  | 13.2 | 14
В6 | 54 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ П2В6 | В6 | Пс2Вс6-3 | 40 | ВВГнг(А)-LS 4х10 | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 4 | 10 | Прокладка в лотке - 28м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 17м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 15м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | 28 | 17 | 15 | 26 | 15 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 |  | 68.2 | 69
П1 | 55 | отм.+16,050 | Групповой |  | ШСАУ П1В7 | П1 | Пс1Вс7-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 7м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 7 |  | 0 | 2 | 7 |  | 2 | 2 |  | 14.3 | 15
В7 | 56 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ П1В7 | В7 | Пс1Вс7-1 | 32 | ВВГнг(А)-LS 4х6 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 4 | 6 | Прокладка в лотке - 26м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 16м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 13м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | 26 | 16 | 13 | 24 | 14 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 |  | 62.7 | 63
П4 | 57 | отм.+16,050 | Групповой |  | ШСАУ П4В1 | П4 | Пс4Вс1-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 5 |  | 0 | 2 | 5 |  | 2 | 2 |  | 12.1 | 13
В1 | 58 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ П4В1 | В1 | Пс4Вс1-2 | 40 | ВВГнг(А)-LS 4х10 | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 4 | 10 | Прокладка в лотке - 18м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 31м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 14м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | 18 | 31 | 14 | 16 | 29 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 |  | 71.5 | 72
В4 раб. | 59 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ В4 | В4 раб. | Вс4-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
В4 рез. | 60 |  | Групповой |  | ШСАУ В4 | В4 рез. | Вс4-2 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 7.7 | 8
В1.1 | 61 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ В1.1 | В1.1 | Вс1.1-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
В1.2 | 62 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ В1.2 | В1.2 | Вс1.2-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 1м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 7.7 | 8
В2 | 63 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ В2 | В2 | Вс2-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 9.9 | 10
В2 | 64 | отм.+25,850 | Групповой |  | ШСАУ В1.3 | В1.3 | Вс1.3 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 9.9 | 10
В21 | 65 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ В21 | В21 | Вс21-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
В22 | 66 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ В22 | В22 | Вс22-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 9.9 | 10
П9 | 67 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П9В16 | П9 | Пс9Вс16-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 9.9 | 10
В16 | 68 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П9В16 | В16 | Пс9Вс16-2 | 32 | ВВГнг(А)-LS 4х6 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 4 | 6 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 17м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | 2 | 20 | 17 |  | 20 |  | 1 | 16 | 2 | 2 |  | 45.1 | 46
П10 | 69 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П10В24 | П10 | Пс10Вс24-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 8м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 2 | 8 |  | 2 | 2 |  | 15.4 | 16
В24 | 70 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П10В24 | В24 | Пс10Вс24-2 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 12м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 17м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 12 | 17 |  | 12 |  | 1 | 16 | 2 | 2 |  | 36.3 | 37
П6 | 71 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П6В10 | П6 | Пс6Вс10-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 6 |  | 0 | 2 | 6 |  | 2 | 2 |  | 13.2 | 14
В10 | 72 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П6В10 | В10 | Пс6Вс10-2 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 26м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 5м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 26 | 5 |  | 24 | 2 | 5 |  | 2 | 2 |  | 38.5 | 39
П5 | 73 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П5В12В13 | П5 | Пс5Вс12Вс13-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 8м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 8 |  | 0 | 2 | 8 |  | 2 | 2 |  | 15.4 | 16
В12 | 74 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П5В12В13 | В12 | Пс5Вс12Вс13-2 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 9м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 4м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 9 | 4 |  | 7 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 18.7 | 19
В13 | 75 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П5В12В13 | В13 | Пс5Вс12Вс13-3 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 20 | 3 |  | 18 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 29.7 | 30
В11 | 76 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ В11 | В11 | Вс11-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 4м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 11 | 11
П7 | 77 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П7В15 | П7 | Пс7Вс15-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 7м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 7 | 3 |  | 5 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 15.4 | 16
В15 | 78 | отм.+37,250 | Групповой |  | ШСАУ П7В15 | В15 | Пс7Вс15-2 | 40 | ВВГнг(А)-LS 4х10 | ВВГнг(А)-LS | 4х10 | 4 | 10 | Прокладка в лотке - 46м; Прокладка в гофротрубе Ду40 - 28м; Прокладка в ст.трубе Ду40 - 10м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду40 - 2м | 46 | 28 | 10 | 44 | 26 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 94.6 | 95
П8 | 79 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П8В14 | П8 | Пс8Вс14-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 7м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 7 | 3 |  | 5 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 15.4 | 16
В14 | 80 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П8В14 | В14 | Пс8Вс14-2 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 13м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 6м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 13 | 6 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 26.4 | 27
П13 | 81 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П13В19В20 | П13 | Пс13Вс19Вс20-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
В19 | 82 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П13В19В20 | В19 | Пс13Вс19Вс20-2 | 25 | ВВГнг(А)-LS 3х6 | ВВГнг(А)-LS | 3х6 | 3 | 6 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 23м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 14 | 23 | 18 | 12 | 21 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |  | 62.7 | 63
В20 | 83 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П13В19В20 | В20 | Пс13Вс19Вс20-3 | 32 | ВВГнг(А)-LS 4х6 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 4 | 6 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 22м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 19м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | 14 | 22 | 19 | 12 | 20 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 |  | 62.7 | 63
П14 | 84 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П14В17 | П14 | Пс14Вс17-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду20 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
В17 раб. | 85 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П14В17 | В17 раб. | Пс14Вс17-2 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 10м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 14 | 10 | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |  | 48.4 | 49
В17 рез. | 86 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П14В17 | В17 рез. | Пс14Вс17-3 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 14м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 10м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 20м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 14 | 10 | 20 | 12 | 8 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 |  | 50.6 | 51
П12 | 87 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П12В18 | П12 | Пс12Вс18-1 | 32 | ВВГнг(А)-LS 4х6 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 4 | 6 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 3м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | 2 | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 2 |  | 9.9 | 10
В18 | 88 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ П12В18 | В18 | Пс12Вс18-2 | 32 | ВВГнг(А)-LS 4х6 | ВВГнг(А)-LS | 4х6 | 4 | 6 | Прокладка в лотке - 10м; Прокладка в гофротрубе Ду32 - 20м; Прокладка в ст.трубе Ду32 - 18м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду32 - 2м | 10 | 20 | 18 | 8 | 18 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |  | 55 | 55
П15 | 89 | отм.+30,050 | Групповой |  | ШСАУ П15 | П15 | Пс15-1 | 25 | ВВГнг(А)-LS 4х4 | ВВГнг(А)-LS | 4х4 | 4 | 4 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду25 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду25 - 6м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду25 - 2м | 2 | 2 | 6 |  | 0 | 2 | 6 |  | 2 | 2 |  | 13.2 | 14
В9 | 90 | отм.+45,050 | Групповой |  | ШСАУ В9 | В9 | Вс9-1 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 3х2,5 | 3 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в гофротрубе Ду16 - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду16 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду16 - 2м | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 8.8 | 9
А1 | 91 | отм.+11,850 | Групповой |  | ШУА1 | А1 | А1-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 |  | 6.6 | 7
А2 | 92 | отм.+11,850 | Групповой |  | ШУА2 | А2 | А2-1 | 20 | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | 4 | 2.5 | Прокладка в лотке - 2м; Прокладка в ст.трубе Ду20 - 2м; Прокладка кабеля в металлорукаве Ду20 - 2м | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 2 |  | 6.6 | 7

## Сводная для КЖ
Названия строк | Количество по полю Сечение
3 | 38
16 | 2
6 | 20
4 | 4
2.5 | 12
4 | 34
10 | 4
6 | 5
4 | 12
2.5 | 13
5 | 20
25 | 1
16 | 2
10 | 6
6 | 8
4 | 3
(пусто)
(пусто)
Общий итог | 92

## Сводная от РЩ
Названия строк
Сумма по полю Прокладка в лотке
5
25 | 37
16 | 47
10 | 165
6 | 158
4 | 61
4
10 | 117
6 | 54
4 | 48
2.5 | 37
3
16 | 36
6 | 548
4 | 62
2.5 | 24
Сумма по полю Прокладка в гофротрубе
5
25 | 5
16 | 29
10 | 107
6 | 92
4 | 19
4
10 | 91
6 | 80
4 | 69
2.5 | 66
3
16 | 39
6 | 505
4 | 25
2.5 | 24
Сумма по полю Прокладка в ст.трубе
5
25 | 0
16 | 0
10 | 8
6 | 0
4 | 0
4
10 | 50
6 | 70
4 | 95
2.5 | 52
3
16 | 20
6 | 186
4 | 0
2.5 | 27
Сумма по полю Прокладка кабеля в металлорукаве
5
25
16
10
6
4
4
10 | 6
6 | 10
4 | 24
2.5 | 26
3
16
6 | 2
4
2.5 | 24
Итог Сумма по полю Прокладка в лотке | 1394
Итог Сумма по полю Прокладка в гофротрубе | 1151
Итог Сумма по полю Прокладка в ст.трубе | 508
Итог Сумма по полю Прокладка кабеля в металлорукаве | 92

## КНС
Названия строк
Сумма по полю Прокладка в ст.трубе
16 | 27
20 | 52
25 | 281
32 | 70
40 | 78
50 | 0
Сумма по полю Прокладка в гофротрубе
16 | 24
20 | 91
25 | 593
32 | 172
40 | 266
50 | 5
Сумма по полю Прокладка кабеля в металлорукаве
16 | 24
20 | 26
25 | 26
32 | 10
40 | 6
50
Итог Сумма по полю Прокладка в ст.трубе | 508
Итог Сумма по полю Прокладка в гофротрубе | 1151
Итог Сумма по полю Прокладка кабеля в металлорукаве | 92

## Лист2
Ру, кВт | Рр, кВт | N линии | Ру, кВт2 | Кс | Рр, кВт3 | Uном, кВ | П | cos | Iу, А | Iр, А | Lр1, м | Мр1, кВт*м | Марка провода | Сечение жилы | ∆U, % | Дн трубы, мм | Комм. Аппарат | Наименование электроприемника | Столбец4 | Марка кабеля | Кол-во жил | Столбец5 | Сечение | Группа
8.2 | 8.2 | РП Д52.5
|  | РП Д52.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.38 | 1.732 | 0.86 | 1.9434 | 1.9434 | 22 | 24.2 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.056019 | 25 | 3P 16 D | ШСАУ В8 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д52.5-5
|  | РП Д52.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.38 | 1.732 | 0.86 | 1.9434 | 1.9434 | 9 | 9.9 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.055 | 25 |  | В8 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Вс8-1
|  | РП Д52.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 3.5611 | 3.5611 | 46 | 69 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.15972 | 25 | 3P 16 D | ШУА1 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д52.5-9
|  | РП Д52.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 3.5611 | 3.5611 | 7 | 10.5 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.058333 | 25 |  | А1 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | А1-1
|  | РП Д52.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 3.5611 | 3.5611 | 47 | 70.5 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.16319 | 25 | 3P 16 D | ШУА2 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д52.5-10
|  | РП Д52.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 3.5611 | 3.5611 | 7 | 10.5 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.058333 | 25 |  | А2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | А2-1
Lр1, м
2.85 | 2.85 | РП Д41.39
|  | РП Д41.39 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.5152 | 1.5152 | 27 | 8.1 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.16875 | 25 | 1P 16 D | ШСАУ В5 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 4 | Д41.39-8
|  | РП Д41.39 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.5152 | 1.5152 | 8 | 2.4 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.08 | 25 |  | В5 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс5-1
|  | РП Д41.39 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 1.7805 | 1.7805 | 32 | 24 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.083333 | 25 | 3P 16 D | ШСАУ В23 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 4 | Д41.39-7
|  | РП Д41.39 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 1.7805 | 1.7805 | 10 | 7.5 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.041667 | 25 |  | В23 раб. |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Вс23-1
|  | РП Д41.39 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.38 | 1.732 | 0.64 | 1.7805 | 1.7805 | 8 | 6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.033333 | 25 |  | В23 рез. |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Вс23-2
Lр1, м
18.6 | 18.6 | РП Д51.25
|  | РП Д51.25 | 2.15 | 1 | 2.15 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 3.6296 | 3.6296 | 47 | 101.05 | ВВГнг(А)-LS | 16 | 0.087717 |  | 3P 16 D | ШСАУ П3В3 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 16 | РП Д51.25-3
|  | РП Д51.25 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.2662 | 1.2662 | 13 | 9.75 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.033854 |  |  | П3 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс3Вс3-1
|  | РП Д51.25 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.857 | 1.857 | 57 | 62.7 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.087083 |  |  | В3 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 10 | Пс3Вс3-2
|  | РП Д51.25 | 2.9 | 1 | 2.9 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 4.8958 | 4.8958 | 33 | 95.7 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.13292 |  | 3P 16 D | ШСАУ П1В7 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 10 | РП Д51.25-1
|  | РП Д51.25 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.38 | 1.732 | 0.89 | 2.5608 | 2.5608 | 15 | 22.5 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.078125 |  |  | П1 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс1Вс7-1
|  | РП Д51.25 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.857 | 1.857 | 63 | 69.3 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.16042 |  |  | В7 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 6 | Пс1Вс7-1
|  | РП Д51.25 | 4.4 | 1 | 4.4 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 7.4281 | 7.4281 | 38 | 167.2 | ВВГнг(А)-LS | 16 | 0.14514 |  | 3P 16 D | ШСАУ П4В1 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 16 | РП Д51.25-4
|  | РП Д51.25 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.857 | 1.857 | 13 | 14.3 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.049653 |  |  | П4 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс4Вс1-1
|  | РП Д51.25 | 3 | 1 | 3 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 5.0646 | 5.0646 | 72 | 216 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.3 |  |  | В1 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 10 | Пс4Вс1-2
|  | РП Д51.25 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.50505 | 53 | 5.3 | ВВГнг(А)-LS | 16 | 0.027604 |  | 1P 16 D | ШСАУ В1.1 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 16 | РП Д51.25-15
|  | РП Д51.25 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.50505 | 9 | 0.9 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.03 |  |  | В1.1 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс1.1-1
|  | РП Д51.25 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.0101 | 1.0101 | 52 | 10.4 | ВВГнг(А)-LS | 16 | 0.054167 |  |  | ШСАУ В1.2 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 16 | РП Д51.25-16
|  | РП Д51.25 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.0101 | 1.0101 | 8 | 1.6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.053333 |  | 1P 16 D | В1.2 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс1.2-1
Lр1, м
0.6 | 0.6 | РП Д42.19А
|  | РП Д42.19А | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.22 | 1.732 | 0.93 | 0.97752 | 0.97752 | 16 | 3.2 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.066667 |  | 1P 16 D | ШСАУ В4 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 4 | РП Д42.19А-3
|  | РП Д42.19А | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.22 | 1.732 | 0.93 | 0.97752 | 0.97752 | 9 | 1.8 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.06 |  |  | В4 раб. |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс4-1
|  | РП Д42.19А | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.22 | 1.732 | 0.93 | 0.97752 | 0.97752 | 8 | 1.6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.053333 |  |  | В4 рез. |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс4-2
Lр1, м
18.24 | 10.944 | РП Д41.35
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 88 | 5.28 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.073333 |  | 1P 10 D | ШСАУ В2 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 6 | Д41.35-15
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 10 | 0.6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.02 |  |  | В2 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс2-1
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 88 | 5.28 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.073333 |  | 1P 10 D | ШСАУ В1.3 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 6 | Д41.35-13
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 10 | 0.6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.02 |  |  | В1.3 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс1.3
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 42 | 2.52 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.035 |  | 1P 16 D | ШСАУ В21 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 6 | Д41.35-17
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 9 | 0.54 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.018 |  |  | В21 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс21-1
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 43 | 2.58 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.035833 |  | 1P 16 D | ШСАУ В22 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 6 | Д41.35-18
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 10 | 0.6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.02 |  |  | В22 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс22-1
| БЫЛА ОШИБКА | РП Д41.35 | 7.75 | 0.6 | 4.65 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 13.0836 | 7.8502 | 27 | 125.55 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.29062 |  | 3P 25 D | ШСАУ П5В12В13 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д41.35-3
|  | РП Д41.35 | 5.5 | 0.6 | 3.3 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 9.2851 | 5.5711 | 16 | 52.8 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.18333 |  |  | П5 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс5Вс12Вс13-1
|  | РП Д41.35 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.2662 | 0.75969 | 19 | 8.55 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.0475 |  |  | В12 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс5Вс12Вс13-2
|  | РП Д41.35 | 1.1 | 0.6 | 0.66 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.857 | 1.1142 | 30 | 19.8 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.11 |  | 3P 16 D | В13 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс5Вс12Вс13-3
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 18 | 1.08 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.0225 |  |  | ШСАУ В11 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 4 | Д41.35-16
|  | РП Д41.35 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 11 | 0.66 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.022 |  |  | В11 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс11-1
|  | РП Д41.35 | 1.22 | 0.6 | 0.732 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 2.0596 | 1.2358 | 15 | 10.98 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.01525 |  |  | ШСАУ П7В15 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 10 | Д41.35-4
|  | РП Д41.35 | 0.37 | 0.6 | 0.222 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 0.62464 | 0.37478 | 16 | 3.552 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.012333 |  | 1P 16 D | П7 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс7Вс15-1
|  | РП Д41.35 | 0.55 | 0.6 | 0.33 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 0.92851 | 0.55711 | 95 | 31.35 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.043542 |  |  | В15 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 10 | Пс7Вс15-2
Lр1, м
20.88 | 12.528 | РП Д42.22
|  | РП Д42.22 | 0.77 | 0.6 | 0.462 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 2.2515 | 1.3509 | 31 | 14.322 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.19892 |  | 3P 16 D | ШСАУ П9В16 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д42.22-4
|  | РП Д42.22 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.50505 | 0.30303 | 10 | 0.6 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.02 |  |  | П9 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Пс9Вс16-1
|  | РП Д42.22 | 0.37 | 0.6 | 0.222 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.0819 | 0.64912 | 46 | 10.212 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.14183 |  |  | В16 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 6 | Пс9Вс16-2
|  | РП Д42.22 | 3.17 | 0.6 | 1.902 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 5.3516 | 3.211 | 30 | 57.06 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.13208 |  | 3P 16 D | ШСАУ П10В24 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д42.22-2
|  | РП Д42.22 | 0.37 | 0.6 | 0.222 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 0.62464 | 0.37478 | 16 | 3.552 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.019733 |  |  | П10 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс10Вс24-1
|  | РП Д42.22 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 4.2205 | 2.5323 | 37 | 55.5 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.30833 |  |  | В24 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс10Вс24-2
|  | РП Д42.22 | 1.8 | 0.6 | 1.08 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 3.0388 | 1.8233 | 14 | 15.12 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.0525 |  | 3P 16 D | ШСАУ П8В14 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 4 | Д42.22-1
|  | РП Д42.22 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.2662 | 0.75969 | 16 | 7.2 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.04 |  |  | П8 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс8Вс14-1
|  | РП Д42.22 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.2662 | 0.75969 | 27 | 12.15 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.0675 |  |  | В14 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс8Вс14-2
|  | РП Д42.22 | 5.3 | 0.6 | 3.18 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 8.9475 | 5.3685 | 37 | 117.66 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.16342 |  | 3P 20 D | ШСАУ П13В19В20 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 10 | Д42.22-3
|  | РП Д42.22 | 1.1 | 0.6 | 0.66 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.857 | 1.1142 | 9 | 5.94 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.033 |  |  | П13 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс13Вс19Вс20-1
|  | РП Д42.22 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.0101 | 0.60606 | 63 | 7.56 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.105 |  |  | В19 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 6 | Пс13Вс19Вс20-2
|  | РП Д42.22 | 3.7 | 0.6 | 2.22 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 6.2464 | 3.7478 | 63 | 139.86 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.32375 |  |  | В20 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 6 | Пс13Вс19Вс20-3
Lр1, м
РП Д42.13
|  | РП Д42.13 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.0101 | 0.60606 | 35 | 4.2 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.058333 |  | 1P 16 D | ШСАУ В9 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 6 | Д42.13-12
|  | РП Д42.13 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 1.0101 | 0.60606 | 9 | 1.08 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.036 |  |  | В9 |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 2.5 | Вс9-1
РП Д51.21
|  | РП Д51.21 | 23.6 | 1 | 23.6 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 39.8417 | 39.8417 | 47 | 1109.2 | ВВГнг(А)-LS | 25 | 0.61622 |  | 3P 50 D | ШСАУ П2В6 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 25 | РП Д51.21-4
|  | РП Д51.21 | 7.5 | 1 | 7.5 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 12.6616 | 12.6616 | 14 | 105 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.36458 |  |  | П2-1 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс2Вс6-1
|  | РП Д51.21 | 7.5 | 1 | 7.5 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 12.6616 | 12.6616 | 14 | 105 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.36458 |  |  | П2-2 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс2Вс6-2
|  | РП Д51.21 | 7.5 | 1 | 7.5 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 12.6616 | 12.6616 | 69 | 517.5 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.71875 |  |  | В6 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 10 | Пс2Вс6-3
РП Д41.33
|  | РП Д41.33 | 9.9 | 0.6 | 5.94 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 16.7133 | 10.028 | 35 | 207.9 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.28875 |  | 3P 25 D | ШСАУ П6В10 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 10 | РП Д41.33-4
|  | РП Д41.33 | 5.5 | 0.6 | 3.3 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 9.2851 | 5.5711 | 14 | 46.2 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.16042 |  |  | П6 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс6Вс10-1
|  | РП Д41.33 | 4 | 0.6 | 2.4 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 6.7528 | 4.0517 | 39 | 93.6 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.325 |  |  | В10 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс6Вс10-2
Д41.12
|  | Д41.12 | 12.6 | 0.6 | 7.56 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 21.2714 | 12.7629 | 96 | 725.76 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 1.008 |  | 3P 40 D | У1 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 10 | Д41.12-8
Д42.11
|  | Д42.11 | 12.6 | 0.6 | 7.56 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 21.2714 | 12.7629 | 95 | 718.2 | ВВГнг(А)-LS | 10 | 0.9975 |  | 3P 40 D | У2 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 10 | Д42.11-8
|  |  | Ру, кВт | Кс | Рр, кВт | Uном, кВ | П | cos | Iу, А | Iр, А | Lр1, м | Мр1, кВт*м | Марка провода | Сечение жилы | ∆U, % |  |  | Наименование электроприемника
РП Д41.37
|  | РП Д41.37 | 3.3 | 0.6 | 1.98 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 5.5711 | 3.3427 | 33 | 65.34 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.15125 |  | 3P 16 D | ШСАУ П14В17 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д41.37-4
|  | РП Д41.37 | 1.8 | 0.6 | 1.08 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 3.0388 | 1.8233 | 9 | 9.72 | ВВГнг(А)-LS | 2.5 | 0.054 |  |  | П14 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 2.5 | Пс14Вс17-1
|  | РП Д41.37 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 2.5323 | 1.5194 | 49 | 44.1 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.15312 |  |  | В17 раб. |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс14Вс17-2
|  | РП Д41.37 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 2.5323 | 1.5194 | 51 | 45.9 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.15937 |  |  | В17 рез. |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс14Вс17-3
|  | РП Д41.37 | 4.15 | 0.6 | 2.49 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 7.0061 | 4.2036 | 42 | 104.58 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.24208 |  | 3P 20 D | ШСАУ П12В18 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 6 | Д41.37-5
|  | РП Д41.37 | 3.4 | 0.6 | 2.04 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 5.7399 | 3.4439 | 10 | 20.4 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.047222 |  |  | П12 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 6 | Пс12Вс18-1
|  | РП Д41.37 | 0.75 | 0.6 | 0.45 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 1.2662 | 0.75969 | 55 | 24.75 | ВВГнг(А)-LS | 6 | 0.057292 |  |  | В18 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 6 | Пс12Вс18-2
|  | РП Д41.37 | 1.4 | 0.6 | 0.84 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 2.3635 | 1.4181 | 43 | 36.12 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.12542 |  | 3P 16 D | ШСАУ П15 |  | ВВГнг(А)-LS | 5 | х | 4 | Д41.37-6
|  | РП Д41.37 | 1.4 | 0.6 | 0.84 | 0.38 | 1.732 | 0.9 | 2.3635 | 1.4181 | 14 | 11.76 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.040833 |  |  | П15 |  | ВВГнг(А)-LS | 4 | х | 4 | Пс15-1
|  | РП Д41.37 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.2916 | 0.2916 | 37 | 3.7 | ВВГнг(А)-LS | 4 | 0.077083 |  | 1P 10 D | ШДВС СПК |  | ВВГнг(А)-LS | 3 | х | 4 | Д41.37-13
|  |  | Ру, кВт | Кс | Рр, кВт | Uном, кВ | П | cos | Iу, А | Iр, А | Lр1, м | Мр1, кВт*м | Марка провода | Сечение жилы | ∆U, % |  |  | Наименование электроприемника
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 92 | 1.84 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.025556 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 1 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-15
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 101 | 2.02 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.028056 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 2 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-16
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 86 | 1.72 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.023889 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 3 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-17
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 93 | 1.86 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.025833 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 4 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-18
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 49 | 0.98 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.013611 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 5 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-19
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 43 | 0.86 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.011944 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 6 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-20
|  | РП Д41.1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.10101 | 0.10101 | 29 | 0.58 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.0080556 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 7 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д41.1-21
|  |  | Ру, кВт | Кс | Рр, кВт | Uном, кВ | П | cos | Iу, А | Iр, А | Lр1, м | Мр1, кВт*м | Марка провода | Сечение жилы | ∆U, % |  |  | Наименование электроприемника
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 100 | 1.6 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.022222 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 1 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-17
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 93 | 1.488 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.020667 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 2 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-18
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 78 | 1.248 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.017333 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 3 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-19
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 85 | 1.36 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.018889 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 4 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-20
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 41 | 0.656 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.0091111 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 5 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-21
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 51 | 0.816 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.011333 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 6 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-22
|  | РП Д42.1 | 0.016 | 1 | 0.016 | 0.22 | 1.732 | 0.9 | 0.080808 | 0.080808 | 37 | 0.592 | ВВГнг(А)-FRLS | 6 | 0.0082222 |  | 1P 2 B | ШУ ОЗК 7 |  | ВВГнг(А)-FRLS | 3 | х | 6 | РП Д42.1-23

## Сводная по автоматам
Названия строк | Количество по полю Комм. Аппарат
Д41.12
3P 40 D | 1
Д42.11
3P 40 D | 1
РП Д41.33
3P 25 D | 1
РП Д41.35
3P 25 D | 1
3P 16 D | 1
1P 16 D | 3
1P 10 D | 2
РП Д41.37
3P 20 D | 1
3P 16 D | 2
1P 10 D | 1
РП Д41.39
3P 16 D | 1
1P 16 D | 1
РП Д42.13
1P 16 D | 1
РП Д42.19А
1P 16 D | 1
РП Д42.22
3P 20 D | 1
3P 16 D | 3
РП Д51.21
3P 50 D | 1
РП Д51.25
3P 16 D | 3
1P 16 D | 2
РП Д52.5
3P 16 D | 3
Общий итог | 31

## Сводная по кабелю
Названия строк | Сумма по полю Lр1, м
ВВГнг(А)-FRLS
3
6 | 978
ВВГнг(А)-LS
5
25 | 47
16 | 85
10 | 311
6 | 278
4 | 89
4
10 | 293
6 | 237
4 | 268
2.5 | 204
3
16 | 105
6 | 359
4 | 98
2.5 | 111
Общий итог | 3463