## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.98 | 30.0003 | 0.0076961 | 19.58 | 0.01415 | 6 | 0.37617 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0077
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37617 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.21377
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 260.95 | Хкаб.3 | 7.565 | R0каб.3 | 1174.275 | Х0каб.3 | 34.0425 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 85 | Lxкаб.3 | 85 | LR0каб.3 | 85 | LХ0каб.3 | 85
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 290.745 | Хсумм | 31.463 | R0сумм | 1252.8145 | Х0сумм | 76.7425
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 613.2047 | Z3 | 292.4424
|  | Rд1 | 467.575 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.8089 | к3 | 0.97169
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 758.32 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1720.3895
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 85 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 25.263 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 85 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.7623 | 348.3225 | 201.3425 | 8.4522
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.3425
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.3425
8.4522
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.46043

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.9905 | 30.0003 | 0.0077366 | 19.58 | 0.014225 | 6 | 0.37716 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0077
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37716 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.21458
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6мм² | Rкаб.3 | 260.95 | Хкаб.3 | 7.565 | R0каб.3 | 1174.275 | Х0каб.3 | 34.0425 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 85 | Lxкаб.3 | 85 | LR0каб.3 | 85 | LХ0каб.3 | 85
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 290.005 | Хсумм | 31.397 | R0сумм | 1249.4845 | Х0сумм | 76.4455
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 611.5952 | Z3 | 291.6996
|  | Rд1 | 465.1513 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.81015 | к3 | 0.97178
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 755.1563 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1714.6358
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 85 |  |  | 0.087694 | 373.6948 |  | 1.6606
|  | 25.263 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 85 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.7603 | 348.4318 | 201.4057 | 8.421
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.4057
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.4057
8.421
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.46164

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 177.6396 | 25.0004 | 0.47528 | 19.58 | 0.38838 | 4 | 1.9707 | 0.1 | 25.0004 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.6033
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9707 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2976
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 24.788 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 46.705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.0458 | Z3 | 65.3765
|  | Rд1 | 65.1779 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91483 | к3 | 0.84186
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.6729 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.8674
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79557 | 370.6134 | 214.2274 | 2.4854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
2.4854
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4138

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7097 | 30.0003 | 0.0066487 | 19.58 | 0.012224 | 6 | 0.34963 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0066
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.34963 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19198
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 282.44 | Хкаб.3 | 8.188 | R0каб.3 | 1270.98 | Х0каб.3 | 36.846 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 92 | Lxкаб.3 | 92 | LR0каб.3 | 92 | LХ0каб.3 | 92
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 312.235 | Хсумм | 32.086 | R0сумм | 1349.5195 | Х0сумм | 79.546
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 659.7381 | Z3 | 313.8793
|  | Rд1 | 543.5292 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.77131 | к3 | 0.96829
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 855.7642 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1893.0487
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 92 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 27.3435 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 92 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.3192 | 346.242 | 200.1399 | 9.0091
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 200.1399
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 200.1399
9.0091
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.42795

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7181 | 30.0003 | 0.0066813 | 19.58 | 0.012284 | 6 | 0.35049 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0067
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.35049 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19269
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 282.44 | Хкаб.3 | 8.188 | R0каб.3 | 1270.98 | Х0каб.3 | 36.846 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 92 | Lxкаб.3 | 92 | LR0каб.3 | 92 | LХ0каб.3 | 92
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 311.495 | Хсумм | 32.02 | R0сумм | 1346.1895 | Х0сумм | 79.249
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 658.1286 | Z3 | 313.1364
|  | Rд1 | 540.696 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.77265 | к3 | 0.96843
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 852.191 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1886.8855
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 92 |  |  | 0.087694 | 373.6948 |  | 1.6606
|  | 27.3435 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 92 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.3171 | 346.3513 | 200.2031 | 8.9777
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 200.2031
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 200.2031
8.9777
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.429

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 90.229 | 30.0003 | 0.21124 | 19.58 | 0.38838 | 6 | 1.9707 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2334
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9707 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2976
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 24.788 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 46.705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.0458 | Z3 | 65.3765
|  | Rд1 | 65.1779 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91483 | к3 | 0.84186
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.6729 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.8674
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79557 | 370.6134 | 214.2274 | 2.4854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
2.4854
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4138

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.32 | 30.0003 | 0.0090117 | 19.58 | 0.016569 | 6 | 0.40705 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.009
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40705 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.23846
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 239.46 | Хкаб.3 | 6.942 | R0каб.3 | 1077.57 | Х0каб.3 | 31.239 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 78 | Lxкаб.3 | 78 | LR0каб.3 | 78 | LХ0каб.3 | 78
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 269.255 | Хсумм | 30.84 | R0сумм | 1156.1095 | Х0сумм | 73.939
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 566.6792 | Z3 | 271.0154
|  | Rд1 | 402.4192 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.84379 | к3 | 0.97347
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 671.6742 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1558.5287
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 78 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 23.1825 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 78 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.2054 | 350.4029 | 202.545 | 7.8953
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 202.545
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 202.545
7.8953
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.49823

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.3333 | 30.0003 | 0.0090631 | 19.58 | 0.016663 | 6 | 0.40821 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.009
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40821 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.23938
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 239.46 | Хкаб.3 | 6.942 | R0каб.3 | 1077.57 | Х0каб.3 | 31.239 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 78 | Lxкаб.3 | 78 | LR0каб.3 | 78 | LХ0каб.3 | 78
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 268.515 | Хсумм | 30.774 | R0сумм | 1152.7795 | Х0сумм | 73.642
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 565.0696 | Z3 | 270.2727
|  | Rд1 | 400.3325 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.84495 | к3 | 0.97351
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 668.8475 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1553.112
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 78 |  |  | 0.087694 | 373.6948 |  | 1.6606
|  | 23.1825 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 78 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.2036 | 350.5123 | 202.6082 | 7.8642
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 202.6082
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 202.6082
7.8642
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.49965

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 90.229 | 30.0003 | 0.21124 | 19.58 | 0.38838 | 6 | 1.9707 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2334
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9707 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2976
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 24.788 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 46.705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.0458 | Z3 | 65.3765
|  | Rд1 | 65.1779 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91483 | к3 | 0.84186
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.6729 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.8674
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79557 | 370.6134 | 214.2274 | 2.4854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
2.4854
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4138

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.0238 | 30.0003 | 0.0078657 | 19.58 | 0.014462 | 6 | 0.38029 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0078
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38029 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.21711
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 257.88 | Хкаб.3 | 7.476 | R0каб.3 | 1160.46 | Х0каб.3 | 33.642 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 287.675 | Хсумм | 31.374 | R0сумм | 1238.9995 | Х0сумм | 76.342
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 606.5577 | Z3 | 289.3808
|  | Rд1 | 457.6545 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.81406 | к3 | 0.97205
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 745.3295 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1696.654
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 24.9658 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.6828 | 348.6197 | 201.5143 | 8.3726
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.5143
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.5143
8.3726
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.46547

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.0343 | 30.0003 | 0.0079061 | 19.58 | 0.014536 | 6 | 0.38126 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0079
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38126 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.2179
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 257.88 | Хкаб.3 | 7.476 | R0каб.3 | 1160.46 | Х0каб.3 | 33.642 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 286.935 | Хсумм | 31.648 | R0сумм | 1235.6695 | Х0сумм | 77.575
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 605.0049 | Z3 | 288.6751
|  | Rд1 | 455.3781 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.81525 | к3 | 0.97212
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 742.3131 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1691.0476
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 6.0248 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5855 | 373.9752
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.087705 | 373.6472 |  | 1.6732
|  | 24.9658 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.6817 | 348.6814 | 201.5499 | 8.3548
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.5499
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.5499
8.3548
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.46667

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 89.9968 | 30.0003 | 0.2105 | 19.58 | 0.38703 | 6 | 1.9673 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2325
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9673 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2966
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.44 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 24.48 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 25.128 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 48.235 |  | 0.06
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.2499 | Z3 | 65.5062
|  | Rд1 | 65.3089 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91504 | к3 | 0.84211
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.8039 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.9984
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 6.0248 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5855 | 373.9752
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11694 | 373.5379 |  | 1.7024
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79567 | 370.5658 | 214.1999 | 2.4981
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.1999
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.1999
2.4981
Iуд.
[5 empty] | 1.0208 | 0
2.4098

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.7227 | 30.0003 | 0.025897 | 19.58 | 0.047614 | 6 | 0.69003 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0261
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69003 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.44663
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 132.01 | Хкаб.3 | 3.827 | R0каб.3 | 594.045 | Х0каб.3 | 17.2215 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 43 | Lxкаб.3 | 43 | LR0каб.3 | 43 | LХ0каб.3 | 43
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.805 | Хсумм | 27.725 | R0сумм | 672.5845 | Х0сумм | 59.9215
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 334.2843 | Z3 | 164.1631
|  | Rд1 | 184.3785 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.96369 | к3 | 0.95041
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 346.1835 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 856.963
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 43 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 12.7801 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 43 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.4209 | 360.8054 | 208.558 | 5.1108
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 208.558
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 208.558
5.1108
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.8446

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.7887 | 30.0003 | 0.026148 | 19.58 | 0.048076 | 6 | 0.69337 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0263
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69337 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.44897
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 132.01 | Хкаб.3 | 3.827 | R0каб.3 | 594.045 | Х0каб.3 | 17.2215 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 43 | Lxкаб.3 | 43 | LR0каб.3 | 43 | LХ0каб.3 | 43
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.065 | Хсумм | 27.659 | R0сумм | 669.2545 | Х0сумм | 59.6245
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 332.6752 | Z3 | 163.4226
|  | Rд1 | 183.2999 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.96409 | к3 | 0.95001
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 344.3649 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 852.5544
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 43 |  |  | 0.087694 | 373.6948 |  | 1.6606
|  | 12.7801 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 43 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.4199 | 360.9147 | 208.6212 | 5.0806
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 208.6212
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 208.6212
5.0806
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.84868

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 90.229 | 30.0003 | 0.21124 | 19.58 | 0.38838 | 6 | 1.9707 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2334
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9707 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2976
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 24.788 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 46.705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.0458 | Z3 | 65.3765
|  | Rд1 | 65.1779 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91483 | к3 | 0.84186
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.6729 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.8674
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79557 | 370.6134 | 214.2274 | 2.4854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
2.4854
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4138

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.9491 | 30.0003 | 0.03055 | 19.58 | 0.05617 | 6 | 0.74947 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0308
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.74947 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.48805
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 119.73 | Хкаб.3 | 3.471 | R0каб.3 | 538.785 | Х0каб.3 | 15.6195 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 39 | Lxкаб.3 | 39 | LR0каб.3 | 39 | LХ0каб.3 | 39
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 149.525 | Хсумм | 27.369 | R0сумм | 617.3245 | Х0сумм | 58.3195
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 307.7741 | Z3 | 152.0092
|  | Rд1 | 167.1568 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.96941 | к3 | 0.94323
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 316.6818 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 784.4813
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 39 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 11.5913 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.1027 | 361.9942 | 209.2452 | 4.7926
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 209.2452
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.2452
4.7926
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.91735

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.0341 | 30.0003 | 0.030872 | 19.58 | 0.056762 | 6 | 0.75341 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0311
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.75341 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.49077
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 119.73 | Хкаб.3 | 3.471 | R0каб.3 | 538.785 | Х0каб.3 | 15.6195 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 39 | Lxкаб.3 | 39 | LR0каб.3 | 39 | LХ0каб.3 | 39
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 148.785 | Хсумм | 27.303 | R0сумм | 613.9945 | Х0сумм | 58.0225
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 306.1654 | Z3 | 151.2694
|  | Rд1 | 166.1445 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.96969 | к3 | 0.94275
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 314.9295 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 780.139
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 39 |  |  | 0.087694 | 373.6948 |  | 1.6606
|  | 11.5913 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.1018 | 362.1035 | 209.3084 | 4.7624
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 209.3084
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.3084
4.7624
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.92217

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 90.229 | 30.0003 | 0.21124 | 19.58 | 0.38838 | 6 | 1.9707 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2334
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9707 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2976
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 24.788 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 46.705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.0458 | Z3 | 65.3765
|  | Rд1 | 65.1779 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91483 | к3 | 0.84186
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.6729 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.8674
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79557 | 370.6134 | 214.2274 | 2.4854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
2.4854
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4138

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.6127 | 30.0003 | 0.029276 | 19.58 | 0.053828 | 6 | 0.73367 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0295
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.73367 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.47709
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 122.8 | Хкаб.3 | 3.56 | R0каб.3 | 552.6 | Х0каб.3 | 16.02 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 40 | Lxкаб.3 | 40 | LR0каб.3 | 40 | LХ0каб.3 | 40
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 152.595 | Хсумм | 27.458 | R0сумм | 631.1395 | Х0сумм | 58.72
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 314.4 | Z3 | 155.0457
|  | Rд1 | 171.3598 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.96818 | к3 | 0.94514
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 323.9548 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 802.4993
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 40 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 11.8885 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 40 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.1823 | 361.697 | 209.0734 | 4.8721
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 209.0734
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.0734
4.8721
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.89802

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.6924 | 30.0003 | 0.029578 | 19.58 | 0.054383 | 6 | 0.73745 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0298
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.73745 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.4797
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 122.8 | Хкаб.3 | 3.56 | R0каб.3 | 552.6 | Х0каб.3 | 16.02 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 40 | Lxкаб.3 | 40 | LR0каб.3 | 40 | LХ0каб.3 | 40
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 151.855 | Хсумм | 27.392 | R0сумм | 627.8095 | Х0сумм | 58.423
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 312.7911 | Z3 | 154.3057
|  | Rд1 | 170.3316 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.9685 | к3 | 0.94468
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 322.1866 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 798.1411
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 40 |  |  | 0.087694 | 373.6948 |  | 1.6606
|  | 11.8885 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 40 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.1813 | 361.8063 | 209.1366 | 4.842
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 209.1366
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.1366
4.842
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.90263

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 90.229 | 30.0003 | 0.21124 | 19.58 | 0.38838 | 6 | 1.9707 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2334
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.9707 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.2976
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.495 | Хсумм | 24.788 | R0сумм | 216.6895 | Х0сумм | 46.705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 117.0458 | Z3 | 65.3765
|  | Rд1 | 65.1779 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91483 | к3 | 0.84186
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.6729 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 281.8674
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11693 | 373.5855 |  | 1.6899
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79557 | 370.6134 | 214.2274 | 2.4854
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2274
2.4854
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4138