## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 77.019 | 35.5629 | 0.14707 | 19.58 | 0.75115 | 10 | 2.7407 | 0.1 | 35.5629 | 30 | 70 | 25 | 20.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.1573
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.4143 | Iк.з | 2.3707 | Iк.з | 2.7407 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.92571 | Iк.з дуга(2) | 2.0754 | Iк.з дуга(3) | 2.3993
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО ШСАУ Пс6Вс10 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.2 | 57.04 | Хкаб.2 | 2.263 | R0каб.2 | 256.68 | Х0каб.2 | 10.1835 |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | R0каб.2 | 8.28 | Х0каб.2 | 0.3285 |  | Lrкаб.2 | 31 | Lxкаб.2 | 31 | LR0каб.2 | 31 | LХ0каб.2 | 31
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  |  | Rкаб.5 |  | Хкаб.5 |  | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод д41.38 |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 80.627 | Хсумм | 24.827 | R0сумм | 317.7485 | Х0сумм | 50.2055
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 163.1003 | Z3 | 84.3629
|  | Rд1 | 89.4891 | Rд3 | 12.4883 |  |  |  |  | к1 | 0.94983 | к3 | 0.87439
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 170.1161 | Rд3 | 93.1153
[10 empty] | Rд01 | 407.2376
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | Lrкаб.2 | 31 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 8.3088 | 75 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.2206 | 365.8546 |  | 3.7566
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0 | 365.8546 | 211.4767 | 3.7566
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0 | 211.4767
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.4767
3.7566
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 3.3548
1.7312

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 185.7429 | 35.5629 | 0.45402 | 19.58 | 2.3188 | 10 | 4.8154 | 0.1 | 35.5629 | 30 | 70 | 25 | 20.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.5698
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.8252 | Iк.з | 4.1653 | Iк.з | 4.8154 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.8453 | Iк.з дуга(2) | 3.3506 | Iк.з дуга(3) | 3.8735
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО ШСАУ Пс6Вс10 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.2 | 18.4 | Хкаб.2 | 0.73 | R0каб.2 | 82.8 | Х0каб.2 | 3.285 |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | R0каб.2 | 8.28 | Х0каб.2 | 0.3285 |  | Lrкаб.2 | 10 | Lxкаб.2 | 10 | LR0каб.2 | 10 | LХ0каб.2 | 10
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  |  | Rкаб.5 |  | Хкаб.5 |  | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод д41.38 |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 41.987 | Хсумм | 23.294 | R0сумм | 143.8685 | Х0сумм | 43.307
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 81.6451 | Z3 | 48.0158
|  | Rд1 | 49.012 | Rд3 | 12.9706 |  |  |  |  | к1 | 0.87021 | к3 | 0.80346
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 90.999 | Rд3 | 54.9576
[10 empty] | Rд01 | 192.8805
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | Lrкаб.2 | 10 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 2.6803 | 75 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.71633 | 371.4832 |  | 2.2523
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0 | 371.4832 | 214.7302 | 2.2523
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0 | 214.7302
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.7302
2.2523
Iуд.
[5 empty] | 1.0246 | 5.9203
3.4735

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.8854 | 35.5629 | 0.020129 | 19.58 | 0.1028 | 10 | 1.0139 | 0.1 | 35.5629 | 30 | 70 | 25 | 20.6 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0202
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.4951 | Iк.з | 0.87704 | Iк.з | 1.0139 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30738 | Iк.з дуга(2) | 0.85299 | Iк.з дуга(3) | 0.98612
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО ШСАУ Пс6Вс10 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.2 | 57.04 | Хкаб.2 | 2.263 | R0каб.2 | 256.68 | Х0каб.2 | 10.1835 |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | R0каб.2 | 8.28 | Х0каб.2 | 0.3285 |  | Lrкаб.2 | 31 | Lxкаб.2 | 31 | LR0каб.2 | 31 | LХ0каб.2 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс6Вс10 ДО Вс10 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.3 | 136.29 | Хкаб.3 | 3.135 | R0каб.3 | 613.305 | Х0каб.3 | 14.1075 |  |  | Rкаб.3 | 4.13 | Хкаб.3 | 0.095 | R0каб.3 | 18.585 | Х0каб.3 | 0.4275 |  | Lrкаб.3 | 33 | Lxкаб.3 | 33 | LR0каб.3 | 33 | LХ0каб.3 | 33
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  |  | Rкаб.5 |  | Хкаб.5 |  | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод ШСАУ Пс6Вс1 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 225.717 | Хсумм | 32.462 | R0сумм | 939.8535 | Х0сумм | 68.813
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 465.9001 | Z3 | 228.0394
|  | Rд1 | 286.6659 | Rд3 | 6.4938 |  |  |  |  | к1 | 0.90854 | к3 | 0.97143
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 512.3829 | Rд3 | 232.2108
[10 empty] | Rд01 | 1226.5194
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | Lrкаб.2 | 31 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 8.3088 | 75 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.3 | 4.13 | Хкаб.3 | 0.095 | Lrкаб.3 | 33 |  |  | 2.2206 | 365.8546 |  | 3.7566
|  | 13.1716 | 50 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 3.6002 | 352.683 | 203.863 | 7.3568
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0 | 203.863
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.863
7.3568
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.241
0.606

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.0034 | 33.398 | 0.036333 | 19.58 | 0.02969 | 4 | 1.7231 | 0.01 | 33.398 | 30 | 70 | 25 | 9.2 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0367
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.88375 | Iк.з | 1.4905 | Iк.з | 1.7231 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.58559 | Iк.з дуга(2) | 1.3883 | Iк.з дуга(3) | 1.6049
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО ШСАУ Пс6Вс10 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.2 | 57.04 | Хкаб.2 | 2.263 | R0каб.2 | 256.68 | Х0каб.2 | 10.1835 |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | R0каб.2 | 8.28 | Х0каб.2 | 0.3285 |  | Lrкаб.2 | 31 | Lxкаб.2 | 31 | LR0каб.2 | 31 | LХ0каб.2 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс6Вс10 ДО Вс10 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.3 | 41.3 | Хкаб.3 | 0.95 | R0каб.3 | 185.85 | Х0каб.3 | 4.275 |  |  | Rкаб.3 | 4.13 | Хкаб.3 | 0.095 | R0каб.3 | 18.585 | Х0каб.3 | 0.4275 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  |  | Rкаб.5 |  | Хкаб.5 |  | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод ШСАУ Пс6Вс1 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 130.727 | Хсумм | 30.277 | R0сумм | 512.3985 | Х0сумм | 58.9805
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 261.01 | Z3 | 134.1874
|  | Rд1 | 135.9358 | Rд3 | 10.121 |  |  |  |  | к1 | 0.97371 | к3 | 0.93033
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 266.6628 | Rд3 | 140.848
[10 empty] | Rд01 | 648.3343
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 1.84 | Хкаб.2 | 0.073 | Lrкаб.2 | 31 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 8.3088 | 75 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.3 | 4.13 | Хкаб.3 | 0.095 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 2.2206 | 365.8546 |  | 3.7566
|  | 3.9914 | 50 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 1.091 | 361.8632 | 209.1695 | 4.8476
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0 | 209.1695
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.1695
4.8476
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.109
1.0817