## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 48.4433 | 35.4662 | 0.048407 | 19.58 | 0.089002 | 6 | 0.94341 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0493
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.94341 | Iк.з | 1.5317 | Iк.з | 1.7707 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.63407 | Iк.з дуга(2) | 1.4221 | Iк.з дуга(3) | 1.644
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 125.707 | Хсумм | 35.322 | R0сумм | 469.8585 | Х0сумм | 62.783
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 244.5033 | Z3 | 130.5752
|  | Rд1 | 123.3407 | Rд3 | 10.4254 |  |  |  |  | к1 | 0.97318 | к3 | 0.92733
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 249.0477 | Rд3 | 136.1324
[10 empty] | Rд01 | 593.1992
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.092778 | 215.0737
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.0737
2.0944
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.1674
1.1548

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 48.6585 | 35.4662 | 0.049191 | 19.58 | 0.090442 | 6 | 0.95101 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0501
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.95101 | Iк.з | 1.5422 | Iк.з | 1.7828 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.63944 | Iк.з дуга(2) | 1.4306 | Iк.з дуга(3) | 1.6539
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 124.7965 | Хсумм | 35.284 | R0сумм | 465.7613 | Х0сумм | 62.612
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 242.5486 | Z3 | 129.6886
|  | Rд1 | 122.2621 | Rд3 | 10.4768 |  |  |  |  | к1 | 0.97304 | к3 | 0.92658
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 247.0586 | Rд3 | 135.2733
[10 empty] | Rд01 | 588.0234
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.092751 | 215.1361
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.1361
2.0653
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.1823
1.1641

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 70.7687 | 35.4662 | 0.1266 | 19.58 | 0.23277 | 6 | 1.5257 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.134
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5257 | Iк.з | 2.257 | Iк.з | 2.6092 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.0463 | Iк.з дуга(2) | 1.9899 | Iк.з дуга(3) | 2.3005
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 81.8165 | Хсумм | 34.038 | R0сумм | 272.3512 | Х0сумм | 57.005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 151.1907 | Z3 | 88.6145
|  | Rд1 | 75.1047 | Rд3 | 12.7518 |  |  |  |  | к1 | 0.9427 | к3 | 0.88063
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 156.9212 | Rд3 | 94.5683
[10 empty] | Rд01 | 347.456
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038646 | 215.2527
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2527
2.0112
Iуд.
[5 empty] | 1.0208 | 3.1961
1.8688

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.2686 | 34.9553 | 0.0050158 | 19.58 | 0.0040987 | 4 | 0.64021 | 0.01 | 34.9553 | 30 | 70 | 25 | 11.11 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.005
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.64021 | Iк.з | 1.0606 | Iк.з | 1.2261 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42122 | Iк.з дуга(2) | 1.021 | Iк.з дуга(3) | 1.1803
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс5Вс12Вс13 ДО ШСАУ Пс5 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 49.56 | Хкаб.5 | 1.14 | R0каб.5 | 223.02 | Х0каб.5 | 5.13 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 12 | Lxкаб.5 | 12 | LR0каб.5 | 12 | LХ0каб.5 | 12
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 184.067 | Хсумм | 40.962 | R0сумм | 701.6785 | Х0сумм | 72.413
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 360.296 | Z3 | 188.5697
|  | Rд1 | 190.998 | Rд3 | 7.4985 |  |  |  |  | к1 | 0.95608 | к3 | 0.96146
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 375.065 | Rд3 | 191.5655
[10 empty] | Rд01 | 892.6765
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 12 |  |  | 0.092778 | 215.0737
|  | 0.067056 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.031178 | 215.0066
2.0944
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5008
0.78362

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.2831 | 34.9553 | 0.005071 | 19.58 | 0.0041438 | 4 | 0.64372 | 0.01 | 34.9553 | 30 | 70 | 25 | 11.11 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.005
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.64372 | Iк.з | 1.0657 | Iк.з | 1.232 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42383 | Iк.з дуга(2) | 1.0255 | Iк.з дуга(3) | 1.1855
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс5Вс12Вс13 ДО ШСАУ Пс5 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 49.56 | Хкаб.5 | 1.14 | R0каб.5 | 223.02 | Х0каб.5 | 5.13 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 12 | Lxкаб.5 | 12 | LR0каб.5 | 12 | LХ0каб.5 | 12
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 183.1565 | Хсумм | 40.924 | R0сумм | 697.5812 | Х0сумм | 72.242
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 358.3317 | Z3 | 187.6728
|  | Rд1 | 189.5913 | Rд3 | 7.5334 |  |  |  |  | к1 | 0.95672 | к3 | 0.96113
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 372.7478 | Rд3 | 190.6899
[10 empty] | Rд01 | 887.1726
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 12 |  |  | 0.092751 | 215.1361
|  | 0.067056 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.031169 | 215.0691
2.0653
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.508
0.78792

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.4256 | 34.9553 | 0.0056138 | 19.58 | 0.0045874 | 4 | 0.6773 | 0.01 | 34.9553 | 30 | 70 | 25 | 11.11 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0056
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.6773 | Iк.з | 1.1137 | Iк.з | 1.2875 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44882 | Iк.з дуга(2) | 1.0681 | Iк.з дуга(3) | 1.2348
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс5Вс12Вс13 ДО ШСАУ Пс5 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 41.3 | Хкаб.5 | 0.95 | R0каб.5 | 185.85 | Х0каб.5 | 4.275 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 174.8965 | Хсумм | 40.734 | R0сумм | 660.4112 | Х0сумм | 71.387
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 340.5677 | Z3 | 179.5774
|  | Rд1 | 177.1874 | Rд3 | 7.8715 |  |  |  |  | к1 | 0.96202 | к3 | 0.95788
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 352.0839 | Rд3 | 182.768
[10 empty] | Rд01 | 837.5986
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.092751 | 215.1361
|  | 0.05588 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.025974 | 215.0803
2.0653
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.576
0.82902

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.4213 | 30.414 | 0.0039169 | 19.58 | 0.0012503 | 2.5 | 0.35359 | 0.01 | 30.414 | 30 | 70 | 25 | 2.23 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0039
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.35359 | Iк.з | 0.62052 | Iк.з | 0.71736 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.19722 | Iк.з дуга(2) | 0.60047 | Iк.з дуга(3) | 0.69418
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс5Вс12Вс13 ДО ШСАУ Вс13 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 185 | Хкаб.5 | 2.6 | R0каб.5 | 832.5 | Х0каб.5 | 11.7 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 25 | Lxкаб.5 | 25 | LR0каб.5 | 25 | LХ0каб.5 | 25
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 319.507 | Хсумм | 42.422 | R0сумм | 1311.1585 | Х0сумм | 78.983
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 652.3472 | Z3 | 322.311
|  | Rд1 | 519.5064 | Rд3 | 10.8546 |  |  |  |  | к1 | 0.77745 | к3 | 0.96654
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 839.0134 | Rд3 | 330.3616
[10 empty] | Rд01 | 1830.6649
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 25 |  |  | 0.092778 | 215.0737
|  | 0.24966 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 25 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.11608 | 214.824
2.0944
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.87805
0.4328

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.8246 | 34.9553 | 0.0033228 | 19.58 | 0.0027153 | 4 | 0.52108 | 0.01 | 34.9553 | 30 | 70 | 25 | 11.11 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0033
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52108 | Iк.з | 0.88437 | Iк.з | 1.0224 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33108 | Iк.з дуга(2) | 0.85987 | Iк.з дуга(3) | 0.99406
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс5Вс12Вс13 ДО ШСАУ Вс13 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 88.8 | Хкаб.5 | 1.248 | R0каб.5 | 399.6 | Х0каб.5 | 5.616 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 12 | Lxкаб.5 | 12 | LR0каб.5 | 12 | LХ0каб.5 | 12
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 222.3965 | Хсумм | 41.032 | R0сумм | 874.1612 | Х0сумм | 72.728
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 442.6688 | Z3 | 226.15
|  | Rд1 | 257.055 | Rд3 | 6.55 |  |  |  |  | к1 | 0.92101 | к3 | 0.97114
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 479.4515 | Rд3 | 228.9465
[10 empty] | Rд01 | 1131.2163
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 12 |  |  | 0.092751 | 215.1361
|  | 0.11984 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.055703 | 215.0163
2.0653
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2514
0.6378

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.965 | 34.9553 | 0.0038587 | 19.58 | 0.0031532 | 4 | 0.56153 | 0.01 | 34.9553 | 30 | 70 | 25 | 11.11 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0038
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56153 | Iк.з | 0.9453 | Iк.з | 1.0928 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36194 | Iк.з дуга(2) | 0.91645 | Iк.з дуга(3) | 1.0595
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс5Вс12Вс13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 73.68 | Хкаб.4 | 2.136 | R0каб.4 | 331.56 | Х0каб.4 | 9.612 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 24 | Lxкаб.4 | 24 | LR0каб.4 | 24 | LХ0каб.4 | 24
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс5Вс12Вс13 ДО ШСАУ Вс13 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 74 | Хкаб.5 | 1.04 | R0каб.5 | 333 | Х0каб.5 | 4.68 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 207.5965 | Хсумм | 40.824 | R0сумм | 807.5612 | Х0сумм | 71.792
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 410.7813 | Z3 | 211.5725
|  | Rд1 | 229.7111 | Rд3 | 6.7847 |  |  |  |  | к1 | 0.93638 | к3 | 0.96833
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 437.3076 | Rд3 | 214.3812
[10 empty] | Rд01 | 1037.2724
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 24 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.19973 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 24 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.092751 | 215.1361
|  | 0.099864 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.046419 | 215.0363
2.0653
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3376
0.68731

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 44.2266 | 30.0454 | 0.053863 | 19.58 | 0.27509 | 10 | 1.6586 | 0.1 | 30.0454 | 30 | 70 | 25 | 1.86 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.055
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.6586 | Iк.з | 2.402 | Iк.з | 2.7768 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1431 | Iк.з дуга(2) | 2.0987 | Iк.з дуга(3) | 2.4263
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс7Вс15 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 23.92 | Хкаб.4 | 0.949 | R0каб.4 | 107.64 | Х0каб.4 | 4.2705 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 13 | Lxкаб.4 | 13 | LR0каб.4 | 13 | LХ0каб.4 | 13
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 75.947 | Хсумм | 34.135 | R0сумм | 245.9385 | Х0сумм | 57.4415
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 139.074 | Z3 | 83.2655
|  | Rд1 | 69.1426 | Rд3 | 13.026 |  |  |  |  | к1 | 0.93417 | к3 | 0.87272
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 145.0896 | Rд3 | 88.973
[10 empty] | Rд01 | 315.0811
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 13 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.065041 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 13 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.030213 | 215.2084
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2084
2.0318
Iуд.
[5 empty] | 1.0213 | 3.4031
2.0327

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 44.6342 | 30.0454 | 0.055369 | 19.58 | 0.28279 | 10 | 1.6816 | 0.1 | 30.0454 | 30 | 70 | 25 | 1.86 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0565
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.6816 | Iк.з | 2.4266 | Iк.з | 2.8053 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1599 | Iк.з дуга(2) | 2.1171 | Iк.з дуга(3) | 2.4475
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс7Вс15 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 23.92 | Хкаб.4 | 0.949 | R0каб.4 | 107.64 | Х0каб.4 | 4.2705 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 13 | Lxкаб.4 | 13 | LR0каб.4 | 13 | LХ0каб.4 | 13
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 75.0365 | Хсумм | 34.097 | R0сумм | 241.8413 | Х0сумм | 57.2705
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 137.169 | Z3 | 82.4202
|  | Rд1 | 68.2019 | Rд3 | 13.0652 |  |  |  |  | к1 | 0.9327 | к3 | 0.87142
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 143.2384 | Rд3 | 88.1017
[10 empty] | Rд01 | 310.0432
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 13 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.065041 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 13 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.030204 | 215.2708
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2708
2.0027
Iуд.
[5 empty] | 1.0214 | 3.4384
2.0611

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 47.5176 | 30.0454 | 0.065961 | 19.58 | 0.33688 | 10 | 1.8354 | 0.1 | 30.0454 | 30 | 70 | 25 | 1.86 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0677
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.8354 | Iк.з | 2.5862 | Iк.з | 2.9899 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.2727 | Iк.з дуга(2) | 2.2353 | Iк.з дуга(3) | 2.5842
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс7Вс15 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 18.4 | Хкаб.4 | 0.73 | R0каб.4 | 82.8 | Х0каб.4 | 3.285 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 69.5165 | Хсумм | 33.878 | R0сумм | 217.0013 | Х0сумм | 56.285
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 125.6744 | Z3 | 77.3322
|  | Rд1 | 62.5196 | Rд3 | 13.2946 |  |  |  |  | к1 | 0.92305 | к3 | 0.86328
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 132.0361 | Rд3 | 82.8111
[10 empty] | Rд01 | 279.5209
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.050032 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.023234 | 215.2858
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2858
1.9958
Iуд.
[5 empty] | 1.0222 | 3.6674
2.2513

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.2068 | 30.0454 | 0.0045214 | 19.58 | 0.023092 | 10 | 0.48054 | 0.1 | 30.0454 | 30 | 70 | 25 | 1.86 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0045
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.48054 | Iк.з | 0.8215 | Iк.з | 0.94971 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30003 | Iк.з дуга(2) | 0.80035 | Iк.з дуга(3) | 0.92526
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс7Вс15 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 23.92 | Хкаб.4 | 0.949 | R0каб.4 | 107.64 | Х0каб.4 | 4.2705 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 13 | Lxкаб.4 | 13 | LR0каб.4 | 13 | LХ0каб.4 | 13
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс7Вс15 До Вс15 | ВВГнг(А)-4x10 мм² | Rкаб.5 | 154.56 | Хкаб.5 | 6.132 | R0каб.5 | 695.52 | Х0каб.5 | 27.594 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 84 | Lxкаб.5 | 84 | LR0каб.5 | 84 | LХ0каб.5 | 84
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 239.307 | Хсумм | 44.767 | R0сумм | 950.2585 | Х0сумм | 89.5355
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 480.0165 | Z3 | 243.4583
|  | Rд1 | 292.5159 | Rд3 | 6.5415 |  |  |  |  | к1 | 0.90047 | к3 | 0.9731
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 531.8229 | Rд3 | 245.8485
[10 empty] | Rд01 | 1242.7744
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 13 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.065041 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 13 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 84 |  |  | 0.030213 | 215.2084
|  | 0.21013 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.097641 | 214.9982
2.0318
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.1624
0.58818

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.2164 | 30.0454 | 0.0045587 | 19.58 | 0.023282 | 10 | 0.48252 | 0.1 | 30.0454 | 30 | 70 | 25 | 1.86 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0045
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.48252 | Iк.з | 0.82455 | Iк.з | 0.95324 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.30157 | Iк.з дуга(2) | 0.80327 | Iк.з дуга(3) | 0.92863
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс7Вс15 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 23.92 | Хкаб.4 | 0.949 | R0каб.4 | 107.64 | Х0каб.4 | 4.2705 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 13 | Lxкаб.4 | 13 | LR0каб.4 | 13 | LХ0каб.4 | 13
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс7Вс15 До Вс15 | ВВГнг(А)-4x10 мм² | Rкаб.5 | 154.56 | Хкаб.5 | 6.132 | R0каб.5 | 695.52 | Х0каб.5 | 27.594 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 84 | Lxкаб.5 | 84 | LR0каб.5 | 84 | LХ0каб.5 | 84
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 238.3965 | Хсумм | 44.729 | R0сумм | 946.1612 | Х0сумм | 89.3645
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 478.0488 | Z3 | 242.5563
|  | Rд1 | 290.5564 | Rд3 | 6.5354 |  |  |  |  | к1 | 0.90162 | к3 | 0.97304
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 528.9529 | Rд3 | 244.9319
[10 empty] | Rд01 | 1236.7177
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 13 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.065041 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 13 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 84 |  |  | 0.030204 | 215.2708
|  | 0.21013 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.097613 | 215.0607
2.0027
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.1668
0.5906

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.9149 | 30.0454 | 0.030245 | 19.58 | 0.15447 | 10 | 1.2429 | 0.1 | 30.0454 | 30 | 70 | 25 | 1.86 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0305
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.2429 | Iк.з | 1.8258 | Iк.з | 2.1108 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.86539 | Iк.з дуга(2) | 1.6579 | Iк.з дуга(3) | 1.9166
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Пс7Вс15 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 23.92 | Хкаб.4 | 0.949 | R0каб.4 | 107.64 | Х0каб.4 | 4.2705 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 13 | Lxкаб.4 | 13 | LR0каб.4 | 13 | LХ0каб.4 | 13
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс7Вс15 До Вс15 | ВВГнг(А)-4x10 мм² | Rкаб.5 | 18.4 | Хкаб.5 | 0.73 | R0каб.5 | 82.8 | Х0каб.5 | 3.285 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 102.2365 | Хсумм | 39.327 | R0сумм | 333.4413 | Х0сумм | 65.0555
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 185.5934 | Z3 | 109.5396
|  | Rд1 | 87.2128 | Rд3 | 11.8102 |  |  |  |  | к1 | 0.96033 | к3 | 0.90694
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 189.4493 | Rд3 | 114.0467
[10 empty] | Rд01 | 420.654
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 13 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.065041 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 13 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.030204 | 215.2708
|  | 0.025016 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.011621 | 215.2458
2.0027
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 2.5847
1.5219

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.9666 | 30.001 | 0.0076411 | 19.58 | 0.014049 | 6 | 0.37482 | 0.1 | 30.001 | 30 | 70 | 25 | 0.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0076
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37482 | Iк.з | 0.6659 | Iк.з | 0.76983 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.21407 | Iк.з дуга(2) | 0.6471 | Iк.з дуга(3) | 0.74809
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 297.627 | Хсумм | 40.306 | R0сумм | 1243.4985 | Х0сумм | 85.211
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 615.4048 | Z3 | 300.3438
|  | Rд1 | 464.6258 | Rд3 | 8.8043 |  |  |  |  | к1 | 0.80718 | к3 | 0.97061
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 762.2528 | Rд3 | 306.4313
[10 empty] | Rд01 | 1708.1243
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.30926 | 214.6076
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6076
2.3108
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94227
0.45878

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.9793 | 30.001 | 0.0076903 | 19.58 | 0.01414 | 6 | 0.37603 | 0.1 | 30.001 | 30 | 70 | 25 | 0.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0077
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37603 | Iк.з | 0.66792 | Iк.з | 0.77216 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.21506 | Iк.з дуга(2) | 0.64915 | Iк.з дуга(3) | 0.75046
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 296.7165 | Хсумм | 40.268 | R0сумм | 1239.4012 | Х0сумм | 85.04
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 613.4327 | Z3 | 299.4365
|  | Rд1 | 461.6367 | Rд3 | 8.735 |  |  |  |  | к1 | 0.80872 | к3 | 0.97075
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 758.3532 | Rд3 | 305.4515
[10 empty] | Rд01 | 1701.0379
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.30917 | 214.6701
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6701
2.2817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94513
0.46026

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 64.5712 | 30.001 | 0.1266 | 19.58 | 0.23277 | 6 | 1.5257 | 0.1 | 30.001 | 30 | 70 | 25 | 0.2 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.134
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5257 | Iк.з | 2.257 | Iк.з | 2.6092 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.0463 | Iк.з дуга(2) | 1.9899 | Iк.з дуга(3) | 2.3005
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 81.8165 | Хсумм | 34.038 | R0сумм | 272.3512 | Х0сумм | 57.005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 151.1907 | Z3 | 88.6145
|  | Rд1 | 75.1047 | Rд3 | 12.7518 |  |  |  |  | к1 | 0.9427 | к3 | 0.88063
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 156.9212 | Rд3 | 94.5683
[10 empty] | Rд01 | 347.456
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038646 | 215.2527
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2527
2.0112
Iуд.
[5 empty] | 1.0208 | 3.1961
1.8688

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.2046 | 30.0033 | 0.031505 | 19.58 | 0.010057 | 2.5 | 0.31712 | 0.1 | 30.0033 | 30 | 70 | 25 | 0.2 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0318
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.31712 | Iк.з | 0.56846 | Iк.з | 0.65718 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.1651 | Iк.з дуга(2) | 0.54566 | Iк.з дуга(3) | 0.63082
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.3 ДО Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x2,5мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 349.427 | Хсумм | 41.034 | R0сумм | 1476.5985 | Х0сумм | 88.487
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 727.376 | Z3 | 351.8281
|  | Rд1 | 671.983 | Rд3 | 14.7967 |  |  |  |  | к1 | 0.7124 | к3 | 0.95876
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 1021.41 | Rд3 | 364.2237
[10 empty] | Rд01 | 2148.5815
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.30926 | 214.6076
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032573 | 214.5377
2.3108
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.80439
0.38816

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.25 | 30.0033 | 0.031677 | 19.58 | 0.010111 | 2.5 | 0.31798 | 0.1 | 30.0033 | 30 | 70 | 25 | 0.2 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.032
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.31798 | Iк.з | 0.56993 | Iк.з | 0.65888 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.16586 | Iк.з дуга(2) | 0.54723 | Iк.з дуга(3) | 0.63264
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.3 ДО Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x2,5мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 348.5165 | Хсумм | 40.996 | R0сумм | 1472.5013 | Х0сумм | 88.316
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 725.4029 | Z3 | 350.9194
|  | Rд1 | 667.5702 | Rд3 | 14.6528 |  |  |  |  | к1 | 0.71418 | к3 | 0.95903
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 1016.0867 | Rд3 | 363.1693
[10 empty] | Rд01 | 2140.0715
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.30917 | 214.6701
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032564 | 214.6002
2.2817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.80647
0.38921

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.25 | 30.0033 | 0.031677 | 19.58 | 0.010111 | 2.5 | 0.31798 | 0.1 | 30.0033 | 30 | 70 | 25 | 0.2 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.032
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.31798 | Iк.з | 0.56993 | Iк.з | 0.65888 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.16586 | Iк.з дуга(2) | 0.54723 | Iк.з дуга(3) | 0.63264
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.3 ДО Вс1.3 | ВВГнг(А)-3x2,5мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 348.5165 | Хсумм | 40.996 | R0сумм | 1472.5013 | Х0сумм | 88.316
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 725.4029 | Z3 | 350.9194
|  | Rд1 | 667.5702 | Rд3 | 14.6528 |  |  |  |  | к1 | 0.71418 | к3 | 0.95903
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 1016.0867 | Rд3 | 363.1693
[10 empty] | Rд01 | 2140.0715
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.30917 | 214.6701
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032564 | 214.6002
2.2817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.80647
0.38921

## К8
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.4734 | 35.4662 | 0.0076411 | 19.58 | 0.014049 | 6 | 0.37482 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0076
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37482 | Iк.з | 0.6659 | Iк.з | 0.76983 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.21407 | Iк.з дуга(2) | 0.6471 | Iк.з дуга(3) | 0.74809
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 297.627 | Хсумм | 40.306 | R0сумм | 1243.4985 | Х0сумм | 85.211
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 615.4048 | Z3 | 300.3438
|  | Rд1 | 464.6258 | Rд3 | 8.8043 |  |  |  |  | к1 | 0.80718 | к3 | 0.97061
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 762.2528 | Rд3 | 306.4313
[10 empty] | Rд01 | 1708.1243
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.30926 | 214.6076
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6076
2.3108
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94227
0.45878

## К8"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.4864 | 35.4662 | 0.0076903 | 19.58 | 0.01414 | 6 | 0.37603 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0077
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37603 | Iк.з | 0.66792 | Iк.з | 0.77216 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.21506 | Iк.з дуга(2) | 0.64915 | Iк.з дуга(3) | 0.75046
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 296.7165 | Хсумм | 40.268 | R0сумм | 1239.4012 | Х0сумм | 85.04
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 613.4327 | Z3 | 299.4365
|  | Rд1 | 461.6367 | Rд3 | 8.735 |  |  |  |  | к1 | 0.80872 | к3 | 0.97075
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 758.3532 | Rд3 | 305.4515
[10 empty] | Rд01 | 1701.0379
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.30917 | 214.6701
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6701
2.2817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94513
0.46026

## К8.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 70.7687 | 35.4662 | 0.1266 | 19.58 | 0.23277 | 6 | 1.5257 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.134
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5257 | Iк.з | 2.257 | Iк.з | 2.6092 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.0463 | Iк.з дуга(2) | 1.9899 | Iк.з дуга(3) | 2.3005
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 81.8165 | Хсумм | 34.038 | R0сумм | 272.3512 | Х0сумм | 57.005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 151.1907 | Z3 | 88.6145
|  | Rд1 | 75.1047 | Rд3 | 12.7518 |  |  |  |  | к1 | 0.9427 | к3 | 0.88063
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 156.9212 | Rд3 | 94.5683
[10 empty] | Rд01 | 347.456
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038646 | 215.2527
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2527
2.0112
Iуд.
[5 empty] | 1.0208 | 3.1961
1.8688

## К9
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 57.2958 | 48.5064 | 0.031505 | 19.58 | 0.010057 | 2.5 | 0.31712 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0318
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.31712 | Iк.з | 0.56846 | Iк.з | 0.65718 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.1651 | Iк.з дуга(2) | 0.54566 | Iк.з дуга(3) | 0.63082
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс2 ДО Вс2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 349.427 | Хсумм | 41.034 | R0сумм | 1476.5985 | Х0сумм | 88.487
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 727.376 | Z3 | 351.8281
|  | Rд1 | 671.983 | Rд3 | 14.7967 |  |  |  |  | к1 | 0.7124 | к3 | 0.95876
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 1021.41 | Rд3 | 364.2237
[10 empty] | Rд01 | 2148.5815
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.30926 | 214.6076
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032573 | 214.5377
2.3108
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.80439
0.38816

## К9"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 57.3445 | 48.5064 | 0.031677 | 19.58 | 0.010111 | 2.5 | 0.31798 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.032
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.31798 | Iк.з | 0.56993 | Iк.з | 0.65888 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.16586 | Iк.з дуга(2) | 0.54723 | Iк.з дуга(3) | 0.63264
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс2 ДО Вс2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 348.5165 | Хсумм | 40.996 | R0сумм | 1472.5013 | Х0сумм | 88.316
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 725.4029 | Z3 | 350.9194
|  | Rд1 | 667.5702 | Rд3 | 14.6528 |  |  |  |  | к1 | 0.71418 | к3 | 0.95903
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 1016.0867 | Rд3 | 363.1693
[10 empty] | Rд01 | 2140.0715
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.30917 | 214.6701
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032564 | 214.6002
2.2817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.80647
0.38921

## К9.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 57.3445 | 48.5064 | 0.031677 | 19.58 | 0.010111 | 2.5 | 0.31798 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.032
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.31798 | Iк.з | 0.56993 | Iк.з | 0.65888 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.16586 | Iк.з дуга(2) | 0.54723 | Iк.з дуга(3) | 0.63264
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 245.6 | Хкаб.4 | 7.12 | R0каб.4 | 1105.2 | Х0каб.4 | 32.04 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 80 | Lxкаб.4 | 80 | LR0каб.4 | 80 | LХ0каб.4 | 80
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс2 ДО Вс2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 348.5165 | Хсумм | 40.996 | R0сумм | 1472.5013 | Х0сумм | 88.316
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 725.4029 | Z3 | 350.9194
|  | Rд1 | 667.5702 | Rд3 | 14.6528 |  |  |  |  | к1 | 0.71418 | к3 | 0.95903
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 1016.0867 | Rд3 | 363.1693
[10 empty] | Rд01 | 2140.0715
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 80 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.66575 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 80 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.30917 | 214.6701
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032564 | 214.6002
2.2817
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.80647
0.38921

## К10
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 74.262 | 38.9248 | 0.12517 | 19.58 | 0.10229 | 4 | 1.0114 | 0.1 | 38.9248 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.1324
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0114 | Iк.з | 1.6247 | Iк.з | 1.8783 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.68173 | Iк.з дуга(2) | 1.4976 | Iк.з дуга(3) | 1.7313
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 66.08 | Хкаб.4 | 1.52 | R0каб.4 | 297.36 | Х0каб.4 | 6.84 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 118.107 | Хсумм | 34.706 | R0сумм | 435.6585 | Х0сумм | 60.011
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 228.0748 | Z3 | 123.1006
|  | Rд1 | 114.3771 | Rд3 | 10.8512 |  |  |  |  | к1 | 0.97143 | к3 | 0.92069
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 232.4841 | Rд3 | 128.9582
[10 empty] | Rд01 | 550.0356
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.17881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.083064 | 215.0946
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.0946
2.0847
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.2991
1.238

## К10"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 74.9145 | 38.9248 | 0.12734 | 19.58 | 0.10406 | 4 | 1.0201 | 0.1 | 38.9248 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.1348
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0201 | Iк.з | 1.6364 | Iк.з | 1.8918 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.68787 | Iк.з дуга(2) | 1.5071 | Iк.з дуга(3) | 1.7423
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 66.08 | Хкаб.4 | 1.52 | R0каб.4 | 297.36 | Х0каб.4 | 6.84 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 117.1965 | Хсумм | 34.668 | R0сумм | 431.5613 | Х0сумм | 59.84
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 226.1223 | Z3 | 122.2166
|  | Rд1 | 113.3299 | Rд3 | 10.9022 |  |  |  |  | к1 | 0.97114 | к3 | 0.91986
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 230.5264 | Rд3 | 128.0987
[10 empty] | Rд01 | 544.8911
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.17881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.08304 | 215.1571
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.1571
2.0556
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.3157
1.2486

## К10.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 102.9689 | 38.9248 | 0.21652 | 19.58 | 0.17693 | 4 | 1.3302 | 0.1 | 38.9248 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.2399
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.3302 | Iк.з | 2.0303 | Iк.з | 2.3472 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.90649 | Iк.з дуга(2) | 1.8171 | Iк.з дуга(3) | 2.1007
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 41.3 | Хкаб.4 | 0.95 | R0каб.4 | 185.85 | Х0каб.4 | 4.275 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 92.4165 | Хсумм | 34.098 | R0сумм | 320.0513 | Х0сумм | 57.275
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 173.4138 | Z3 | 98.5063
|  | Rд1 | 86.1379 | Rд3 | 12.2343 |  |  |  |  | к1 | 0.9551 | к3 | 0.89392
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 178.5544 | Rд3 | 104.6508
[10 empty] | Rд01 | 406.1892
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.11176 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.0519 | 215.2241
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2241
2.0244
Iуд.
[5 empty] | 1.0203 | 2.8738
1.6286

## К11
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 86.9089 | 48.5064 | 0.13093 | 19.58 | 0.041794 | 2.5 | 0.64648 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.1389
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.64648 | Iк.з | 1.1012 | Iк.з | 1.2731 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42141 | Iк.з дуга(2) | 1.057 | Iк.з дуга(3) | 1.222
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 66.08 | Хкаб.4 | 1.52 | R0каб.4 | 297.36 | Х0каб.4 | 6.84 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс2 ДО Вс2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 60 | Хкаб.5 | 0.84 | R0каб.5 | 270 | Х0каб.5 | 3.78 |  |  | Rкаб.5 | 7.5 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.75 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 8 | Lxкаб.5 | 8 | LR0каб.5 | 8 | LХ0каб.5 | 8
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 178.107 | Хсумм | 35.546 | R0сумм | 705.6585 | Х0сумм | 63.791
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 356.8016 | Z3 | 181.6194
|  | Rд1 | 193.3913 | Rд3 | 7.7355 |  |  |  |  | к1 | 0.95721 | к3 | 0.95874
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 371.4983 | Rд3 | 185.8425
[10 empty] | Rд01 | 899.0498
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.17881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.5 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 8 |  |  | 0.083064 | 215.0946
|  | 0.080969 | 0.7 | 7.5 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.037644 | 215.0136
2.0847
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5582
0.7913

## К11"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 87.3646 | 48.5064 | 0.13239 | 19.58 | 0.042259 | 2.5 | 0.65007 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.1405
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.65007 | Iк.з | 1.1067 | Iк.з | 1.2794 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42402 | Iк.з дуга(2) | 1.0619 | Iк.з дуга(3) | 1.2276
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 66.08 | Хкаб.4 | 1.52 | R0каб.4 | 297.36 | Х0каб.4 | 6.84 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс2 ДО Вс2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 60 | Хкаб.5 | 0.84 | R0каб.5 | 270 | Х0каб.5 | 3.78 |  |  | Rкаб.5 | 7.5 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.75 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 8 | Lxкаб.5 | 8 | LR0каб.5 | 8 | LХ0каб.5 | 8
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.1965 | Хсумм | 35.508 | R0сумм | 701.5612 | Х0сумм | 63.62
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 354.8343 | Z3 | 180.7192
|  | Rд1 | 191.9963 | Rд3 | 7.7735 |  |  |  |  | к1 | 0.95783 | к3 | 0.95836
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 369.1928 | Rд3 | 184.97
[10 empty] | Rд01 | 893.5575
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.17881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.5 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 8 |  |  | 0.08304 | 215.1571
|  | 0.080969 | 0.7 | 7.5 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.037633 | 215.0761
2.0556
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.566
0.79568

## К11.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 87.3646 | 48.5064 | 0.13239 | 19.58 | 0.042259 | 2.5 | 0.65007 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.1405
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.65007 | Iк.з | 1.1067 | Iк.з | 1.2794 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.42402 | Iк.з дуга(2) | 1.0619 | Iк.з дуга(3) | 1.2276
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс2 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 66.08 | Хкаб.4 | 1.52 | R0каб.4 | 297.36 | Х0каб.4 | 6.84 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 16 | Lxкаб.4 | 16 | LR0каб.4 | 16 | LХ0каб.4 | 16
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс2 ДО Вс2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 60 | Хкаб.5 | 0.84 | R0каб.5 | 270 | Х0каб.5 | 3.78 |  |  | Rкаб.5 | 7.5 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.75 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 8 | Lxкаб.5 | 8 | LR0каб.5 | 8 | LХ0каб.5 | 8
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.1965 | Хсумм | 35.508 | R0сумм | 701.5612 | Х0сумм | 63.62
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 354.8343 | Z3 | 180.7192
|  | Rд1 | 191.9963 | Rд3 | 7.7735 |  |  |  |  | к1 | 0.95783 | к3 | 0.95836
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 369.1928 | Rд3 | 184.97
[10 empty] | Rд01 | 893.5575
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 16 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.17881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 16 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.5 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 8 |  |  | 0.08304 | 215.1571
|  | 0.080969 | 0.7 | 7.5 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.037633 | 215.0761
2.0556
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.566
0.79568

## К12
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.2248 | 35.4662 | 0.025501 | 19.58 | 0.046887 | 6 | 0.68474 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0257
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.68474 | Iк.з | 1.1587 | Iк.з | 1.3396 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44948 | Iк.з дуга(2) | 1.1076 | Iк.з дуга(3) | 1.2804
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс21 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 168.687 | Хсумм | 36.568 | R0сумм | 663.2685 | Х0сумм | 68.39
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 336.8671 | Z3 | 172.6051
|  | Rд1 | 179.6177 | Rд3 | 8.1494 |  |  |  |  | к1 | 0.96302 | к3 | 0.95472
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 348.3047 | Rд3 | 176.8364
[10 empty] | Rд01 | 842.8862
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.1469 | 214.9572
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.9572
2.1485
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6396
0.83812

## К12"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.3054 | 35.4662 | 0.025801 | 19.58 | 0.047439 | 6 | 0.68876 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.026
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.68876 | Iк.з | 1.1648 | Iк.з | 1.3466 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.45239 | Iк.з дуга(2) | 1.1128 | Iк.з дуга(3) | 1.2865
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс21 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 167.7765 | Хсумм | 36.53 | R0сумм | 659.1712 | Х0сумм | 68.219
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 334.9023 | Z3 | 171.7073
|  | Rд1 | 178.2921 | Rд3 | 8.1917 |  |  |  |  | к1 | 0.96353 | к3 | 0.95428
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 346.0686 | Rд3 | 175.9682
[10 empty] | Rд01 | 837.4634
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.14686 | 215.0196
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.0196
2.1194
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6482
0.84304

## К12.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 70.7687 | 35.4662 | 0.1266 | 19.58 | 0.23277 | 6 | 1.5257 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.134
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5257 | Iк.з | 2.257 | Iк.з | 2.6092 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.0463 | Iк.з дуга(2) | 1.9899 | Iк.з дуга(3) | 2.3005
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс21 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 81.8165 | Хсумм | 34.038 | R0сумм | 272.3512 | Х0сумм | 57.005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 151.1907 | Z3 | 88.6145
|  | Rд1 | 75.1047 | Rд3 | 12.7518 |  |  |  |  | к1 | 0.9427 | к3 | 0.88063
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 156.9212 | Rд3 | 94.5683
[10 empty] | Rд01 | 347.456
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038646 | 215.2527
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2527
2.0112
Iуд.
[5 empty] | 1.0208 | 3.1961
1.8688

## К13
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 74.098 | 48.5064 | 0.089119 | 19.58 | 0.028447 | 2.5 | 0.53336 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0926
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53336 | Iк.з | 0.9246 | Iк.з | 1.0689 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33787 | Iк.з дуга(2) | 0.89734 | Iк.з дуга(3) | 1.0374
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс21 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс21 ДО Вс21 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 213.087 | Хсумм | 37.198 | R0сумм | 863.0685 | Х0сумм | 71.225
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 432.4801 | Z3 | 216.3094
|  | Rд1 | 252.9503 | Rд3 | 6.6679 |  |  |  |  | к1 | 0.92615 | к3 | 0.96937
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 466.0373 | Rд3 | 219.7549
[10 empty] | Rд01 | 1116.0188
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.1469 | 214.9572
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.027876 | 214.8972
2.1485
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3083
0.65283

## К13"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 74.3433 | 48.5064 | 0.089936 | 19.58 | 0.028708 | 2.5 | 0.5358 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0934
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.5358 | Iк.з | 0.92848 | Iк.з | 1.0734 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.3397 | Iк.з дуга(2) | 0.90093 | Iк.з дуга(3) | 1.0415
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс21 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс21 ДО Вс21 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.1765 | Хсумм | 37.16 | R0сумм | 858.9712 | Х0сумм | 71.054
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 430.5106 | Z3 | 215.406
|  | Rд1 | 251.2398 | Rд3 | 6.6845 |  |  |  |  | к1 | 0.92712 | к3 | 0.96918
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 463.4163 | Rд3 | 218.861
[10 empty] | Rд01 | 1110.2111
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.14686 | 215.0196
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.027867 | 214.9597
2.1194
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3138
0.65582

## К13.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 74.3433 | 48.5064 | 0.089936 | 19.58 | 0.028708 | 2.5 | 0.5358 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0934
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.5358 | Iк.з | 0.92848 | Iк.з | 1.0734 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.3397 | Iк.з дуга(2) | 0.90093 | Iк.з дуга(3) | 1.0415
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс21 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс21 ДО Вс21 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.1765 | Хсумм | 37.16 | R0сумм | 858.9712 | Х0сумм | 71.054
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 430.5106 | Z3 | 215.406
|  | Rд1 | 251.2398 | Rд3 | 6.6845 |  |  |  |  | к1 | 0.92712 | к3 | 0.96918
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 463.4163 | Rд3 | 218.861
[10 empty] | Rд01 | 1110.2111
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.14686 | 215.0196
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.027867 | 214.9597
2.1194
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3138
0.65582

## К14
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 41.9639 | 35.4662 | 0.024529 | 19.58 | 0.045099 | 6 | 0.67156 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0247
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.67156 | Iк.з | 1.1388 | Iк.з | 1.3165 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.43992 | Iк.з дуга(2) | 1.0901 | Iк.з дуга(3) | 1.2603
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс22 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 119.73 | Хкаб.4 | 3.471 | R0каб.4 | 538.785 | Х0каб.4 | 15.6195 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 171.757 | Хсумм | 36.657 | R0сумм | 677.0835 | Х0сумм | 68.7905
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 343.481 | Z3 | 175.6252
|  | Rд1 | 184.1258 | Rд3 | 8.0098 |  |  |  |  | к1 | 0.96121 | к3 | 0.95613
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 355.8828 | Rд3 | 179.7668
[10 empty] | Rд01 | 861.2093
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.32456 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.15076 | 214.9488
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.9488
2.1524
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6114
0.82198

## К14"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.0398 | 35.4662 | 0.024812 | 19.58 | 0.045619 | 6 | 0.67542 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.025
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.67542 | Iк.з | 1.1446 | Iк.з | 1.3233 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.44272 | Iк.з дуга(2) | 1.0953 | Iк.з дуга(3) | 1.2662
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс22 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 119.73 | Хкаб.4 | 3.471 | R0каб.4 | 538.785 | Х0каб.4 | 15.6195 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 170.8465 | Хсумм | 36.619 | R0сумм | 672.9862 | Х0сумм | 68.6195
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 341.5158 | Z3 | 174.7269
|  | Rд1 | 182.7781 | Rд3 | 8.0507 |  |  |  |  | к1 | 0.96176 | к3 | 0.95572
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 353.6246 | Rд3 | 178.8972
[10 empty] | Rд01 | 855.7644
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.32456 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.15072 | 215.0113
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.0113
2.1233
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6197
0.82671

## К14.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 70.7687 | 35.4662 | 0.1266 | 19.58 | 0.23277 | 6 | 1.5257 | 0.1 | 35.4662 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.134
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5257 | Iк.з | 2.257 | Iк.з | 2.6092 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.0463 | Iк.з дуга(2) | 1.9899 | Iк.з дуга(3) | 2.3005
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс22 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 81.8165 | Хсумм | 34.038 | R0сумм | 272.3512 | Х0сумм | 57.005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 151.1907 | Z3 | 88.6145
|  | Rд1 | 75.1047 | Rд3 | 12.7518 |  |  |  |  | к1 | 0.9427 | к3 | 0.88063
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 156.9212 | Rд3 | 94.5683
[10 empty] | Rд01 | 347.456
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038646 | 215.2527
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2527
2.0112
Iуд.
[5 empty] | 1.0208 | 3.1961
1.8688

## К15
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 71.5197 | 48.5064 | 0.080489 | 19.58 | 0.025692 | 2.5 | 0.50688 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0832
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.50688 | Iк.з | 0.88237 | Iк.з | 1.0201 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.31785 | Iк.з дуга(2) | 0.85799 | Iк.з дуга(3) | 0.9919
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс22 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 119.73 | Хкаб.4 | 3.471 | R0каб.4 | 538.785 | Х0каб.4 | 15.6195 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс22 ДО Вс22 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.735 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.3075 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 223.557 | Хсумм | 37.392 | R0сумм | 910.1835 | Х0сумм | 72.098
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 455.074 | Z3 | 226.6625
|  | Rд1 | 273.2609 | Rд3 | 6.527 |  |  |  |  | к1 | 0.91448 | к3 | 0.97122
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 496.8179 | Rд3 | 230.084
[10 empty] | Rд01 | 1183.4444
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15936 | 372.423 | 215.2734 | 2.0016
|  | 0.32456 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.15076 | 214.9488
|  | 0.069907 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032523 | 214.8789
2.1524
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2486
0.62042

## К15"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 71.7284 | 48.5064 | 0.081191 | 19.58 | 0.025916 | 2.5 | 0.50908 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.084
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.50908 | Iк.з | 0.8859 | Iк.з | 1.0242 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.31952 | Iк.з дуга(2) | 0.8613 | Iк.з дуга(3) | 0.99573
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс22 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 119.73 | Хкаб.4 | 3.471 | R0каб.4 | 538.785 | Х0каб.4 | 15.6195 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс22 ДО Вс22 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.735 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.3075 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 222.6465 | Хсумм | 37.354 | R0сумм | 906.0862 | Х0сумм | 71.927
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 453.1038 | Z3 | 225.7582
|  | Rд1 | 271.4368 | Rд3 | 6.5354 |  |  |  |  | к1 | 0.91553 | к3 | 0.97108
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 494.0833 | Rд3 | 229.1819
[10 empty] | Rд01 | 1177.523
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.32456 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.15072 | 215.0113
|  | 0.069907 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032513 | 214.9414
2.1233
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2536
0.62312

## К15.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 71.7284 | 48.5064 | 0.081191 | 19.58 | 0.025916 | 2.5 | 0.50908 | 0.1 | 48.5064 | 30 | 70 | 25 | 14.91 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.084
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.50908 | Iк.з | 0.8859 | Iк.з | 1.0242 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.31952 | Iк.з дуга(2) | 0.8613 | Iк.з дуга(3) | 0.99573
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.34 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д41.34 ДО Д41.35 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс22 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 119.73 | Хкаб.4 | 3.471 | R0каб.4 | 538.785 | Х0каб.4 | 15.6195 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс22 ДО Вс22 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.735 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.3075 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 222.6465 | Хсумм | 37.354 | R0сумм | 906.0862 | Х0сумм | 71.927
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 453.1038 | Z3 | 225.7582
|  | Rд1 | 271.4368 | Rд3 | 6.5354 |  |  |  |  | к1 | 0.91553 | к3 | 0.97108
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 494.0833 | Rд3 | 229.1819
[10 empty] | Rд01 | 1177.523
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15931 | 372.5311 | 215.3359 | 1.9725
|  | 0.32456 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.15072 | 215.0113
|  | 0.069907 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.032513 | 214.9414
2.1233
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2536
0.62312