## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.1012 | 32.2191 | 0.037526 | 19.58 | 0.068996 | 6 | 0.83064 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.038
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.83064 | Iк.з | 1.3733 | Iк.з | 1.5876 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.5541 | Iк.з дуга(2) | 1.291 | Iк.з дуга(3) | 1.4925
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 141.202 | Хсумм | 35.652 | R0сумм | 539.586 | Х0сумм | 64.268
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 277.6983 | Z3 | 145.6333
|  | Rд1 | 142.2779 | Rд3 | 9.5575 |  |  |  |  | к1 | 0.9731 | к3 | 0.93896
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 283.4799 | Rд3 | 150.7595
[10 empty] | Rд01 | 681.8639
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.11584 | 215.2722
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2722
2.0024
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9433
1.0167

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.2449 | 32.2191 | 0.038061 | 19.58 | 0.06998 | 6 | 0.83654 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0385
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.83654 | Iк.з | 1.3818 | Iк.з | 1.5974 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.55829 | Iк.з дуга(2) | 1.2981 | Iк.з дуга(3) | 1.5007
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 140.2915 | Хсумм | 35.614 | R0сумм | 535.4887 | Х0сумм | 64.097
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 275.7386 | Z3 | 144.7414
|  | Rд1 | 141.1235 | Rд3 | 9.6076 |  |  |  |  | к1 | 0.97323 | к3 | 0.93833
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 281.415 | Rд3 | 149.8991
[10 empty] | Rд01 | 676.6123
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.11581 | 215.3346
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.3346
1.9733
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9553
1.0239

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 69.2948 | 32.2191 | 0.13411 | 19.58 | 0.24657 | 6 | 1.5702 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.1425
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5702 | Iк.з | 2.307 | Iк.з | 2.667 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.078 | Iк.з дуга(2) | 2.0276 | Iк.з дуга(3) | 2.344
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 79.802 | Хсумм | 33.872 | R0сумм | 263.286 | Х0сумм | 56.258
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 146.8985 | Z3 | 86.693
|  | Rд1 | 72.9762 | Rд3 | 12.8393 |  |  |  |  | к1 | 0.93983 | к3 | 0.87785
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 152.7782 | Rд3 | 92.6413
[10 empty] | Rд01 | 336.2622
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038613 | 215.4386
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.4386
1.9252
Iуд.
[5 empty] | 1.0209 | 3.2673
1.9236

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 67.5189 | 34.6826 | 0.11859 | 19.58 | 0.037853 | 2.5 | 0.61525 | 0.1 | 34.6826 | 30 | 70 | 25 | 7.5 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.125
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61525 | Iк.з | 1.0508 | Iк.з | 1.2148 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39973 | Iк.з дуга(2) | 1.0122 | Iк.з дуга(3) | 1.1701
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс14Вс17 ДО Пс14 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 6.51 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 29.295 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 1.085 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 4.8825 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 185.602 | Хсумм | 42.162 | R0сумм | 739.386 | Х0сумм | 93.563
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 374.9154 | Z3 | 190.3306
|  | Rд1 | 206.8363 | Rд3 | 7.4412 |  |  |  |  | к1 | 0.95101 | к3 | 0.9621
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 392.4383 | Rд3 | 193.0432
[10 empty] | Rд01 | 946.2223
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 1.085 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.11584 | 215.2722
|  | 0.062226 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 1.085 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028906 | 215.2099
2.0024
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4869
0.75307

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 67.8862 | 34.6826 | 0.11984 | 19.58 | 0.038252 | 2.5 | 0.61848 | 0.1 | 34.6826 | 30 | 70 | 25 | 7.5 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.1264
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61848 | Iк.з | 1.0558 | Iк.з | 1.2205 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.40212 | Iк.з дуга(2) | 1.0166 | Iк.з дуга(3) | 1.1753
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс14Вс17 ДО Пс14 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 6.51 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 29.295 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 1.085 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 4.8825 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 184.6915 | Хсумм | 42.124 | R0сумм | 735.2887 | Х0сумм | 93.392
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 372.9545 | Z3 | 189.4344
|  | Rд1 | 205.3795 | Rд3 | 7.4752 |  |  |  |  | к1 | 0.95172 | к3 | 0.96178
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 390.071 | Rд3 | 192.1667
[10 empty] | Rд01 | 940.6683
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 1.085 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.11581 | 215.3346
|  | 0.062226 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 1.085 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028897 | 215.2724
1.9733
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.494
0.75703

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 67.5189 | 34.6826 | 0.11859 | 19.58 | 0.037853 | 2.5 | 0.61525 | 0.1 | 34.6826 | 30 | 70 | 25 | 7.5 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.125
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61525 | Iк.з | 1.0508 | Iк.з | 1.2148 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39973 | Iк.з дуга(2) | 1.0122 | Iк.з дуга(3) | 1.1701
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс14Вс17 ДО Пс14 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 6.51 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 29.295 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 1.085 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 4.8825 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 185.602 | Хсумм | 42.162 | R0сумм | 739.386 | Х0сумм | 93.563
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 374.9154 | Z3 | 190.3306
|  | Rд1 | 206.8363 | Rд3 | 7.4412 |  |  |  |  | к1 | 0.95101 | к3 | 0.9621
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 392.4383 | Rд3 | 193.0432
[10 empty] | Rд01 | 946.2223
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 1.085 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.11584 | 215.2722
|  | 0.062226 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 1.085 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028906 | 215.2099
2.0024
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4869
0.75307

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.0357 | 32.2582 | 0.014508 | 19.58 | 0.011855 | 4 | 0.34432 | 0.1 | 32.2582 | 30 | 70 | 25 | 7.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0145
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.34432 | Iк.з | 0.61469 | Iк.з | 0.71062 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.18857 | Iк.з дуга(2) | 0.5944 | Iк.з дуга(3) | 0.68717
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс14Вс17 ДО ВС17-1 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 181.72 | Хкаб.5 | 4.18 | R0каб.5 | 817.74 | Х0каб.5 | 18.81 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 44 | Lxкаб.5 | 44 | LR0каб.5 | 44 | LХ0каб.5 | 44
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 322.922 | Хсумм | 39.832 | R0сумм | 1357.326 | Х0сумм | 83.078
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 669.9233 | Z3 | 325.3693
|  | Rд1 | 555.5209 | Rд3 | 11.1861 |  |  |  |  | к1 | 0.76275 | к3 | 0.96585
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 878.4429 | Rд3 | 334.1081
[10 empty] | Rд01 | 1912.8469
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 44 |  |  | 0.11584 | 215.2722
|  | 0.24587 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 44 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.11421 | 215.0263
2.0024
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.8698
0.42145

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 36.0583 | 32.2582 | 0.014594 | 19.58 | 0.011926 | 4 | 0.34534 | 0.1 | 32.2582 | 30 | 70 | 25 | 7.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0146
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.34534 | Iк.з | 0.61641 | Iк.з | 0.71261 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.18943 | Iк.з дуга(2) | 0.59619 | Iк.з дуга(3) | 0.68924
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс14Вс17 ДО ВС17-1 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 181.72 | Хкаб.5 | 4.18 | R0каб.5 | 817.74 | Х0каб.5 | 18.81 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 44 | Lxкаб.5 | 44 | LR0каб.5 | 44 | LХ0каб.5 | 44
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 322.0115 | Хсумм | 39.794 | R0сумм | 1353.2287 | Х0сумм | 82.907
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 667.9504 | Z3 | 324.461
|  | Rд1 | 551.9267 | Rд3 | 11.0827 |  |  |  |  | к1 | 0.76441 | к3 | 0.96606
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 873.9382 | Rд3 | 333.0942
[10 empty] | Rд01 | 1905.1554
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 44 |  |  | 0.11581 | 215.3346
|  | 0.24587 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 44 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.11418 | 215.0888
1.9733
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.87223
0.42269

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 45.0928 | 32.2582 | 0.048465 | 19.58 | 0.039603 | 4 | 0.62931 | 0.1 | 32.2582 | 30 | 70 | 25 | 7.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0493
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62931 | Iк.з | 1.0745 | Iк.з | 1.2422 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.40904 | Iк.з дуга(2) | 1.0333 | Iк.з дуга(3) | 1.1946
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс14Вс17 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 92.1 | Хкаб.4 | 2.67 | R0каб.4 | 414.45 | Х0каб.4 | 12.015 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс14Вс17 ДО ВС17-1 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 41.3 | Хкаб.5 | 0.95 | R0каб.5 | 185.85 | Х0каб.5 | 4.275 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 182.502 | Хсумм | 36.602 | R0сумм | 725.436 | Х0сумм | 68.543
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 366.5381 | Z3 | 186.1362
|  | Rд1 | 200.4283 | Rд3 | 7.5581 |  |  |  |  | к1 | 0.95398 | к3 | 0.96054
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 382.9303 | Rд3 | 190.0601
[10 empty] | Rд01 | 925.8643
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.24966 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.11584 | 215.2722
|  | 0.05588 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.025958 | 215.2163
2.0024
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5204
0.77028

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 49.578 | 33.6232 | 0.059599 | 19.58 | 0.048702 | 4 | 0.69787 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.061
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69787 | Iк.з | 1.1785 | Iк.з | 1.3625 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.45896 | Iк.з дуга(2) | 1.1248 | Iк.з дуга(3) | 1.3004
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс12Вс18 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 165.762 | Хсумм | 36.364 | R0сумм | 650.106 | Х0сумм | 67.472
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 330.5305 | Z3 | 169.7038
|  | Rд1 | 175.3625 | Rд3 | 8.2865 |  |  |  |  | к1 | 0.96463 | к3 | 0.9533
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 341.1245 | Rд3 | 174.0485
[10 empty] | Rд01 | 825.4685
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.14673 | 215.2056
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2056
2.0333
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6676
0.85419

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 49.7752 | 33.6232 | 0.060314 | 19.58 | 0.049286 | 4 | 0.70204 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0617
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.70204 | Iк.з | 1.1848 | Iк.з | 1.3697 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.46197 | Iк.з дуга(2) | 1.1303 | Iк.з дуга(3) | 1.3067
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс12Вс18 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 164.8515 | Хсумм | 36.326 | R0сумм | 646.0087 | Х0сумм | 67.301
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 328.566 | Z3 | 168.8064
|  | Rд1 | 174.0575 | Rд3 | 8.3299 |  |  |  |  | к1 | 0.9651 | к3 | 0.95285
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 338.909 | Rд3 | 173.1814
[10 empty] | Rд01 | 820.0663
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.14669 | 215.2681
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2681
2.0042
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6765
0.8593

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 69.2948 | 32.2191 | 0.13411 | 19.58 | 0.24657 | 6 | 1.5702 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.1425
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5702 | Iк.з | 2.307 | Iк.з | 2.667 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.078 | Iк.з дуга(2) | 2.0276 | Iк.з дуга(3) | 2.344
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс12Вс18 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 79.802 | Хсумм | 33.872 | R0сумм | 263.286 | Х0сумм | 56.258
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 146.8985 | Z3 | 86.693
|  | Rд1 | 72.9762 | Rд3 | 12.8393 |  |  |  |  | к1 | 0.93983 | к3 | 0.87785
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 152.7782 | Rд3 | 92.6413
[10 empty] | Rд01 | 336.2622
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038613 | 215.4386
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.4386
1.9252
Iуд.
[5 empty] | 1.0209 | 3.2673
1.9236

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 33.9304 | 32.2191 | 0.0065994 | 19.58 | 0.012134 | 6 | 0.34834 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0066
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.34834 | Iк.з | 0.62139 | Iк.з | 0.71837 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.19199 | Iк.з дуга(2) | 0.60137 | Iк.з дуга(3) | 0.69522
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс12Вс18 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс12Вс18 ДО Вс18 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 153.5 | Хкаб.5 | 4.45 | R0каб.5 | 690.75 | Х0каб.5 | 20.025 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 50 | Lxкаб.5 | 50 | LR0каб.5 | 50 | LХ0каб.5 | 50
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 319.262 | Хсумм | 40.814 | R0сумм | 1340.856 | Х0сумм | 87.497
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 662.1974 | Z3 | 321.8602
|  | Rд1 | 541.6266 | Rд3 | 10.7984 |  |  |  |  | к1 | 0.76925 | к3 | 0.96664
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 860.8886 | Rд3 | 330.0604
[10 empty] | Rд01 | 1882.4826
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 50 |  |  | 0.14673 | 215.2056
|  | 0.20805 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 50 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.096674 | 214.9975
2.0333
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.87928
0.42636

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 33.9407 | 32.2191 | 0.0066389 | 19.58 | 0.012206 | 6 | 0.34938 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0066
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.34938 | Iк.з | 0.62315 | Iк.з | 0.7204 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.19287 | Iк.з дуга(2) | 0.60319 | Iк.з дуга(3) | 0.69733
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс12Вс18 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс12Вс18 ДО Вс18 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 153.5 | Хкаб.5 | 4.45 | R0каб.5 | 690.75 | Х0каб.5 | 20.025 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 50 | Lxкаб.5 | 50 | LR0каб.5 | 50 | LХ0каб.5 | 50
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 318.3515 | Хсумм | 40.776 | R0сумм | 1336.7587 | Х0сумм | 87.326
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 660.2248 | Z3 | 320.9523
|  | Rд1 | 538.1274 | Rд3 | 10.7001 |  |  |  |  | к1 | 0.7709 | к3 | 0.96684
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 856.4789 | Rд3 | 329.0516
[10 empty] | Rд01 | 1874.8862
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 50 |  |  | 0.14669 | 215.2681
|  | 0.20805 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 50 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.096646 | 215.06
2.0042
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.88177
0.42764

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.0151 | 32.2191 | 0.018387 | 19.58 | 0.033806 | 6 | 0.58143 | 0.1 | 32.2191 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0184
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.58143 | Iк.з | 1.0002 | Iк.з | 1.1563 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.37381 | Iк.з дуга(2) | 0.96658 | Iк.з дуга(3) | 1.1174
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс12Вс18 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 116.66 | Хкаб.4 | 3.382 | R0каб.4 | 524.97 | Х0каб.4 | 15.219 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 38 | Lxкаб.4 | 38 | LR0каб.4 | 38 | LХ0каб.4 | 38
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс12Вс18 ДО Вс18 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 30.7 | Хкаб.5 | 0.89 | R0каб.5 | 138.15 | Х0каб.5 | 4.005 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 196.462 | Хсумм | 37.254 | R0сумм | 788.256 | Х0сумм | 71.477
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 396.7224 | Z3 | 199.9629
|  | Rд1 | 223.3256 | Rд3 | 7.0718 |  |  |  |  | к1 | 0.94247 | к3 | 0.96526
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 419.7876 | Rд3 | 203.5338
[10 empty] | Rд01 | 1011.5816
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 38 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.31623 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 38 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.14673 | 215.2056
|  | 0.04161 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.019335 | 215.164
2.0333
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4153
0.71167

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.1112 | 33.6232 | 0.035866 | 19.58 | 0.029308 | 4 | 0.54137 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0363
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54137 | Iк.з | 0.93743 | Iк.з | 1.0837 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34384 | Iк.з дуга(2) | 0.90919 | Iк.з дуга(3) | 1.0511
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс15 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 161.07 | Хкаб.4 | 3.705 | R0каб.4 | 724.815 | Х0каб.4 | 16.6725 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 210.172 | Хсумм | 36.687 | R0сумм | 849.951 | Х0сумм | 68.9255
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 426.0801 | Z3 | 213.35
|  | Rд1 | 247.4136 | Rд3 | 6.7226 |  |  |  |  | к1 | 0.92927 | к3 | 0.96873
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 457.5856 | Rд3 | 216.8946
[10 empty] | Rд01 | 1097.3646
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.43586 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.20224 | 215.086
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.086
2.0888
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3265
0.66264

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.2011 | 33.6232 | 0.0362 | 19.58 | 0.029581 | 4 | 0.54388 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0366
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54388 | Iк.з | 0.94141 | Iк.з | 1.0883 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34572 | Iк.з дуга(2) | 0.91287 | Iк.з дуга(3) | 1.0553
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс15 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 161.07 | Хкаб.4 | 3.705 | R0каб.4 | 724.815 | Х0каб.4 | 16.6725 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 209.2615 | Хсумм | 36.649 | R0сумм | 845.8537 | Х0сумм | 68.7545
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 424.1105 | Z3 | 212.4465
|  | Rд1 | 245.7332 | Rд3 | 6.7413 |  |  |  |  | к1 | 0.93021 | к3 | 0.96853
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 454.9947 | Rд3 | 216.0028
[10 empty] | Rд01 | 1091.587
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.43586 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.20218 | 215.1484
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.1484
2.0597
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3321
0.66571

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 100.0266 | 33.6232 | 0.22773 | 19.58 | 0.18609 | 4 | 1.3641 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.2538
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.3641 | Iк.з | 2.0712 | Iк.з | 2.3945 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.93037 | Iк.з дуга(2) | 1.8486 | Iк.з дуга(3) | 2.1371
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс15 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 41.3 | Хкаб.4 | 0.95 | R0каб.4 | 185.85 | Х0каб.4 | 4.275 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 90.402 | Хсумм | 33.932 | R0сумм | 310.986 | Х0сумм | 56.528
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 169.0926 | Z3 | 96.5604
|  | Rд1 | 83.971 | Rд3 | 12.3317 |  |  |  |  | к1 | 0.95299 | к3 | 0.89143
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 174.373 | Rд3 | 102.7337
[10 empty] | Rд01 | 394.957
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.11176 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.051855 | 215.4101
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.4101
1.9384
Iуд.
[5 empty] | 1.0203 | 2.9319
1.6703

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.0735 | 33.6232 | 0.024521 | 19.58 | 0.020038 | 4 | 0.44764 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0247
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44764 | Iк.з | 0.78656 | Iк.з | 0.90931 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.27224 | Iк.з дуга(2) | 0.76672 | Iк.з дуга(3) | 0.88639
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс15 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 161.07 | Хкаб.4 | 3.705 | R0каб.4 | 724.815 | Х0каб.4 | 16.6725 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс15 ДО Пс15 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 41.3 | Хкаб.5 | 0.95 | R0каб.5 | 185.85 | Х0каб.5 | 4.275 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 251.472 | Хсумм | 37.637 | R0сумм | 1035.801 | Х0сумм | 73.2005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 515.2972 | Z3 | 254.2729
|  | Rд1 | 334.368 | Rд3 | 6.6485 |  |  |  |  | к1 | 0.87882 | к3 | 0.97363
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 585.84 | Rд3 | 258.1205
[10 empty] | Rд01 | 1370.169
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.43586 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.20224 | 215.086
|  | 0.05588 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.02598 | 215.0301
2.0888
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.113
0.54791

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.1238 | 33.6232 | 0.02471 | 19.58 | 0.020192 | 4 | 0.44936 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0248
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44936 | Iк.з | 0.78937 | Iк.з | 0.91257 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.27358 | Iк.з дуга(2) | 0.76945 | Iк.з дуга(3) | 0.88953
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс15 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 161.07 | Хкаб.4 | 3.705 | R0каб.4 | 724.815 | Х0каб.4 | 16.6725 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс15 ДО Пс15 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 41.3 | Хкаб.5 | 0.95 | R0каб.5 | 185.85 | Х0каб.5 | 4.275 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 250.5615 | Хсумм | 37.599 | R0сумм | 1031.7037 | Х0сумм | 73.0295
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 513.3257 | Z3 | 253.3668
|  | Rд1 | 332.1885 | Rд3 | 6.6319 |  |  |  |  | к1 | 0.88008 | к3 | 0.97361
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 582.75 | Rд3 | 257.1934
[10 empty] | Rд01 | 1363.8923
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.43586 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.20218 | 215.1484
|  | 0.05588 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.025973 | 215.0926
2.0597
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.117
0.55001

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 40.0735 | 33.6232 | 0.024521 | 19.58 | 0.020038 | 4 | 0.44764 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0247
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44764 | Iк.з | 0.78656 | Iк.з | 0.90931 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.27224 | Iк.з дуга(2) | 0.76672 | Iк.з дуга(3) | 0.88639
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШСАУ Пс15 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 161.07 | Хкаб.4 | 3.705 | R0каб.4 | 724.815 | Х0каб.4 | 16.6725 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 39 | Lxкаб.4 | 39 | LR0каб.4 | 39 | LХ0каб.4 | 39
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс15 ДО Пс15 | ВВГнг(А)-4x4 мм² | Rкаб.5 | 41.3 | Хкаб.5 | 0.95 | R0каб.5 | 185.85 | Х0каб.5 | 4.275 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 251.472 | Хсумм | 37.637 | R0сумм | 1035.801 | Х0сумм | 73.2005
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 515.2972 | Z3 | 254.2729
|  | Rд1 | 334.368 | Rд3 | 6.6485 |  |  |  |  | к1 | 0.87882 | к3 | 0.97363
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 585.84 | Rд3 | 258.1205
[10 empty] | Rд01 | 1370.169
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 39 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.43586 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.20224 | 215.086
|  | 0.05588 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.02598 | 215.0301
2.0888
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.113
0.54791

## К8
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 46.0978 | 33.6232 | 0.046896 | 19.58 | 0.038322 | 4 | 0.61905 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0477
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.61905 | Iк.з | 1.0589 | Iк.з | 1.2241 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.40142 | Iк.з дуга(2) | 1.0194 | Iк.з дуга(3) | 1.1785
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШДВС СПК | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 136.29 | Хкаб.4 | 3.135 | R0каб.4 | 613.305 | Х0каб.4 | 14.1075 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 185.392 | Хсумм | 36.117 | R0сумм | 738.441 | Х0сумм | 66.3605
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 372.6167 | Z3 | 188.8773
|  | Rд1 | 204.8738 | Rд3 | 7.4474 |  |  |  |  | к1 | 0.95184 | к3 | 0.96157
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 390.2658 | Rд3 | 192.8394
[10 empty] | Rд01 | 943.3148
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.36881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.17112 | 215.153
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.153
2.0577
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4984
0.75771

## К8"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 46.2337 | 33.6232 | 0.047395 | 19.58 | 0.03873 | 4 | 0.62233 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0482
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62233 | Iк.з | 1.064 | Iк.з | 1.23 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.40383 | Iк.з дуга(2) | 1.0239 | Iк.з дуга(3) | 1.1837
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШДВС СПК | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 136.29 | Хкаб.4 | 3.135 | R0каб.4 | 613.305 | Х0каб.4 | 14.1075 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 184.4815 | Хсумм | 36.079 | R0сумм | 734.3437 | Х0сумм | 66.1895
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 370.649 | Z3 | 187.9764
|  | Rд1 | 203.4205 | Rд3 | 7.4817 |  |  |  |  | к1 | 0.95254 | к3 | 0.96124
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 387.902 | Rд3 | 191.9632
[10 empty] | Rд01 | 937.7642
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15316 | 373.5553 |  | 1.6984
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.15913 | 372.9608 | 215.5843 | 1.8575
|  | 0.36881 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.17107 | 215.2155
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.2155
2.0286
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5055
0.76173

## К8.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 100.0266 | 33.6232 | 0.22773 | 19.58 | 0.18609 | 4 | 1.3641 | 0.1 | 33.6232 | 30 | 70 | 25 | 9.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.2538
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.3641 | Iк.з | 2.0712 | Iк.з | 2.3945 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.93037 | Iк.з дуга(2) | 1.8486 | Iк.з дуга(3) | 2.1371
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д41.36 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 4.875 | Хкаб.2 | 0.34 | R0каб.2 | 21.9375 | Х0каб.2 | 1.53 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 5 | Lxкаб.2 | 5 | LR0каб.2 | 5 | LХ0каб.2 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д41.36 ДО Д41.37 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.37 ДО ШДВС СПК | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 41.3 | Хкаб.4 | 0.95 | R0каб.4 | 185.85 | Х0каб.4 | 4.275 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 90.402 | Хсумм | 33.932 | R0сумм | 310.986 | Х0сумм | 56.528
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 169.0926 | Z3 | 96.5604
|  | Rд1 | 83.971 | Rд3 | 12.3317 |  |  |  |  | к1 | 0.95299 | к3 | 0.89143
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 174.373 | Rд3 | 102.7337
[10 empty] | Rд01 | 394.957
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 5 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.71628 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.19144 | 373.4472 |  | 1.7274
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.15917 | 372.8527 | 215.5218 | 1.8865
|  | 0.11176 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.051855 | 215.4101
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 215.4101
1.9384
Iуд.
[5 empty] | 1.0203 | 2.9319
1.6703