## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.2507 | 30.0004 | 0.027903 | 19.58 | 0.022801 | 4 | 0.4775 | 0.1 | 30.0004 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0281
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.4775 | Iк.з | 0.83524 | Iк.з | 0.9656 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.29534 | Iк.з дуга(2) | 0.81346 | Iк.з дуга(3) | 0.94042
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс23 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 119.77 | Хкаб.4 | 2.755 | R0каб.4 | 538.965 | Х0каб.4 | 12.3975 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 29 | Lxкаб.4 | 29 | LR0каб.4 | 29 | LХ0каб.4 | 29
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 236.609 | Хсумм | 36.789 | R0сумм | 968.9175 | Х0сумм | 69.3845
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 483.0681 | Z3 | 239.452
|  | Rд1 | 300.2984 | Rд3 | 6.4849 |  |  |  |  | к1 | 0.89868 | к3 | 0.97278
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 536.9074 | Rд3 | 243.0939
[10 empty] | Rд01 | 1269.2159
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 29 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.3241 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 29 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.15295 | 211.5826
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.5826
3.6916
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.1819
0.58446

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.2375 | 30.0004 | 0.027852 | 19.58 | 0.02276 | 4 | 0.47707 | 0.1 | 30.0004 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0281
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.47707 | Iк.з | 0.83453 | Iк.з | 0.96477 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.29501 | Iк.з дуга(2) | 0.81278 | Iк.з дуга(3) | 0.93964
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1" | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.6125 | Хкаб.1 | 0.75 | R0каб.1 | 7.2563 | Х0каб.1 | 3.375 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 25 | Lxкаб.1 | 25 | LR0каб.1 | 25 | LХ0каб.1 | 25
КАБЕЛЬ ОТ Д42.14 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс23 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 119.77 | Хкаб.4 | 2.755 | R0каб.4 | 538.965 | Х0каб.4 | 12.3975 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 29 | Lxкаб.4 | 29 | LR0каб.4 | 29 | LХ0каб.4 | 29
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 236.8025 | Хсумм | 36.879 | R0сумм | 969.7882 | Х0сумм | 69.7895
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 483.5046 | Z3 | 239.657
|  | Rд1 | 300.7408 | Rд3 | 6.4859 |  |  |  |  | к1 | 0.89843 | к3 | 0.97279
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 537.5433 | Rд3 | 243.2884
[10 empty] | Rд01 | 1270.529
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 25 |  |  | U% | U
|  | 0.879 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 25 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.23132 | 379.121
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1741 | 367.0875 |  | 3.4054
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 29 |  |  | 0.16193 | 366.4931 | 211.8457 | 3.5673
|  | 0.3241 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 29 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.15299 | 211.5216
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.5216
3.7203
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.1809
0.58394

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 47.5189 | 30.0004 | 0.066141 | 19.58 | 0.054048 | 4 | 0.73517 | 0.1 | 30.0004 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0679
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.73517 | Iк.з | 1.2349 | Iк.з | 1.4276 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.48552 | Iк.з дуга(2) | 1.1735 | Iк.з дуга(3) | 1.3567
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс23 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 41.3 | Хкаб.4 | 0.95 | R0каб.4 | 185.85 | Х0каб.4 | 4.275 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 158.139 | Хсумм | 34.984 | R0сумм | 615.8025 | Х0сумм | 61.262
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 313.7578 | Z3 | 161.9624
|  | Rд1 | 164.3795 | Rд3 | 8.6598 |  |  |  |  | к1 | 0.96831 | к3 | 0.9492
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 322.5185 | Rд3 | 166.7988
[10 empty] | Rд01 | 780.182
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.11176 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.05274 | 211.7949
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.7949
3.5914
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7474
0.89985

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.1737 | 30.0007 | 0.004567 | 19.58 | 0.0014578 | 2.5 | 0.38181 | 0.01 | 30.0007 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0045
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38181 | Iк.з | 0.6663 | Iк.з | 0.77029 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.2208 | Iк.з дуга(2) | 0.64751 | Iк.з дуга(3) | 0.74856
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс23 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 119.77 | Хкаб.4 | 2.755 | R0каб.4 | 538.965 | Х0каб.4 | 12.3975 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 29 | Lxкаб.4 | 29 | LR0каб.4 | 29 | LХ0каб.4 | 29
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс23 ДО В23-1 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | RвыклШСАУ | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 297.209 | Хсумм | 42.017 | R0сумм | 1210.8175 | Х0сумм | 77.1605
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 604.1393 | Z3 | 300.1643
|  | Rд1 | 442.9185 | Rд3 | 8.7973 |  |  |  |  | к1 | 0.81592 | к3 | 0.97064
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 740.1275 | Rд3 | 306.0063
[10 empty] | Rд01 | 1653.736
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 29 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.3241 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 29 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.15295 | 211.5826
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.033039 | 211.5127
3.6916
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94284
0.46734

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.172 | 30.0007 | 0.0045604 | 19.58 | 0.0014557 | 2.5 | 0.38154 | 0.01 | 30.0007 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0045
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38154 | Iк.з | 0.66585 | Iк.з | 0.76977 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.22058 | Iк.з дуга(2) | 0.64705 | Iк.з дуга(3) | 0.74803
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2" | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.6125 | Хкаб.1 | 0.75 | R0каб.1 | 7.2563 | Х0каб.1 | 3.375 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 25 | Lxкаб.1 | 25 | LR0каб.1 | 25 | LХ0каб.1 | 25
КАБЕЛЬ ОТ Д42.14 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс23 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 119.77 | Хкаб.4 | 2.755 | R0каб.4 | 538.965 | Х0каб.4 | 12.3975 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 29 | Lxкаб.4 | 29 | LR0каб.4 | 29 | LХ0каб.4 | 29
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс23 ДО В23-1 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | RвыклШСАУ | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 297.4025 | Хсумм | 42.107 | R0сумм | 1211.6882 | Х0сумм | 77.5655
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 604.5743 | Z3 | 300.3685
|  | Rд1 | 443.5591 | Rд3 | 8.8133 |  |  |  |  | к1 | 0.81558 | к3 | 0.97061
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 740.9616 | Rд3 | 306.2158
[10 empty] | Rд01 | 1655.2474
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 25 |  |  | U% | U
|  | 0.879 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 25 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.23132 | 379.121
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1741 | 367.0875 |  | 3.4054
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 29 |  |  | 0.16193 | 366.4931 | 211.8457 | 3.5673
|  | 0.3241 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 29 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.15299 | 211.5216
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.033048 | 211.4517
3.7203
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.9422
0.467

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.1737 | 30.0007 | 0.004567 | 19.58 | 0.0014578 | 2.5 | 0.38181 | 0.01 | 30.0007 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0045
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38181 | Iк.з | 0.6663 | Iк.з | 0.77029 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.2208 | Iк.з дуга(2) | 0.64751 | Iк.з дуга(3) | 0.74856
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс23 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 119.77 | Хкаб.4 | 2.755 | R0каб.4 | 538.965 | Х0каб.4 | 12.3975 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 29 | Lxкаб.4 | 29 | LR0каб.4 | 29 | LХ0каб.4 | 29
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс23 ДО В23-1 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 51.8 | Хкаб.5 | 0.728 | R0каб.5 | 233.1 | Х0каб.5 | 3.276 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | RвыклШСАУ | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 297.209 | Хсумм | 42.017 | R0сумм | 1210.8175 | Х0сумм | 77.1605
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 604.1393 | Z3 | 300.1643
|  | Rд1 | 442.9185 | Rд3 | 8.7973 |  |  |  |  | к1 | 0.81592 | к3 | 0.97064
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 740.1275 | Rд3 | 306.0063
[10 empty] | Rд01 | 1653.736
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 29 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.3241 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 29 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.15295 | 211.5826
|  | 0.069905 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.033039 | 211.5127
3.6916
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94284
0.46734

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.1815 | 30.0004 | 0.035205 | 19.58 | 0.028768 | 4 | 0.53636 | 0.1 | 30.0004 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0356
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53636 | Iк.з | 0.92946 | Iк.з | 1.0745 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.34008 | Iк.з дуга(2) | 0.90184 | Iк.з дуга(3) | 1.0426
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс5 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.009 | Хсумм | 36.793 | R0сумм | 858.2175 | Х0сумм | 69.4025
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 430.0612 | Z3 | 215.1779
|  | Rд1 | 250.8391 | Rд3 | 6.6869 |  |  |  |  | к1 | 0.92734 | к3 | 0.96913
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 462.8481 | Rд3 | 218.6959
[10 empty] | Rд01 | 1109.0566
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.12174 | 211.6487
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.6487
3.6604
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3152
0.6565

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.1625 | 30.0004 | 0.035133 | 19.58 | 0.028709 | 4 | 0.53581 | 0.1 | 30.0004 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0355
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53581 | Iк.з | 0.92857 | Iк.з | 1.0735 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33968 | Iк.з дуга(2) | 0.90102 | Iк.з дуга(3) | 1.0416
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.6125 | Хкаб.1 | 0.75 | R0каб.1 | 7.2563 | Х0каб.1 | 3.375 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 25 | Lxкаб.1 | 25 | LR0каб.1 | 25 | LХ0каб.1 | 25
КАБЕЛЬ ОТ Д42.14 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс5 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.2025 | Хсумм | 36.883 | R0сумм | 859.0882 | Х0сумм | 69.8075
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 430.4995 | Z3 | 215.384
|  | Rд1 | 251.2211 | Rд3 | 6.6834 |  |  |  |  | к1 | 0.92712 | к3 | 0.96917
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 463.4236 | Rд3 | 218.8859
[10 empty] | Rд01 | 1110.3093
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 25 |  |  | U% | U
|  | 0.879 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 25 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.23132 | 379.121
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1741 | 367.0875 |  | 3.4054
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.16193 | 366.4931 | 211.8457 | 3.5673
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.12178 | 211.5877
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.5877
3.6891
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.314
0.65583

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.9071 | 30.0002 | 0.034171 | 19.58 | 0.062827 | 6 | 0.79263 | 0.1 | 30.0002 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0345
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.79263 | Iк.з | 1.3191 | Iк.з | 1.525 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.52669 | Iк.з дуга(2) | 1.2454 | Iк.з дуга(3) | 1.4397
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс5 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 147.539 | Хсумм | 34.924 | R0сумм | 568.1025 | Х0сумм | 60.992
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 291.0135 | Z3 | 151.6161
|  | Rд1 | 150.2148 | Rд3 | 9.2118 |  |  |  |  | к1 | 0.97186 | к3 | 0.94298
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 297.7538 | Rд3 | 156.7508
[10 empty] | Rд01 | 718.3173
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.039272 | 211.8235
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 211.8235
3.5779
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8666
0.97018

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.5908 | 30.0008 | 0.0061854 | 19.58 | 0.0019744 | 2.5 | 0.44434 | 0.01 | 30.0008 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44434 | Iк.з | 0.76576 | Iк.з | 0.88527 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.27132 | Iк.з дуга(2) | 0.74651 | Iк.з дуга(3) | 0.86302
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс5 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс5 ДО Вс5 | ВВГнг(А)3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.52 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.34 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 257.809 | Хсумм | 41.813 | R0сумм | 1033.5175 | Х0сумм | 76.2425
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 519.1209 | Z3 | 261.1777
|  | Rд1 | 333.7853 | Rд3 | 6.8211 |  |  |  |  | к1 | 0.87635 | к3 | 0.97371
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 591.5943 | Rд3 | 264.6301
[10 empty] | Rд01 | 1367.3028
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.12174 | 211.6487
|  | 0.049932 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023592 | 211.5988
3.6604
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0836
0.54387

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.5881 | 30.0008 | 0.006175 | 19.58 | 0.0019711 | 2.5 | 0.44397 | 0.01 | 30.0008 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44397 | Iк.з | 0.76516 | Iк.з | 0.88458 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.27103 | Iк.з дуга(2) | 0.74592 | Iк.з дуга(3) | 0.86234
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.6125 | Хкаб.1 | 0.75 | R0каб.1 | 7.2563 | Х0каб.1 | 3.375 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 25 | Lxкаб.1 | 25 | LR0каб.1 | 25 | LХ0каб.1 | 25
КАБЕЛЬ ОТ Д42.14 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс5 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс5 ДО Вс5 | ВВГнг(А)3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.52 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.34 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 258.0025 | Хсумм | 41.903 | R0сумм | 1034.3882 | Х0сумм | 76.6475
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 519.558 | Z3 | 261.3832
|  | Rд1 | 334.2787 | Rд3 | 6.827 |  |  |  |  | к1 | 0.87607 | к3 | 0.9737
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 592.2812 | Rд3 | 264.8295
[10 empty] | Rд01 | 1368.667
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 25 |  |  | U% | U
|  | 0.879 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 25 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.23132 | 379.121
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1741 | 367.0875 |  | 3.4054
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.16193 | 366.4931 | 211.8457 | 3.5673
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.12178 | 211.5877
|  | 0.049932 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023599 | 211.5378
3.6891
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0827
0.54342

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.5908 | 30.0008 | 0.0061854 | 19.58 | 0.0019744 | 2.5 | 0.44434 | 0.01 | 30.0008 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44434 | Iк.з | 0.76576 | Iк.з | 0.88527 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.27132 | Iк.з дуга(2) | 0.74651 | Iк.з дуга(3) | 0.86302
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.28 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.28 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 1.419 | Хкаб.1 | 0.66 | R0каб.1 | 6.3855 | Х0каб.1 | 2.97 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 22 | Lxкаб.1 | 22 | LR0каб.1 | 22 | LХ0каб.1 | 22
КАБЕЛЬ ОТ Д41.28 ДО д41.38 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 81.9 | Хкаб.2 | 5.712 | R0каб.2 | 368.55 | Х0каб.2 | 25.704 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 84 | Lxкаб.2 | 84 | LR0каб.2 | 84 | LХ0каб.2 | 84
КАБЕЛЬ ОТ Д41.38 ДО д41.39 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д41.39 ДО ШСАУ Вс5 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс5 ДО Вс5 | ВВГнг(А)3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.52 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.34 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод д41.38 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыкл ШСАУ Вс5 | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 257.809 | Хсумм | 41.813 | R0сумм | 1033.5175 | Х0сумм | 76.2425
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 519.1209 | Z3 | 261.1777
|  | Rд1 | 333.7853 | Rд3 | 6.8211 |  |  |  |  | к1 | 0.87635 | к3 | 0.97371
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 591.5943 | Rд3 | 264.6301
[10 empty] | Rд01 | 1367.3028
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 22 |  |  | U% | U
|  | 0.77352 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 84 |  |  | 0.20356 | 379.2265
|  | 12.0335 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 3.1732 | 367.193 |  | 3.3767
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.16188 | 366.5986 | 211.9067 | 3.5386
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.12174 | 211.6487
|  | 0.049932 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023592 | 211.5988
3.6604
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0836
0.54387