## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7479 | 30.0003 | 0.0067967 | 19.58 | 0.012497 | 6 | 0.3535 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0068
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.3535 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19519
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 279.37 | Хкаб.3 | 8.099 | R0каб.3 | 1257.165 | Х0каб.3 | 36.4455 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 91 | Lxкаб.3 | 91 | LR0каб.3 | 91 | LХ0каб.3 | 91
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 308.907 | Хсумм | 31.877 | R0сумм | 1334.5435 | Х0сумм | 78.6055
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 652.5136 | Z3 | 310.5474
|  | Rд1 | 530.9364 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.77731 | к3 | 0.96891
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 839.8434 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1865.4799
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 91 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 27.0463 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 91 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.2369 | 346.6798 | 200.393 | 8.8897
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 200.393
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 200.393
8.8897
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.43269

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7566 | 30.0003 | 0.0068304 | 19.58 | 0.012558 | 6 | 0.35438 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0068
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.35438 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.19592
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 279.37 | Хкаб.3 | 8.099 | R0каб.3 | 1257.165 | Х0каб.3 | 36.4455 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 91 | Lxкаб.3 | 91 | LR0каб.3 | 91 | LХ0каб.3 | 91
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 308.167 | Хсумм | 31.811 | R0сумм | 1331.2135 | Х0сумм | 78.3085
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 650.9041 | Z3 | 309.8045
|  | Rд1 | 528.1724 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.77864 | к3 | 0.96905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 836.3394 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1859.3859
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 91 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 27.0463 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 91 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 7.2348 | 346.7892 | 200.4562 | 8.8584
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 200.4562
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 200.4562
8.8584
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.43376

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-1.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №1 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.0277 | 30.0003 | 0.0078807 | 19.58 | 0.014489 | 6 | 0.38065 | 0.1 | 30.0003 | 30 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0079
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38065 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.2174
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x6 мм² | Rкаб.3 | 257.88 | Хкаб.3 | 7.476 | R0каб.3 | 1160.46 | Х0каб.3 | 33.642 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 287.417 | Хсумм | 31.254 | R0сумм | 1237.8385 | Х0сумм | 75.802
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 605.9805 | Z3 | 289.1113
|  | Rд1 | 456.7993 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.8145 | к3 | 0.97208
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 744.2163 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1694.6378
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 24.9658 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.6802 | 348.7603 | 201.5956 | 8.3331
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.5956
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.5956
8.3331
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.46592

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 26.9991 | 25.0003 | 0.0079227 | 19.58 | 0.014567 | 6 | 0.38166 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0079
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38166 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.21822
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 257.88 | Хкаб.3 | 7.476 | R0каб.3 | 1160.46 | Х0каб.3 | 33.642 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 84 | Lxкаб.3 | 84 | LR0каб.3 | 84 | LХ0каб.3 | 84
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 286.677 | Хсумм | 31.188 | R0сумм | 1234.5085 | Х0сумм | 75.505
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 604.3709 | Z3 | 288.3685
|  | Rд1 | 454.4323 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.81574 | к3 | 0.97216
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 741.1093 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1688.9408
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 84 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 24.9658 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 84 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.6783 | 348.8696 | 201.6587 | 8.3019
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.6587
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.6587
8.3019
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.46716

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-2.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №2 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 26.9036 | 25.0003 | 0.0075459 | 19.58 | 0.013874 | 6 | 0.37248 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0075
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37248 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.21078
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 264.02 | Хкаб.3 | 7.654 | R0каб.3 | 1188.09 | Х0каб.3 | 34.443 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 86 | Lxкаб.3 | 86 | LR0каб.3 | 86 | LХ0каб.3 | 86
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 293.557 | Хсумм | 31.432 | R0сумм | 1265.4685 | Х0сумм | 76.603
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 619.2749 | Z3 | 295.235
|  | Rд1 | 476.8222 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.80414 | к3 | 0.97133
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 770.3792 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1742.2907
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 86 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 25.5602 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 86 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.8393 | 348.1659 | 201.252 | 8.4921
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.252
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.252
8.4921
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.45591

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 26.9136 | 25.0003 | 0.0075853 | 19.58 | 0.013946 | 6 | 0.37345 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0076
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.37345 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.21157
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 264.02 | Хкаб.3 | 7.654 | R0каб.3 | 1188.09 | Х0каб.3 | 34.443 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 86 | Lxкаб.3 | 86 | LR0каб.3 | 86 | LХ0каб.3 | 86
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 292.817 | Хсумм | 31.366 | R0сумм | 1262.1385 | Х0сумм | 76.306
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 617.6654 | Z3 | 294.4921
|  | Rд1 | 474.3496 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.80541 | к3 | 0.97143
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 767.1666 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1736.4881
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 86 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 25.5602 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 86 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.8373 | 348.2752 | 201.3152 | 8.4609
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 201.3152
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 201.3152
8.4609
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.4571

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-3.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №3 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 27.3911 | 25.0003 | 0.0094695 | 19.58 | 0.017411 | 6 | 0.41726 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0095
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.41726 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.24649
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 233.32 | Хкаб.3 | 6.764 | R0каб.3 | 1049.94 | Х0каб.3 | 30.438 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 76 | Lxкаб.3 | 76 | LR0каб.3 | 76 | LХ0каб.3 | 76
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 262.857 | Хсумм | 30.542 | R0сумм | 1127.3185 | Х0сумм | 72.598
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 552.8097 | Z3 | 264.6254
|  | Rд1 | 384.7906 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.85363 | к3 | 0.97367
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 647.6476 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1512.1091
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 76 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 22.5881 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 76 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.044 | 351.138 | 202.9699 | 7.6968
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 202.9699
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 202.9699
7.6968
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.51073

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 27.4052 | 25.0003 | 0.0095249 | 19.58 | 0.017513 | 6 | 0.41848 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0095
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.41848 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.24744
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 233.32 | Хкаб.3 | 6.764 | R0каб.3 | 1049.94 | Х0каб.3 | 30.438 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 76 | Lxкаб.3 | 76 | LR0каб.3 | 76 | LХ0каб.3 | 76
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 262.117 | Хсумм | 30.476 | R0сумм | 1123.9885 | Х0сумм | 72.301
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 551.2001 | Z3 | 263.8828
|  | Rд1 | 382.7928 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.85475 | к3 | 0.97368
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 644.9098 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 1506.7813
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 76 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 22.5881 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 76 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 6.0423 | 351.2473 | 203.0331 | 7.6659
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 203.0331
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 203.0331
7.6659
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.51222

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-4.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №4 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 33.5586 | 25.0003 | 0.033494 | 19.58 | 0.061582 | 6 | 0.78474 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0338
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.78474 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.51238
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 113.59 | Хкаб.3 | 3.293 | R0каб.3 | 511.155 | Х0каб.3 | 14.8185 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 37 | Lxкаб.3 | 37 | LR0каб.3 | 37 | LХ0каб.3 | 37
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 143.127 | Хсумм | 27.071 | R0сумм | 588.5335 | Х0сумм | 56.9785
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 293.9389 | Z3 | 145.6646
|  | Rд1 | 158.5812 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.9715 | к3 | 0.93898
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 301.7082 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 747.1147
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 37 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 10.9968 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 37 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.9425 | 362.7293 | 209.6701 | 4.5953
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 209.6701
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.6701
4.5953
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.96053

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 33.6547 | 25.0003 | 0.033864 | 19.58 | 0.062262 | 6 | 0.78906 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0342
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.78906 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.51533
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 113.59 | Хкаб.3 | 3.293 | R0каб.3 | 511.155 | Х0каб.3 | 14.8185 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 37 | Lxкаб.3 | 37 | LR0каб.3 | 37 | LХ0каб.3 | 37
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 142.387 | Хсумм | 27.005 | R0сумм | 585.2035 | Х0сумм | 56.6815
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 292.3304 | Z3 | 144.9252
|  | Rд1 | 157.6003 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.9717 | к3 | 0.93846
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 299.9873 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 742.8038
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 37 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 10.9968 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 37 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.9416 | 362.8386 | 209.7333 | 4.5652
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 209.7333
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.7333
4.5652
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.96581

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-5.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д41.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №5 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.4617 | 25.0003 | 0.021502 | 19.58 | 0.039534 | 6 | 0.62876 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0216
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62876 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.40332
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 147.36 | Хкаб.3 | 4.272 | R0каб.3 | 663.12 | Х0каб.3 | 19.224 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 48 | Lxкаб.3 | 48 | LR0каб.3 | 48 | LХ0каб.3 | 48
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 176.897 | Хсумм | 28.05 | R0сумм | 740.4985 | Х0сумм | 61.384
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 366.8603 | Z3 | 179.1071
|  | Rд1 | 207.1386 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95387 | к3 | 0.95768
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 384.0356 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 947.6371
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 48 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 14.2662 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.8173 | 359.4599 | 207.7803 | 5.4701
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 207.7803
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 207.7803
5.4701
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.7696

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 30.5104 | 25.0003 | 0.021692 | 19.58 | 0.039883 | 6 | 0.63153 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0218
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.63153 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.40529
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 147.36 | Хкаб.3 | 4.272 | R0каб.3 | 663.12 | Х0каб.3 | 19.224 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 48 | Lxкаб.3 | 48 | LR0каб.3 | 48 | LХ0каб.3 | 48
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 176.157 | Хсумм | 27.984 | R0сумм | 737.1685 | Х0сумм | 61.087
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 365.2509 | Z3 | 178.3659
|  | Rд1 | 205.9674 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.95442 | к3 | 0.95735
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 382.1244 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 943.1359
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 48 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 14.2662 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 3.8162 | 359.5693 | 207.8435 | 5.4398
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 207.8435
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 207.8435
5.4398
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
0.77299

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-6.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.3731 | 25.0003 | 0.040454 | 19.58 | 0.074379 | 6 | 0.86244 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.041
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.86244 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.56551
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 101.31 | Хкаб.3 | 2.937 | R0каб.3 | 455.895 | Х0каб.3 | 13.2165 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 33 | Lxкаб.3 | 33 | LR0каб.3 | 33 | LХ0каб.3 | 33
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 130.847 | Хсумм | 26.715 | R0сумм | 533.2735 | Х0сумм | 55.3765
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 267.4597 | Z3 | 133.5464
|  | Rд1 | 142.8895 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.9736 | к3 | 0.92981
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 273.7365 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 676.163
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 33 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 9.808 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.6244 | 363.9181 | 210.3573 | 4.2772
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 210.3573
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.3573
4.2772
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
1.0556

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.5016 | 25.0003 | 0.040945 | 19.58 | 0.075282 | 6 | 0.86765 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.0415
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.86765 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 0.56904
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7"
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.22 | Хкаб.2 | 0.198 | R0каб.2 | 9.99 | Х0каб.2 | 0.891 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 3 | Lxкаб.2 | 3 | LR0каб.2 | 3 | LХ0каб.2 | 3
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 101.31 | Хкаб.3 | 2.937 | R0каб.3 | 455.895 | Х0каб.3 | 13.2165 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 33 | Lxкаб.3 | 33 | LR0каб.3 | 33 | LХ0каб.3 | 33
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 130.107 | Хсумм | 26.649 | R0сумм | 529.9435 | Х0сумм | 55.0795
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 265.8518 | Z3 | 132.8081
|  | Rд1 | 141.9629 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.97364 | к3 | 0.9292
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 272.0699 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 671.9064
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 3 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.328 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 3 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 33 |  |  | 0.087661 | 373.8354 |  | 1.6236
|  | 9.808 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 2.6236 | 364.0274 | 210.4205 | 4.2472
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 210.4205
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.4205
4.2472
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0
1.062

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 84.749 | 25.0003 | 0.21345 | 19.58 | 0.39245 | 6 | 1.981 | 0.1 | 25.0003 | 25 | 70 | 25 | 0.1 | 39.99 | 39.99 |  |  |  | 160
1.2362
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.981 | [6 empty] | Iк.з дуга(1) | 1.304
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17 | Rвыкл.прис. | 0.65 | Хвык. Прис | 0.17
т.К-7.1
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО д42.1 | ВВГнг(А)-FRLS 4x25 мм² | Rкаб.2 | 2.96 | Хкаб.2 | 0.264 | R0каб.2 | 13.32 | Х0каб.2 | 1.188 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ д41.1 ДО ШУК ДУ №6 | ВВГнг(А)-FRLS 3x4 мм² | Rкаб.3 | 30.7 | Хкаб.3 | 0.89 | R0каб.3 | 138.15 | Х0каб.3 | 4.005 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.9 | Хккв.шк | 1.2
|  | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5 | Rвыкл.прис. | 8.8 | Хвык. Прис | 4.5
|  | Rкв.руб | 1.8 |  |  |  | 1.8
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 60.237 | Хсумм | 24.668 | R0сумм | 215.5285 | Х0сумм | 46.165
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 116.437 | Z3 | 65.0923
|  | Rд1 | 64.8676 | Rд3 | #DIV/0! |  |  |  |  | к1 | 0.91422 | к3 | 0.84131
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 125.1046 | Rд3 | #DIV/0!
[10 empty] | Rд01 | 280.3961
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 0.43733 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 0.11688 | 373.7261 |  | 1.6528
|  | 2.9721 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.79527 | 370.754 | 214.3087 | 2.4481
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.3087
2.4481
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 0
2.4264