## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.0119 | 30.0251 | 0.015437 | 19.58 | 0.028383 | 6 | 0.53276 | 0.1 | 30.0251 | 30 | 70 | 25 | 1.01 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0155
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.53276 | Iк.з | 0.92289 | Iк.з | 1.0669 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33774 | Iк.з дуга(2) | 0.89576 | Iк.з дуга(3) | 1.0356
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.12 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 64.35 | Хкаб.2 | 4.488 | R0каб.2 | 289.575 | Х0каб.2 | 20.196 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 66 | Lxкаб.2 | 66 | LR0каб.2 | 66 | LХ0каб.2 | 66
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО Д42.13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.13 ДО ШСАУ ШСАУ Вс9 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 212.957 | Хсумм | 40.156 | R0сумм | 862.4835 | Х0сумм | 84.536
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 432.9669 | Z3 | 216.7099
|  | Rд1 | 253.4851 | Rд3 | 6.677 |  |  |  |  | к1 | 0.92591 | к3 | 0.96945
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 466.4421 | Rд3 | 219.634
[10 empty] | Rд01 | 1115.9686
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 66 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 9.4549 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.5269 | 364.7085 |  | 4.0629
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.40747 | 363.2225 | 209.9552 | 4.4703
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.12287 | 209.6972
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.6972
4.5932
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3059
0.6521

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 33.9703 | 30.0251 | 0.015277 | 19.58 | 0.028089 | 6 | 0.52999 | 0.1 | 30.0251 | 30 | 70 | 25 | 1.01 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0153
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52999 | Iк.з | 0.91849 | Iк.з | 1.0618 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33566 | Iк.з дуга(2) | 0.89167 | Iк.з дуга(3) | 1.0308
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.12 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 65.325 | Хкаб.2 | 4.556 | R0каб.2 | 293.9625 | Х0каб.2 | 20.502 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 67 | Lxкаб.2 | 67 | LR0каб.2 | 67 | LХ0каб.2 | 67
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО Д42.13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.13 ДО ШСАУ ШСАУ Вс9 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 213.9965 | Хсумм | 40.254 | R0сумм | 867.1612 | Х0сумм | 84.977
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 435.2279 | Z3 | 217.7496
|  | Rд1 | 255.4655 | Rд3 | 6.6593 |  |  |  |  | к1 | 0.92478 | к3 | 0.96966
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 469.462 | Rд3 | 220.6558
[10 empty] | Rд01 | 1122.6268
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 67 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 9.5982 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 67 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.5655 | 364.5301 |  | 4.1107
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.40766 | 363.0441 | 209.8521 | 4.5183
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.12293 | 209.5941
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.5941
4.6413
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2997
0.64871

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.7366 | 30.0251 | 0.033431 | 19.58 | 0.061466 | 6 | 0.784 | 0.1 | 30.0251 | 30 | 70 | 25 | 1.01 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0338
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.784 | Iк.з | 1.3043 | Iк.з | 1.5078 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.52175 | Iк.з дуга(2) | 1.2328 | Iк.з дуга(3) | 1.4252
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.12 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 64.35 | Хкаб.2 | 4.488 | R0каб.2 | 289.575 | Х0каб.2 | 20.196 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 66 | Lxкаб.2 | 66 | LR0каб.2 | 66 | LХ0каб.2 | 66
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО Д42.13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.13 ДО ШСАУ ШСАУ Вс9 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 148.487 | Хсумм | 38.287 | R0сумм | 572.3685 | Х0сумм | 76.1255
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 294.2171 | Z3 | 153.3437
|  | Rд1 | 152.3041 | Rд3 | 9.165 |  |  |  |  | к1 | 0.97147 | к3 | 0.94408
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 300.7911 | Rд3 | 157.652
[10 empty] | Rд01 | 724.6726
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 66 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 9.4549 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.5269 | 364.7085 |  | 4.0629
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.40747 | 363.2225 | 209.9552 | 4.4703
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.039637 | 209.872
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 209.872
4.51
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8456
0.95963

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 45.27 | 30.0728 | 0.057607 | 19.58 | 0.018388 | 2.5 | 0.42882 | 0.1 | 30.0728 | 30 | 70 | 25 | 1.01 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0589
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.42882 | Iк.з | 0.74079 | Iк.з | 0.85641 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.25915 | Iк.з дуга(2) | 0.72203 | Iк.з дуга(3) | 0.83472
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.12 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 64.35 | Хкаб.2 | 4.488 | R0каб.2 | 289.575 | Х0каб.2 | 20.196 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 66 | Lxкаб.2 | 66 | LR0каб.2 | 66 | LХ0каб.2 | 66
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО Д42.13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.13 ДО ШСАУ ШСАУ Вс9 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс9 ДО Вс9 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.624 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.808 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 266.157 | Хсумм | 45.28 | R0сумм | 1071.0835 | Х0сумм | 91.844
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 537.9131 | Z3 | 269.9812
|  | Rд1 | 355.602 | Rд3 | 7.1143 |  |  |  |  | к1 | 0.86389 | к3 | 0.97352
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 621.759 | Rд3 | 273.2713
[10 empty] | Rд01 | 1426.6855
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 66 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 9.4549 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.5269 | 364.7085 |  | 4.0629
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.40747 | 363.2225 | 209.9552 | 4.4703
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.12287 | 209.6972
|  | 0.059918 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028574 | 209.6373
4.5932
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0482
0.52487

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 45.1394 | 30.0728 | 0.057126 | 19.58 | 0.018235 | 2.5 | 0.42702 | 0.1 | 30.0728 | 30 | 70 | 25 | 1.01 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0584
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.42702 | Iк.з | 0.73795 | Iк.з | 0.85312 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.25772 | Iк.з дуга(2) | 0.71922 | Iк.з дуга(3) | 0.83147
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.12 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 65.325 | Хкаб.2 | 4.556 | R0каб.2 | 293.9625 | Х0каб.2 | 20.502 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 67 | Lxкаб.2 | 67 | LR0каб.2 | 67 | LХ0каб.2 | 67
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО Д42.13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.13 ДО ШСАУ ШСАУ Вс9 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс9 ДО Вс9 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.624 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.808 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 267.1965 | Хсумм | 45.378 | R0сумм | 1075.7612 | Х0сумм | 92.285
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 540.1749 | Z3 | 271.0224
|  | Rд1 | 358.3018 | Rд3 | 7.1538 |  |  |  |  | к1 | 0.86235 | к3 | 0.97347
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 625.4983 | Rд3 | 274.3503
[10 empty] | Rд01 | 1434.0631
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 67 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 9.5982 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 67 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.5655 | 364.5301 |  | 4.1107
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.40766 | 363.0441 | 209.8521 | 4.5183
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.12293 | 209.5941
|  | 0.059918 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028588 | 209.5342
4.6413
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0442
0.52268

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 46.2422 | 30.0728 | 0.061183 | 19.58 | 0.01953 | 2.5 | 0.44192 | 0.1 | 30.0728 | 30 | 70 | 25 | 1.01 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0627
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44192 | Iк.з | 0.76141 | Iк.з | 0.88024 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.26961 | Iк.з дуга(2) | 0.74226 | Iк.з дуга(3) | 0.8581
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.12 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 64.35 | Хкаб.2 | 4.488 | R0каб.2 | 289.575 | Х0каб.2 | 20.196 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 66 | Lxкаб.2 | 66 | LR0каб.2 | 66 | LХ0каб.2 | 66
КАБЕЛЬ ОТ Д42.12 ДО Д42.13 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.13 ДО ШСАУ ШСАУ Вс9 | ВВГнг(А)-3x6 мм² | Rкаб.4 | 95.17 | Хкаб.4 | 2.759 | R0каб.4 | 428.265 | Х0каб.4 | 12.4155 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 31 | Lxкаб.4 | 31 | LR0каб.4 | 31 | LХ0каб.4 | 31
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс9 ДО Вс9 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.52 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.34 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 258.757 | Хсумм | 45.176 | R0сумм | 1037.7835 | Х0сумм | 91.376
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 521.9595 | Z3 | 262.671
|  | Rд1 | 337.1059 | Rд3 | 6.8765 |  |  |  |  | к1 | 0.8745 | к3 | 0.9737
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 595.8629 | Rд3 | 265.6335
[10 empty] | Rд01 | 1374.8894
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 66 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 9.4549 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 66 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 2.5269 | 364.7085 |  | 4.0629
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 31 |  |  | 0.40747 | 363.2225 | 209.9552 | 4.4703
|  | 0.25798 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.12287 | 209.6972
|  | 0.049932 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023811 | 209.6473
4.5932
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0774
0.54092