## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 56.4705 | 34.0146 | 0.082788 | 19.58 | 0.067651 | 4 | 0.8225 | 0.1 | 34.0146 | 30 | 70 | 25 | 10 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0857
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.8225 | Iк.з | 1.3607 | Iк.з | 1.5731 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.54881 | Iк.з дуга(2) | 1.2804 | Iк.з дуга(3) | 1.4803
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО Д42.19 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 39.975 | Хкаб.2 | 2.788 | R0каб.2 | 179.8875 | Х0каб.2 | 12.546 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 41 | Lxкаб.2 | 41 | LR0каб.2 | 41 | LХ0каб.2 | 41
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19 ДО Д42.19а | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19а ДО ШСАУ Вс4 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 57.82 | Хкаб.4 | 1.33 | R0каб.4 | 260.19 | Х0каб.4 | 5.985 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 14 | Lxкаб.4 | 14 | LR0каб.4 | 14 | LХ0каб.4 | 14
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 142.28 | Хсумм | 36.88 | R0сумм | 544.437 | Х0сумм | 69.794
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 280.4448 | Z3 | 146.9821
|  | Rд1 | 143.9528 | Rд3 | 9.5006 |  |  |  |  | к1 | 0.9729 | к3 | 0.93989
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 286.2328 | Rд3 | 151.7806
[10 empty] | Rд01 | 688.3898
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 41 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 5.8735 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 41 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 1.5704 | 368.1493 |  | 3.1433
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 14 |  |  | 0.16146 | 367.5549 | 212.4595 | 3.3048
|  | 0.15646 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 14 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.073644 | 212.303
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.303
3.3784
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9255
1.0068

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 56.8007 | 34.0146 | 0.083956 | 19.58 | 0.068606 | 4 | 0.82828 | 0.1 | 34.0146 | 30 | 70 | 25 | 10 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.087
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.82828 | Iк.з | 1.369 | Iк.з | 1.5827 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.55293 | Iк.з дуга(2) | 1.2874 | Iк.з дуга(3) | 1.4883
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 11.0295 | Хкаб.1 | 5.13 | R0каб.1 | 49.6328 | Х0каб.1 | 23.085 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 171 | Lxкаб.1 | 171 | LR0каб.1 | 171 | LХ0каб.1 | 171
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.19 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 39 | Хкаб.2 | 2.72 | R0каб.2 | 175.5 | Х0каб.2 | 12.24 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 40 | Lxкаб.2 | 40 | LR0каб.2 | 40 | LХ0каб.2 | 40
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19 ДО Д42.19а | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19а ДО ШСАУ Вс4 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 57.82 | Хкаб.4 | 1.33 | R0каб.4 | 260.19 | Х0каб.4 | 5.985 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 14 | Lxкаб.4 | 14 | LR0каб.4 | 14 | LХ0каб.4 | 14
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 141.3695 | Хсумм | 36.842 | R0сумм | 540.3397 | Х0сумм | 69.623
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 278.4871 | Z3 | 146.0913
|  | Rд1 | 142.793 | Rд3 | 9.5507 |  |  |  |  | к1 | 0.97305 | к3 | 0.93928
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 284.1625 | Rд3 | 150.9202
[10 empty] | Rд01 | 683.1327
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 171 |  |  | U% | U
|  | 6.0124 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 171 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 40 |  |  | 1.5822 | 373.9876
|  | 5.7302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 40 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 1.5322 | 368.2574 |  | 3.1144
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 14 |  |  | 0.16142 | 367.663 | 212.522 | 3.2758
|  | 0.15646 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 14 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.073622 | 212.3655
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.3655
3.3494
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9372
1.0138

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 64.3047 | 34.0146 | 0.11014 | 19.58 | 0.090002 | 4 | 0.94869 | 0.1 | 34.0146 | 30 | 70 | 25 | 10 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.1156
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.94869 | Iк.з | 1.5377 | Iк.з | 1.7777 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.63856 | Iк.з дуга(2) | 1.427 | Iк.з дуга(3) | 1.6497
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 11.0295 | Хкаб.1 | 5.13 | R0каб.1 | 49.6328 | Х0каб.1 | 23.085 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 171 | Lxкаб.1 | 171 | LR0каб.1 | 171 | LХ0каб.1 | 171
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.19 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 39 | Хкаб.2 | 2.72 | R0каб.2 | 175.5 | Х0каб.2 | 12.24 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 40 | Lxкаб.2 | 40 | LR0каб.2 | 40 | LХ0каб.2 | 40
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19 ДО Д42.19а | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19а ДО ШСАУ Вс4 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 41.3 | Хкаб.4 | 0.95 | R0каб.4 | 185.85 | Х0каб.4 | 4.275 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 124.8495 | Хсумм | 36.462 | R0сумм | 465.9998 | Х0сумм | 67.913
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 243.1414 | Z3 | 130.0649
|  | Rд1 | 122.6429 | Rд3 | 10.4808 |  |  |  |  | к1 | 0.97308 | к3 | 0.9269
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 247.4924 | Rд3 | 135.3303
[10 empty] | Rд01 | 588.6427
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 171 |  |  | U% | U
|  | 6.0124 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 171 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 40 |  |  | 1.5822 | 373.9876
|  | 5.7302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 40 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 1.5322 | 368.2574 |  | 3.1144
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16142 | 367.663 | 212.522 | 3.2758
|  | 0.11176 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.052587 | 212.4102
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.4102
3.3284
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.176
1.1612

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 62.4676 | 31.7843 | 0.1124 | 19.58 | 0.035878 | 2.5 | 0.59898 | 0.1 | 31.7843 | 30 | 70 | 25 | 5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1181
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.59898 | Iк.з | 1.0003 | Iк.з | 1.1564 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39046 | Iк.з дуга(2) | 0.96667 | Iк.з дуга(3) | 1.1175
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.965 | Хкаб.1 | 5.1 | R0каб.1 | 49.3425 | Х0каб.1 | 22.95 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 170 | Lxкаб.1 | 170 | LR0каб.1 | 170 | LХ0каб.1 | 170
КАБЕЛЬ ОТ Д41.12 ДО Д42.19 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 39.975 | Хкаб.2 | 2.788 | R0каб.2 | 179.8875 | Х0каб.2 | 12.546 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 41 | Lxкаб.2 | 41 | LR0каб.2 | 41 | LХ0каб.2 | 41
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19 ДО Д42.19а | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19а ДО ШСАУ Вс4 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 57.82 | Хкаб.4 | 1.33 | R0каб.4 | 260.19 | Х0каб.4 | 5.985 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 14 | Lxкаб.4 | 14 | LR0каб.4 | 14 | LХ0каб.4 | 14
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс4 ДО Вс4-1 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 195.48 | Хсумм | 42.01 | R0сумм | 753.037 | Х0сумм | 77.129
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 385.0971 | Z3 | 199.9432
|  | Rд1 | 209.4077 | Rд3 | 7.106 |  |  |  |  | к1 | 0.94716 | к3 | 0.96525
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 404.8877 | Rд3 | 202.586
[10 empty] | Rд01 | 962.4447
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 170 |  |  | U% | U
|  | 5.9772 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 170 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 41 |  |  | 1.5729 | 374.0228
|  | 5.8735 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 41 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 1.5704 | 368.1493 |  | 3.1433
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 14 |  |  | 0.16146 | 367.5549 | 212.4595 | 3.3048
|  | 0.15646 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 14 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.073644 | 212.303
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028224 | 212.2431
3.3784
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4154
0.73316

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 62.8012 | 31.7843 | 0.11355 | 19.58 | 0.036247 | 2.5 | 0.60205 | 0.1 | 31.7843 | 30 | 70 | 25 | 5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1194
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.60205 | Iк.з | 1.0048 | Iк.з | 1.1616 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39277 | Iк.з дуга(2) | 0.97076 | Iк.з дуга(3) | 1.1223
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 11.0295 | Хкаб.1 | 5.13 | R0каб.1 | 49.6328 | Х0каб.1 | 23.085 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 171 | Lxкаб.1 | 171 | LR0каб.1 | 171 | LХ0каб.1 | 171
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.19 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 39 | Хкаб.2 | 2.72 | R0каб.2 | 175.5 | Х0каб.2 | 12.24 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 40 | Lxкаб.2 | 40 | LR0каб.2 | 40 | LХ0каб.2 | 40
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19 ДО Д42.19а | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19а ДО ШСАУ Вс4 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 57.82 | Хкаб.4 | 1.33 | R0каб.4 | 260.19 | Х0каб.4 | 5.985 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 14 | Lxкаб.4 | 14 | LR0каб.4 | 14 | LХ0каб.4 | 14
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс4 ДО Вс4-1 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 194.5695 | Хсумм | 41.972 | R0сумм | 748.9397 | Х0сумм | 76.958
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 383.1322 | Z3 | 199.0451
|  | Rд1 | 207.9069 | Rд3 | 7.1341 |  |  |  |  | к1 | 0.94793 | к3 | 0.96498
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 402.4764 | Rд3 | 201.7036
[10 empty] | Rд01 | 956.8466
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 171 |  |  | U% | U
|  | 6.0124 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 171 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 40 |  |  | 1.5822 | 373.9876
|  | 5.7302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 40 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 1.5322 | 368.2574 |  | 3.1144
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 14 |  |  | 0.16142 | 367.663 | 212.522 | 3.2758
|  | 0.15646 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 14 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.073622 | 212.3655
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028216 | 212.3056
3.3494
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4218
0.73692

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 65.7178 | 31.7843 | 0.1236 | 19.58 | 0.039454 | 2.5 | 0.62813 | 0.1 | 31.7843 | 30 | 70 | 25 | 5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1306
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.62813 | Iк.з | 1.0428 | Iк.з | 1.2055 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.41235 | Iк.з дуга(2) | 1.005 | Iк.з дуга(3) | 1.1618
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 11.0295 | Хкаб.1 | 5.13 | R0каб.1 | 49.6328 | Х0каб.1 | 23.085 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 171 | Lxкаб.1 | 171 | LR0каб.1 | 171 | LХ0каб.1 | 171
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.19 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 39 | Хкаб.2 | 2.72 | R0каб.2 | 175.5 | Х0каб.2 | 12.24 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 40 | Lxкаб.2 | 40 | LR0каб.2 | 40 | LХ0каб.2 | 40
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19 ДО Д42.19а | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д42.19а ДО ШСАУ Вс4 | ВВГнг(А)-3x4 мм² | Rкаб.4 | 57.82 | Хкаб.4 | 1.33 | R0каб.4 | 260.19 | Х0каб.4 | 5.985 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 14 | Lxкаб.4 | 14 | LR0каб.4 | 14 | LХ0каб.4 | 14
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс4 ДО Вс4-1 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.525 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.3625 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 187.1695 | Хсумм | 41.867 | R0сумм | 715.6397 | Х0сумм | 76.4855
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 367.2305 | Z3 | 191.7949
|  | Rд1 | 196.049 | Rд3 | 7.3837 |  |  |  |  | к1 | 0.95374 | к3 | 0.96262
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 383.2185 | Rд3 | 194.5532
[10 empty] | Rд01 | 911.6888
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 171 |  |  | U% | U
|  | 6.0124 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 171 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 40 |  |  | 1.5822 | 373.9876
|  | 5.7302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 40 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 1.5322 | 368.2574 |  | 3.1144
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 14 |  |  | 0.16142 | 367.663 | 212.522 | 3.2758
|  | 0.15646 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 14 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.073622 | 212.3655
|  | 0.049934 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023513 | 212.3156
3.3494
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4756
0.76883