## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 70.1764 | 30.3867 | 0.1442 | 19.58 | 0.11784 | 4 | 1.0855 | 0.1 | 30.3867 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 26.97 | 26.97 |  |  |  | 160
1.154
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0855 | Iк.з | 1.7231 | Iк.з | 1.992 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.734 | Iк.з дуга(2) | 1.5765 | Iк.з дуга(3) | 1.8225
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс8Вс14 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 49.56 | Хкаб.4 | 1.14 | R0каб.4 | 223.02 | Х0каб.4 | 5.13 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 110.797 | Хсумм | 34.593 | R0сумм | 402.7635 | Х0сумм | 59.5025
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 212.4939 | Z3 | 116.0717
|  | Rд1 | 106.118 | Rд3 | 11.2595 |  |  |  |  | к1 | 0.96854 | к3 | 0.91385
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 216.915 | Rд3 | 122.0565
[10 empty] | Rд01 | 508.8815
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.13411 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.062448 | 214.6239
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6239
2.3031
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.4384
1.3288

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 70.9716 | 30.3867 | 0.14688 | 19.58 | 0.12003 | 4 | 1.0956 | 0.1 | 30.3867 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 26.97 | 26.97 |  |  |  | 160
1.1571
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0956 | Iк.з | 1.7362 | Iк.з | 2.0072 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.74106 | Iк.з дуга(2) | 1.587 | Iк.з дуга(3) | 1.8347
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс8Вс14 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 49.56 | Хкаб.4 | 1.14 | R0каб.4 | 223.02 | Х0каб.4 | 5.13 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 109.8865 | Хсумм | 34.555 | R0сумм | 398.6663 | Х0сумм | 59.3315
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 210.5454 | Z3 | 115.1915
|  | Rд1 | 105.0978 | Rд3 | 11.3096 |  |  |  |  | к1 | 0.96809 | к3 | 0.91295
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 214.9843 | Rд3 | 121.1961
[10 empty] | Rд01 | 503.764
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.13411 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.062429 | 214.6864
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6864
2.2739
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.457
1.3411

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 79.3973 | 30.3867 | 0.17486 | 19.58 | 0.14289 | 4 | 1.1954 | 0.1 | 30.3867 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 26.97 | 26.97 |  |  |  | 160
1.1897
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.1954 | Iк.з | 1.8643 | Iк.з | 2.1552 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.81136 | Iк.з дуга(2) | 1.6881 | Iк.з дуга(3) | 1.9515
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс8Вс14 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 41.3 | Хкаб.4 | 0.95 | R0каб.4 | 185.85 | Х0каб.4 | 4.275 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 101.6265 | Хсумм | 34.365 | R0сумм | 361.4963 | Х0сумм | 58.4765
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 192.9661 | Z3 | 107.2795
|  | Rд1 | 96.0214 | Rд3 | 11.7578 |  |  |  |  | к1 | 0.96302 | к3 | 0.90441
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 197.6479 | Rд3 | 113.3843
[10 empty] | Rд01 | 457.5177
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.11176 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.052024 | 214.7087
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.7087
2.2635
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.6384
1.4633

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.5061 | 30.1115 | 0.050937 | 19.58 | 0.016259 | 2.5 | 0.40323 | 0.1 | 30.1115 | 30 | 70 | 25 | 1.25 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0519
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40323 | Iк.з | 0.70074 | Iк.з | 0.8101 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.23832 | Iк.з дуга(2) | 0.68225 | Iк.з дуга(3) | 0.78873
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс8Вс14 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 49.56 | Хкаб.4 | 1.14 | R0каб.4 | 223.02 | Х0каб.4 | 5.13 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс8Вс14 ДО Вс14 | ВВГнг(А)-4x2,5мм² | Rкаб.5 | 162.8 | Хкаб.5 | 2.288 | R0каб.5 | 732.6 | Х0каб.5 | 10.296 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 22 | Lxкаб.5 | 22 | LR0каб.5 | 22 | LХ0каб.5 | 22
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 282.397 | Хсумм | 41.381 | R0сумм | 1144.1635 | Х0сумм | 74.2985
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 572.0532 | Z3 | 285.4128
|  | Rд1 | 398.2428 | Rд3 | 7.8157 |  |  |  |  | к1 | 0.83991 | к3 | 0.97246
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 680.6398 | Rд3 | 290.2127
[10 empty] | Rд01 | 1542.4063
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.13411 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 22 |  |  | 0.062448 | 214.6239
|  | 0.2197 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.10237 | 214.4042
2.3031
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.99157
0.49355

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 43.6013 | 30.1115 | 0.05129 | 19.58 | 0.016372 | 2.5 | 0.40462 | 0.1 | 30.1115 | 30 | 70 | 25 | 1.25 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0523
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40462 | Iк.з | 0.70297 | Iк.з | 0.81268 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.23945 | Iк.з дуга(2) | 0.68448 | Iк.з дуга(3) | 0.79131
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс8Вс14 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 49.56 | Хкаб.4 | 1.14 | R0каб.4 | 223.02 | Х0каб.4 | 5.13 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс8Вс14 ДО Вс14 | ВВГнг(А)-4x2,5мм² | Rкаб.5 | 162.8 | Хкаб.5 | 2.288 | R0каб.5 | 732.6 | Х0каб.5 | 10.296 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 22 | Lxкаб.5 | 22 | LR0каб.5 | 22 | LХ0каб.5 | 22
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 281.4865 | Хсумм | 41.343 | R0сумм | 1140.0662 | Х0сумм | 74.1275
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 570.0812 | Z3 | 284.5064
|  | Rд1 | 395.6437 | Rд3 | 7.7649 |  |  |  |  | к1 | 0.84134 | к3 | 0.97255
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 677.1302 | Rд3 | 289.2514
[10 empty] | Rд01 | 1535.71
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.13411 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 22 |  |  | 0.062429 | 214.6864
|  | 0.2197 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 22 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.10234 | 214.4667
2.2739
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.99473
0.49526

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 61.7255 | 30.1115 | 0.11633 | 19.58 | 0.037132 | 2.5 | 0.60936 | 0.1 | 30.1115 | 30 | 70 | 25 | 1.25 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1225
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.60936 | Iк.з | 1.0162 | Iк.з | 1.1748 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.39793 | Iк.з дуга(2) | 0.98106 | Iк.з дуга(3) | 1.1342
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс8Вс14 | ВВГнг(А)-5x4 мм² | Rкаб.4 | 49.56 | Хкаб.4 | 1.14 | R0каб.4 | 223.02 | Х0каб.4 | 5.13 |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | R0каб.4 | 18.585 | Х0каб.4 | 0.4275 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс8Вс14 ДО Вс14 | ВВГнг(А)-4x2,5мм² | Rкаб.5 | 74 | Хкаб.5 | 1.04 | R0каб.5 | 333 | Х0каб.5 | 4.68 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 192.6865 | Хсумм | 40.095 | R0сумм | 740.4662 | Х0сумм | 68.5115
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 378.539 | Z3 | 196.8139
|  | Rд1 | 204.3678 | Rд3 | 7.1929 |  |  |  |  | к1 | 0.94967 | к3 | 0.96429
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 397.0543 | Rд3 | 199.8794
[10 empty] | Rд01 | 944.834
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 4.13 | Хкаб.4 | 0.095 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.13411 | 1.4 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.062429 | 214.6864
|  | 0.099864 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.046516 | 214.5865
2.2739
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4379
0.74586

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.8297 | 30.4546 | 0.035873 | 19.58 | 0.065957 | 6 | 0.81214 | 0.1 | 30.4546 | 30 | 70 | 25 | 4.3 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0363
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.81214 | Iк.з | 1.3466 | Iк.з | 1.5568 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.54097 | Iк.з дуга(2) | 1.2686 | Iк.з дуга(3) | 1.4666
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс10Вс24 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 82.89 | Хкаб.4 | 2.403 | R0каб.4 | 373.005 | Х0каб.4 | 10.8135 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 27 | Lxкаб.4 | 27 | LR0каб.4 | 27 | LХ0каб.4 | 27
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 144.127 | Хсумм | 35.856 | R0сумм | 552.7485 | Х0сумм | 65.186
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 284.0239 | Z3 | 148.5202
|  | Rд1 | 146.0401 | Rд3 | 9.3976 |  |  |  |  | к1 | 0.97259 | к3 | 0.94094
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 290.1671 | Rд3 | 153.5246
[10 empty] | Rд01 | 698.7886
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 27 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.22469 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 27 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.10463 | 214.5333
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.5333
2.3452
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9055
0.99406

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.9628 | 30.4546 | 0.036374 | 19.58 | 0.066877 | 6 | 0.81778 | 0.1 | 30.4546 | 30 | 70 | 25 | 4.3 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0368
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.81778 | Iк.з | 1.3548 | Iк.з | 1.5662 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.54499 | Iк.з дуга(2) | 1.2754 | Iк.з дуга(3) | 1.4745
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс10Вс24 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 82.89 | Хкаб.4 | 2.403 | R0каб.4 | 373.005 | Х0каб.4 | 10.8135 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 27 | Lxкаб.4 | 27 | LR0каб.4 | 27 | LХ0каб.4 | 27
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 143.2165 | Хсумм | 35.818 | R0сумм | 548.6512 | Х0сумм | 65.015
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 282.0637 | Z3 | 147.6276
|  | Rд1 | 144.8698 | Rд3 | 9.4472 |  |  |  |  | к1 | 0.97277 | к3 | 0.94033
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 288.0863 | Rд3 | 152.6637
[10 empty] | Rд01 | 693.521
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 27 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.22469 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 27 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.1046 | 214.5958
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.5958
2.3161
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.917
1.001

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 57.2815 | 30.4546 | 0.099427 | 19.58 | 0.18281 | 6 | 1.3521 | 0.1 | 30.4546 | 30 | 70 | 25 | 4.3 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.1038
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.3521 | Iк.з | 2.056 | Iк.з | 2.3769 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.92245 | Iк.з дуга(2) | 1.8369 | Iк.з дуга(3) | 2.1235
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс10Вс24 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 91.0265 | Хсумм | 34.305 | R0сумм | 313.7963 | Х0сумм | 58.2065
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 170.6031 | Z3 | 97.2762
|  | Rд1 | 84.7464 | Rд3 | 12.31 |  |  |  |  | к1 | 0.95374 | к3 | 0.89235
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 175.7729 | Rд3 | 103.3365
[10 empty] | Rд01 | 398.5426
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038739 | 214.7373
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.7373
2.2502
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 2.9103
1.6555

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 44.9086 | 31.3196 | 0.051422 | 19.58 | 0.016414 | 2.5 | 0.40514 | 0.1 | 31.3196 | 30 | 70 | 25 | 4.3 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0524
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40514 | Iк.з | 0.70355 | Iк.з | 0.81335 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.23996 | Iк.з дуга(2) | 0.68506 | Iк.з дуга(3) | 0.79197
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс10Вс24 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 82.89 | Хкаб.4 | 2.403 | R0каб.4 | 373.005 | Х0каб.4 | 10.8135 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 27 | Lxкаб.4 | 27 | LR0каб.4 | 27 | LХ0каб.4 | 27
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс10Вс24 ДО Вс24 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 128.03 | Хкаб.5 | 2.945 | R0каб.5 | 576.135 | Х0каб.5 | 13.2525 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 31 | Lxкаб.5 | 31 | LR0каб.5 | 31 | LХ0каб.5 | 31
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 280.957 | Хсумм | 43.301 | R0сумм | 1137.6835 | Х0сумм | 82.9385
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 569.3442 | Z3 | 284.2742
|  | Rд1 | 394.7423 | Rд3 | 7.7601 |  |  |  |  | к1 | 0.84187 | к3 | 0.97257
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 675.6993 | Rд3 | 288.7171
[10 empty] | Rд01 | 1532.4258
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 27 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.22469 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 27 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 31 |  |  | 0.10463 | 214.5333
|  | 0.17323 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.080746 | 214.3601
2.3452
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.99554
0.4959

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 45.0056 | 31.3196 | 0.05178 | 19.58 | 0.016528 | 2.5 | 0.40655 | 0.1 | 31.3196 | 30 | 70 | 25 | 4.3 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.0528
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40655 | Iк.з | 0.70579 | Iк.з | 0.81595 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.2411 | Iк.з дуга(2) | 0.68731 | Iк.з дуга(3) | 0.79457
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс10Вс24 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 82.89 | Хкаб.4 | 2.403 | R0каб.4 | 373.005 | Х0каб.4 | 10.8135 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 27 | Lxкаб.4 | 27 | LR0каб.4 | 27 | LХ0каб.4 | 27
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс10Вс24 ДО Вс24 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 128.03 | Хкаб.5 | 2.945 | R0каб.5 | 576.135 | Х0каб.5 | 13.2525 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 31 | Lxкаб.5 | 31 | LR0каб.5 | 31 | LХ0каб.5 | 31
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 280.0465 | Хсумм | 43.263 | R0сумм | 1133.5862 | Х0сумм | 82.7675
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 567.3731 | Z3 | 283.3685
|  | Rд1 | 392.1663 | Rд3 | 7.7107 |  |  |  |  | к1 | 0.84329 | к3 | 0.97265
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 672.2128 | Rд3 | 287.7572
[10 empty] | Rд01 | 1525.7526
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 27 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.22469 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 27 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 31 |  |  | 0.1046 | 214.5958
|  | 0.17323 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 31 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.080722 | 214.4226
2.3161
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.99872
0.49762

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 62.7829 | 31.3196 | 0.11529 | 19.58 | 0.036802 | 2.5 | 0.60665 | 0.1 | 31.3196 | 30 | 70 | 25 | 4.3 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1213
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.60665 | Iк.з | 1.0118 | Iк.з | 1.1697 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.3961 | Iк.з дуга(2) | 0.97707 | Iк.з дуга(3) | 1.1296
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс10Вс24 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.4 | 82.89 | Хкаб.4 | 2.403 | R0каб.4 | 373.005 | Х0каб.4 | 10.8135 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 27 | Lxкаб.4 | 27 | LR0каб.4 | 27 | LХ0каб.4 | 27
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс10Вс24 ДО Вс24 | ВВГнг(А)-4x2,5 мм² | Rкаб.5 | 41.3 | Хкаб.5 | 0.95 | R0каб.5 | 185.85 | Х0каб.5 | 4.275 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.12 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 193.3165 | Хсумм | 41.268 | R0сумм | 743.3012 | Х0сумм | 73.79
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 380.2323 | Z3 | 197.6722
|  | Rд1 | 205.6827 | Rд3 | 7.1733 |  |  |  |  | к1 | 0.94903 | к3 | 0.96456
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 398.9992 | Rд3 | 200.4898
[10 empty] | Rд01 | 948.984
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 27 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.22469 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 27 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.1046 | 214.5958
|  | 0.05588 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.026039 | 214.5399
2.3161
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.4317
0.74254

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.7724 | 30.9471 | 0.018588 | 19.58 | 0.094934 | 10 | 0.97434 | 0.1 | 30.9471 | 30 | 70 | 25 | 8.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0186
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.97434 | Iк.з | 1.5733 | Iк.з | 1.8189 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.65636 | Iк.з дуга(2) | 1.456 | Iк.з дуга(3) | 1.6832
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 60.72 | Хкаб.4 | 2.409 | R0каб.4 | 273.24 | Х0каб.4 | 10.8405 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 121.957 | Хсумм | 35.862 | R0сумм | 452.9835 | Х0сумм | 65.213
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 236.7413 | Z3 | 127.1204
|  | Rд1 | 119.1116 | Rд3 | 10.6418 |  |  |  |  | к1 | 0.97251 | к3 | 0.92434
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 241.0686 | Rд3 | 132.5988
[10 empty] | Rд01 | 572.0951
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.1651 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.076879 | 214.5929
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.5929
2.3175
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.2264
1.1926

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.8531 | 30.9471 | 0.018896 | 19.58 | 0.096507 | 10 | 0.98238 | 0.1 | 30.9471 | 30 | 70 | 25 | 8.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0189
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.98238 | Iк.з | 1.5842 | Iк.з | 1.8315 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.66206 | Iк.з дуга(2) | 1.4649 | Iк.з дуга(3) | 1.6935
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 60.72 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 273.24 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 121.0465 | Хсумм | 35.857 | R0сумм | 448.8863 | Х0сумм | 65.1905
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 234.8037 | Z3 | 126.2457
|  | Rд1 | 118.0588 | Rд3 | 10.6936 |  |  |  |  | к1 | 0.9723 | к3 | 0.92356
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 239.1053 | Rд3 | 131.7401
[10 empty] | Rд01 | 566.9451
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.16513 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.076869 | 214.6553
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.6553
2.2884
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.2418
1.2025

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 44.0398 | 30.9471 | 0.04966 | 19.58 | 0.25362 | 10 | 1.5926 | 0.1 | 30.9471 | 30 | 70 | 25 | 8.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0506
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5926 | Iк.з | 2.3306 | Iк.з | 2.6943 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.095 | Iк.з дуга(2) | 2.0453 | Iк.з дуга(3) | 2.3645
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 18.4 | Хкаб.4 | 0.74 | R0каб.4 | 82.8 | Х0каб.4 | 3.33 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 78.7265 | Хсумм | 34.155 | R0сумм | 258.4463 | Х0сумм | 57.5315
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 144.8402 | Z3 | 85.8162
|  | Rд1 | 71.9829 | Rд3 | 12.9002 |  |  |  |  | к1 | 0.9384 | к3 | 0.87656
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 150.7094 | Rд3 | 91.6267
[10 empty] | Rд01 | 330.4292
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.050039 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.023294 | 214.7704
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.7704
2.2348
Iуд.
[5 empty] | 1.021 | 3.3011
1.9512

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 71.4233 | 30.1606 | 0.14928 | 19.58 | 0.047652 | 2.5 | 0.6903 | 0.1 | 30.1606 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1598
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.6903 | Iк.з | 1.132 | Iк.з | 1.3086 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.45856 | Iк.з дуга(2) | 1.0841 | Iк.з дуга(3) | 1.2533
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-6 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 57.42 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 258.39 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 7.83 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
КАБЕЛЬ ОТ Пс13Вс19Вс20 ДО Пс13 | ВВГнг(А)-4x2,5мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.624 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.808 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 171.857 | Хсумм | 41.019 | R0сумм | 646.7335 | Х0сумм | 72.6695
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 334.1524 | Z3 | 176.6844
|  | Rд1 | 172.8538 | Rд3 | 8.0051 |  |  |  |  | к1 | 0.96372 | к3 | 0.95661
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 344.7108 | Rд3 | 179.8621
[10 empty] | Rд01 | 819.5873
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.15626 | 1.4 | 1.74 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.072761 | 214.6017
|  | 0.059918 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.027921 | 214.5418
2.3134
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6018
0.84493

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 71.9497 | 30.1606 | 0.15105 | 19.58 | 0.048216 | 2.5 | 0.69438 | 0.1 | 30.1606 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1619
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.69438 | Iк.з | 1.1377 | Iк.з | 1.3153 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.46158 | Iк.з дуга(2) | 1.0892 | Iк.з дуга(3) | 1.2592
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-6" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 57.42 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 258.39 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 7.83 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
КАБЕЛЬ ОТ Пс13Вс19Вс20 ДО Пс13 | ВВГнг(А)-4x2,5мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.624 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.808 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 170.9465 | Хсумм | 40.981 | R0сумм | 642.6362 | Х0сумм | 72.4985
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 332.1907 | Z3 | 175.7901
|  | Rд1 | 171.5376 | Rд3 | 8.046 |  |  |  |  | к1 | 0.96422 | к3 | 0.9562
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 342.4841 | Rд3 | 178.9925
[10 empty] | Rд01 | 814.1739
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.15626 | 1.4 | 1.74 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.07274 | 214.6642
|  | 0.059918 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.027913 | 214.6043
2.2842
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6099
0.84992

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 76.6133 | 30.1606 | 0.16659 | 19.58 | 0.053175 | 2.5 | 0.72921 | 0.1 | 30.1606 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1799
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.72921 | Iк.з | 1.1864 | Iк.з | 1.3716 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.48737 | Iк.з дуга(2) | 1.1317 | Iк.з дуга(3) | 1.3083
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-6" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 57.42 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 258.39 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 7.83 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
КАБЕЛЬ ОТ Пс13Вс19Вс20 ДО Пс13 | ВВГнг(А)-4x2,5мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.52 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.34 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.468 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 163.5465 | Хсумм | 40.877 | R0сумм | 609.3362 | Х0сумм | 72.0305
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 316.3243 | Z3 | 168.5775
|  | Rд1 | 161.1258 | Rд3 | 8.3931 |  |  |  |  | к1 | 0.9678 | к3 | 0.95273
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 324.6723 | Rд3 | 171.9396
[10 empty] | Rд01 | 770.462
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.15626 | 1.4 | 1.74 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.104 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.07274 | 214.6642
|  | 0.049932 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.104 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.02326 | 214.6143
2.2842
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6788
0.89256

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.6681 | 30.6147 | 0.0079623 | 19.58 | 0.01464 | 6 | 0.38262 | 0.1 | 30.6147 | 30 | 70 | 25 | 5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0079
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38262 | Iк.з | 0.66723 | Iк.з | 0.77136 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.22159 | Iк.з дуга(2) | 0.64845 | Iк.з дуга(3) | 0.74965
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-7 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 57.42 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 258.39 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 7.83 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
КАБЕЛЬ ОТ Пс13Вс19Вс20 ДО Вс20 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 168.85 | Хкаб.5 | 4.895 | R0каб.5 | 759.825 | Х0каб.5 | 22.0275 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 55 | Lxкаб.5 | 55 | LR0каб.5 | 55 | LХ0каб.5 | 55
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 296.307 | Хсумм | 45.29 | R0сумм | 1206.7585 | Х0сумм | 91.889
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 602.8669 | Z3 | 299.7483
|  | Rд1 | 441.1768 | Rд3 | 8.7794 |  |  |  |  | к1 | 0.81689 | к3 | 0.9707
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 737.4838 | Rд3 | 305.0864
[10 empty] | Rд01 | 1647.9353
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.15626 | 1.4 | 1.74 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 55 |  |  | 0.072761 | 214.6017
|  | 0.22885 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 55 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.10664 | 214.3729
2.3134
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94414
0.46832

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.6816 | 30.6147 | 0.0080146 | 19.58 | 0.014736 | 6 | 0.38387 | 0.1 | 30.6147 | 30 | 70 | 25 | 5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.008
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38387 | Iк.з | 0.66925 | Iк.з | 0.7737 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.22262 | Iк.з дуга(2) | 0.6505 | Iк.з дуга(3) | 0.75202
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-7" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 57.42 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 258.39 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 7.83 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
КАБЕЛЬ ОТ Пс13Вс19Вс20 ДО Вс20 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 168.85 | Хкаб.5 | 4.895 | R0каб.5 | 759.825 | Х0каб.5 | 22.0275 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 55 | Lxкаб.5 | 55 | LR0каб.5 | 55 | LХ0каб.5 | 55
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 295.3965 | Хсумм | 45.252 | R0сумм | 1202.6612 | Х0сумм | 91.718
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 600.8959 | Z3 | 298.8425
|  | Rд1 | 438.3087 | Rд3 | 8.711 |  |  |  |  | к1 | 0.8184 | к3 | 0.97083
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 733.7052 | Rд3 | 304.1075
[10 empty] | Rд01 | 1640.97
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.15626 | 1.4 | 1.74 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 55 |  |  | 0.07274 | 214.6642
|  | 0.22885 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 55 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.10661 | 214.4354
2.2842
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.94701
0.46986

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.8395 | 30.6147 | 0.031521 | 19.58 | 0.057954 | 6 | 0.76128 | 0.1 | 30.6147 | 30 | 70 | 25 | 5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0318
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76128 | Iк.з | 1.2303 | Iк.з | 1.4223 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.51122 | Iк.з дуга(2) | 1.1696 | Iк.з дуга(3) | 1.3521
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-7.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс13Вс19Вс20 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.4 | 57.42 | Хкаб.4 | 2.442 | R0каб.4 | 258.39 | Х0каб.4 | 10.989 |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 7.83 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 33 | Lxкаб.4 | 33 | LR0каб.4 | 33 | LХ0каб.4 | 33
КАБЕЛЬ ОТ Пс13Вс19Вс20 ДО Вс20 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 30.7 | Хкаб.5 | 0.89 | R0каб.5 | 138.15 | Х0каб.5 | 4.005 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 157.2465 | Хсумм | 41.247 | R0сумм | 580.9862 | Х0сумм | 73.6955
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 302.9995 | Z3 | 162.5662
|  | Rд1 | 152.6959 | Rд3 | 8.7073 |  |  |  |  | к1 | 0.9702 | к3 | 0.94954
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 309.9424 | Rд3 | 165.9538
[10 empty] | Rд01 | 733.6822
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.74 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 33 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.15626 | 1.4 | 1.74 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 33 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.07274 | 214.6642
|  | 0.04161 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.019384 | 214.6226
2.2842
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7409
0.93181

## К8
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.9476 | 30.0157 | 0.034263 | 19.58 | 0.062996 | 6 | 0.7937 | 0.1 | 30.0157 | 30 | 70 | 25 | 0.8 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0346
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.7937 | Iк.з | 1.3199 | Iк.з | 1.5259 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.52782 | Iк.з дуга(2) | 1.2461 | Iк.з дуга(3) | 1.4405
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-8 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс9Вс16 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 85.96 | Хкаб.4 | 2.492 | R0каб.4 | 386.82 | Х0каб.4 | 11.214 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 147.197 | Хсумм | 35.945 | R0сумм | 566.5635 | Х0сумм | 65.5865
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 290.6215 | Z3 | 151.5223
|  | Rд1 | 150.0143 | Rд3 | 9.2315 |  |  |  |  | к1 | 0.97191 | к3 | 0.94292
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 297.2113 | Rд3 | 156.4285
[10 empty] | Rд01 | 716.5778
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.23301 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.1085 | 214.525
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.525
2.3491
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8678
0.9715

## К8"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.0715 | 30.0157 | 0.03473 | 19.58 | 0.063855 | 6 | 0.79909 | 0.1 | 30.0157 | 30 | 70 | 25 | 0.8 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0351
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.79909 | Iк.з | 1.3278 | Iк.з | 1.535 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.53166 | Iк.з дуга(2) | 1.2527 | Iк.з дуга(3) | 1.4482
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-8" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс9Вс16 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 85.96 | Хкаб.4 | 2.492 | R0каб.4 | 386.82 | Х0каб.4 | 11.214 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 146.2865 | Хсумм | 35.907 | R0сумм | 562.4662 | Х0сумм | 65.4155
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 288.6605 | Z3 | 150.6289
|  | Rд1 | 148.8266 | Rд3 | 9.2805 |  |  |  |  | к1 | 0.97213 | к3 | 0.94233
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 295.1131 | Rд3 | 155.567
[10 empty] | Rд01 | 711.2929
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.23301 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.10847 | 214.5875
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.5875
2.32
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8788
0.9781

## К8.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 56.7971 | 30.0157 | 0.099427 | 19.58 | 0.18281 | 6 | 1.3521 | 0.1 | 30.0157 | 30 | 70 | 25 | 0.8 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.1038
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.3521 | Iк.з | 2.056 | Iк.з | 2.3769 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.92245 | Iк.з дуга(2) | 1.8369 | Iк.з дуга(3) | 2.1235
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-8.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс9Вс16 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 30.7 | Хкаб.4 | 0.89 | R0каб.4 | 138.15 | Х0каб.4 | 4.005 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 91.0265 | Хсумм | 34.305 | R0сумм | 313.7963 | Х0сумм | 58.2065
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 170.6031 | Z3 | 97.2762
|  | Rд1 | 84.7464 | Rд3 | 12.31 |  |  |  |  | к1 | 0.95374 | к3 | 0.89235
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 175.7729 | Rд3 | 103.3365
[10 empty] | Rд01 | 398.5426
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.083219 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.038739 | 214.7373
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.7373
2.2502
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 2.9103
1.6555

## К9
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.3972 | 30.0061 | 0.0092873 | 19.58 | 0.017076 | 6 | 0.41323 | 0.1 | 30.0061 | 30 | 70 | 25 | 0.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0093
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.41323 | Iк.з | 0.71633 | Iк.з | 0.82812 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.24653 | Iк.з дуга(2) | 0.69781 | Iк.з дуга(3) | 0.80671
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-9 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.707 | Хкаб.1 | 4.98 | R0каб.1 | 48.1815 | Х0каб.1 | 22.41 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 166 | Lxкаб.1 | 166 | LR0каб.1 | 166 | LХ0каб.1 | 166
КАБЕЛЬ ОТ Д41.33 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 7.8 | Хкаб.2 | 0.544 | R0каб.2 | 35.1 | Х0каб.2 | 2.448 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 8 | Lxкаб.2 | 8 | LR0каб.2 | 8 | LХ0каб.2 | 8
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс9Вс16 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 85.96 | Хкаб.4 | 2.492 | R0каб.4 | 386.82 | Х0каб.4 | 11.214 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс9Вс16 ДО Вс16 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 119.73 | Хкаб.5 | 3.471 | R0каб.5 | 538.785 | Х0каб.5 | 15.6195 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 39 | Lxкаб.5 | 39 | LR0каб.5 | 39 | LХ0каб.5 | 39
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 275.727 | Хсумм | 43.916 | R0сумм | 1114.1485 | Х0сумм | 85.706
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 558.2062 | Z3 | 279.2024
|  | Rд1 | 380.425 | Rд3 | 7.5008 |  |  |  |  | к1 | 0.84983 | к3 | 0.97299
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 656.152 | Rд3 | 283.2278
[10 empty] | Rд01 | 1494.5735
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 166 |  |  | U% | U
|  | 5.8366 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 166 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 8 |  |  | 1.5359 | 374.1634
|  | 1.146 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 8 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.3063 | 373.0174 |  | 1.8422
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 0.39839 | 371.5313 | 214.758 | 2.2406
|  | 0.23301 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 39 |  |  | 0.1085 | 214.525
|  | 0.16228 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.075645 | 214.3627
2.3491
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0136
0.50579

## К9"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.4142 | 30.0061 | 0.0093532 | 19.58 | 0.017197 | 6 | 0.41469 | 0.1 | 30.0061 | 30 | 70 | 25 | 0.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0093
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.41469 | Iк.з | 0.71866 | Iк.з | 0.83082 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.24772 | Iк.з дуга(2) | 0.70012 | Iк.з дуга(3) | 0.80939
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-9" | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс9Вс16 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 85.96 | Хкаб.4 | 2.492 | R0каб.4 | 386.82 | Х0каб.4 | 11.214 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс9Вс16 ДО Вс16 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 119.73 | Хкаб.5 | 3.471 | R0каб.5 | 538.785 | Х0каб.5 | 15.6195 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 39 | Lxкаб.5 | 39 | LR0каб.5 | 39 | LХ0каб.5 | 39
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 274.8165 | Хсумм | 43.878 | R0сумм | 1110.0512 | Х0сумм | 85.535
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 556.2355 | Z3 | 278.2973
|  | Rд1 | 377.9383 | Rд3 | 7.4574 |  |  |  |  | к1 | 0.85122 | к3 | 0.97306
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 652.7548 | Rд3 | 282.2739
[10 empty] | Rд01 | 1487.9896
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.23301 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 39 |  |  | 0.10847 | 214.5875
|  | 0.16228 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 39 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.075623 | 214.4252
2.32
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0169
0.50758

## К9.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.6617 | 30.0061 | 0.021831 | 19.58 | 0.040138 | 6 | 0.63355 | 0.1 | 30.0061 | 30 | 70 | 25 | 0.5 | 42.78 | 42.78 |  |  |  | 160
1.0219
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.63355 | Iк.з | 1.0509 | Iк.з | 1.2149 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.4163 | Iк.з дуга(2) | 1.0122 | Iк.з дуга(3) | 1.1702
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д41.33 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-9.1 | Rвыкл. пр. Д41.33 | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.8 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ 2(3x120+1х70)мм² | Rкаб.1 | 10.7715 | Хкаб.1 | 5.01 | R0каб.1 | 48.4718 | Х0каб.1 | 22.545 |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | R0каб.1 | 0.5805 | Х0каб.1 | 0.27 |  | Lrкаб.1 | 167 | Lxкаб.1 | 167 | LR0каб.1 | 167 | LХ0каб.1 | 167
КАБЕЛЬ ОТ Д42.20 ДО Д42.21 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 6.825 | Хкаб.2 | 0.476 | R0каб.2 | 30.7125 | Х0каб.2 | 2.142 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 7 | Lxкаб.2 | 7 | LR0каб.2 | 7 | LХ0каб.2 | 7
КАБЕЛЬ ОТ Д42.21 ДО Д42.22 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 15.35 | Хкаб.3 | 0.445 | R0каб.3 | 69.075 | Х0каб.3 | 2.0025 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
КАБЕЛЬ ОТ Д42.22 ДО ШСАУ Пс9Вс16 | ВВГнг(А)-5x6мм² | Rкаб.4 | 85.96 | Хкаб.4 | 2.492 | R0каб.4 | 386.82 | Х0каб.4 | 11.214 |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | R0каб.4 | 13.815 | Х0каб.4 | 0.4005 |  | Lrкаб.4 | 28 | Lxкаб.4 | 28 | LR0каб.4 | 28 | LХ0каб.4 | 28
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс9Вс16 ДО Вс16 | ВВГнг(А)-4x6мм² | Rкаб.5 | 30.7 | Хкаб.5 | 0.89 | R0каб.5 | 138.15 | Х0каб.5 | 4.005 |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | R0каб.5 | 13.815 | Х0каб.5 | 0.4005 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 2.8 | Хккв.шк | 1.2 | Rкв.шк | 2.8 | Хккв.шк | 1.2
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д42.22 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 185.7865 | Хсумм | 41.297 | R0сумм | 709.4162 | Х0сумм | 73.9205
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 364.0871 | Z3 | 190.321
|  | Rд1 | 193.7423 | Rд3 | 7.4341 |  |  |  |  | к1 | 0.95481 | к3 | 0.9621
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 379.5288 | Rд3 | 193.2206
[10 empty] | Rд01 | 903.1585
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.129 | Хкаб.1 | 0.06 | Lrкаб.1 | 167 |  |  | U% | U
|  | 5.8717 | 125 | 0.129 | 0.96 | 0.06 | 0.28 | 167 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 7 |  |  | 1.5452 | 374.1283
|  | 1.0028 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.26803 | 373.1255 |  | 1.8132
|  | 1.4861 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 3.07 | Хкаб.4 | 0.089 | Lrкаб.4 | 28 |  |  | 0.39827 | 371.6394 | 214.8205 | 2.2115
|  | 0.23301 | 1.4 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 28 |  |  |  | Rкаб.5 | 3.07 | Хкаб.5 | 0.089 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.10847 | 214.5875
|  | 0.04161 | 0.7 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.019391 | 214.5459
2.32
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.487
0.77546