## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 44.8542 | 35.8327 | 0.033851 | 19.58 | 1.0805 | 25 | 2.3243 | 0.2 | 35.8327 | 30 | 70 | 25 | 37.5 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
1.0342
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 2.3243 | Iк.з | 3.7875 | Iк.з | 4.3786 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.477 | Iк.з дуга(2) | 3.0908 | Iк.з дуга(3) | 3.5731
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 4.5 | Хвык. Сек | 2 | Rвыкл. Сек | 4.5 | Хвык. Сек | 2
| АВБШВ 2(3x120+1х50)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.272 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.224 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО ШСАУ Пс2Вс6 | ВВГ 5x25мм² | Rкаб.2 | 31.08 | Хкаб.2 | 2.772 | R0каб.2 | 139.86 | Х0каб.2 | 12.474 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 48.819 | Хсумм | 20.128 | R0сумм | 189.6625 | Х0сумм | 37.81
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 99.2393 | Z3 | 52.8056
|  | Rд1 | 60.3747 | Rд3 | 12.6799 |  |  |  |  | к1 | 0.89484 | к3 | 0.81508
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 109.1937 | Rд3 | 61.4989
[10 empty] | Rд01 | 250.0372
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7144 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 1.2406 | 375.2856
|  | 4.5919 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 1.2236 | 370.6937 |  | 2.4642
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 370.6937 | 214.2738 | 2.4642
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 214.2738
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 214.2738
2.4642
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 5.3631
2.847

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 74.2364 | 35.8327 | 0.13682 | 19.58 | 4.3673 | 25 | 4.6729 | 0.2 | 35.8327 | 30 | 70 | 25 | 37.5 | 104.16 | 104.16 |  |  |  | 160
1.1456
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 4.6729 | Iк.з | 6.4666 | Iк.з | 7.4759 |  |  | Iк.з дуга(1) | 2.9606 | Iк.з дуга(2) | 4.8767 | Iк.з дуга(3) | 5.6378
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 4.5 | Хвык. Сек | 2 | Rвыкл. Сек | 4.5 | Хвык. Сек | 2
| АВБШВ 2(3x120+1х50)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.272 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.224 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО ШСАУ Пс2Вс6 | ВВГ 5x25мм² | Rкаб.2 | 7.4 | Хкаб.2 | 0.66 | R0каб.2 | 33.3 | Х0каб.2 | 2.97 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 10 | Lxкаб.2 | 10 | LR0каб.2 | 10 | LХ0каб.2 | 10
|  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  |  | Rкаб.3 |  | Хкаб.3 |  | R0каб.3 | 0 | Х0каб.3 | 0 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 | 12 | Lxкаб.4 | 12 | LR0каб.4 | 12 | LХ0каб.4 | 12
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 25.139 | Хсумм | 18.016 | R0сумм | 83.1025 | Х0сумм | 28.306
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 49.3623 | Z3 | 30.9281
|  | Rд1 | 33.4057 | Rд3 | 11.703 |  |  |  |  | к1 | 0.80682 | к3 | 0.75325
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 58.5447 | Rд3 | 36.842
[10 empty] | Rд01 | 116.5082
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7144 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 10 |  |  | 1.2406 | 375.2856
|  | 1.0933 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.3 | 0 | Хкаб.3 | 0 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 0.29133 | 374.1923 |  | 1.532
|  | 0 | 50 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 12 |  |  | 0 | 374.1923 | 216.2961 | 1.532
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 12 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 216.2961
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 216.2961
1.532
Iуд.
[5 empty] | 1.0353 | 9.288
5.8056

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 98.7566 | 36.2728 | 0.21368 | 19.58 | 0.17461 | 4 | 1.3214 | 0.1 | 36.2728 | 30 | 70 | 25 | 12.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.2364
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.3214 | Iк.з | 2.1709 | Iк.з | 2.5097 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.87337 | Iк.з дуга(2) | 1.9247 | Iк.з дуга(3) | 2.2251
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 4.5 | Хвык. Сек | 2 | Rвыкл. Сек | 4.5 | Хвык. Сек | 2
| АВБШВ 2(3x120+1х50)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.272 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.224 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО ШСАУ Пс2Вс6 | ВВГ 5x25мм² | Rкаб.2 | 31.08 | Хкаб.2 | 2.772 | R0каб.2 | 139.86 | Х0каб.2 | 12.474 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс2Вс6 ДО Пс2-1 | ВВГ 4x4мм² | Rкаб.3 | 30.9 | Хкаб.3 | 0.9 | R0каб.3 | 139.05 | Х0каб.3 | 4.05 |  |  | Rкаб.3 | 3.09 | Хкаб.3 | 0.09 | R0каб.3 | 13.905 | Х0каб.3 | 0.405 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 88.519 | Хсумм | 25.528 | R0сумм | 337.5125 | Х0сумм | 46.36
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 174.5636 | Z3 | 92.1265
|  | Rд1 | 92.5738 | Rд3 | 12.2081 |  |  |  |  | к1 | 0.95564 | к3 | 0.88554
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 181.0928 | Rд3 | 100.7271
[10 empty] | Rд01 | 430.0863
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7144 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 1.2406 | 375.2856
|  | 4.5919 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.09 | Хкаб.3 | 0.09 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 1.2236 | 370.6937 |  | 2.4642
|  | 2.9916 | 50 | 3.09 | 0.96 | 0.09 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.80703 | 367.7021 | 212.5445 | 3.2712
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 212.5445
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.5445
3.2712
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 3.072
1.6174

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 120.8649 | 36.2728 | 0.27959 | 19.58 | 0.22847 | 4 | 1.5115 | 0.1 | 36.2728 | 30 | 70 | 25 | 12.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.3201
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5115 | Iк.з | 2.4332 | Iк.з | 2.813 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.99846 | Iк.з дуга(2) | 2.122 | Iк.з дуга(3) | 2.4532
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 4.5 | Хвык. Сек | 2 | Rвыкл. Сек | 4.5 | Хвык. Сек | 2
| АВБШВ 2(3x120+1х50)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.272 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.224 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО ШСАУ Пс2Вс6 | ВВГ 4x25мм² | Rкаб.2 | 31.08 | Хкаб.2 | 2.772 | R0каб.2 | 139.86 | Х0каб.2 | 12.474 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс2Вс6 ДО Пс2-1 | ВВГ 4x4мм² | Rкаб.3 | 20.65 | Хкаб.3 | 0.475 | R0каб.3 | 92.925 | Х0каб.3 | 2.1375 |  |  | Rкаб.3 | 4.13 | Хкаб.3 | 0.095 | R0каб.3 | 18.585 | Х0каб.3 | 0.4275 |  | Lrкаб.3 | 5 | Lxкаб.3 | 5 | LR0каб.3 | 5 | LХ0каб.3 | 5
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 78.269 | Хсумм | 25.103 | R0сумм | 291.3875 | Х0сумм | 44.4475
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 152.6057 | Z3 | 82.1961
|  | Rд1 | 81.6902 | Rд3 | 12.5768 |  |  |  |  | к1 | 0.94361 | к3 | 0.87107
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 159.9592 | Rд3 | 90.8458
[10 empty] | Rд01 | 373.0777
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7144 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 1.2406 | 375.2856
|  | 4.5919 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 4.13 | Хкаб.3 | 0.095 | Lrкаб.3 | 5 |  |  | 1.2236 | 370.6937 |  | 2.4642
|  | 1.9957 | 50 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.53837 | 368.698 | 213.1202 | 3.0026
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.1202
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.1202
3.0026
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 3.4434
1.8503

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.7259 | 31.1521 | 0.0060956 | 19.58 | 0.079697 | 16 | 0.89273 | 0.1 | 31.1521 | 30 | 70 | 25 | 12.5 | 78.12 | 78.12 |  |  |  | 160
1.0061
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.89273 | Iк.з | 1.5335 | Iк.з | 1.7729 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.58801 | Iк.з дуга(2) | 1.4236 | Iк.з дуга(3) | 1.6458
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 4.5 | Хвык. Сек | 2 | Rвыкл. Сек | 4.5 | Хвык. Сек | 2
| АВБШВ 2(3x120+1х50)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.272 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.224 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО ШСАУ Пс2Вс6 | ВВГ 5x25мм² | Rкаб.2 | 31.08 | Хкаб.2 | 2.772 | R0каб.2 | 139.86 | Х0каб.2 | 12.474 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс2Вс6 ДО Вс6 | ВВГ 4x16мм² | Rкаб.3 | 69.6 | Хкаб.3 | 4.08 | R0каб.3 | 313.2 | Х0каб.3 | 18.36 |  |  | Rкаб.3 | 1.16 | Хкаб.3 | 0.068 | R0каб.3 | 5.22 | Х0каб.3 | 0.306 |  | Lrкаб.3 | 60 | Lxкаб.3 | 60 | LR0каб.3 | 60 | LХ0каб.3 | 60
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 127.219 | Хсумм | 28.708 | R0сумм | 511.6625 | Х0сумм | 60.67
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 258.3826 | Z3 | 130.4179
|  | Rд1 | 136.9017 | Rд3 | 10.3076 |  |  |  |  | к1 | 0.9737 | к3 | 0.9272
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 264.1207 | Rд3 | 137.5266
[10 empty] | Rд01 | 648.5642
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7144 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 1.2406 | 375.2856
|  | 4.5919 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.16 | Хкаб.3 | 0.068 | Lrкаб.3 | 60 |  |  | 1.2236 | 370.6937 |  | 2.4642
|  | 6.7958 | 50 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 60 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 1.8333 | 363.8978 | 210.3456 | 4.2975
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 210.3456
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.3456
4.2975
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 2.17
1.0927

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.0889 | 31.1521 | 0.022804 | 19.58 | 0.29815 | 16 | 1.7267 | 0.1 | 31.1521 | 30 | 70 | 25 | 12.5 | 78.12 | 78.12 |  |  |  | 160
1.0229
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.7267 | Iк.з | 2.7137 | Iк.з | 3.1372 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1413 | Iк.з дуга(2) | 2.3288 | Iк.з дуга(3) | 2.6922
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 4.5 | Хвык. Сек | 2 | Rвыкл. Сек | 4.5 | Хвык. Сек | 2
| АВБШВ 2(3x120+1х50)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.272 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.224 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.288 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО ШСАУ Пс2Вс6 | ВВГ 5x25мм² | Rкаб.2 | 31.08 | Хкаб.2 | 2.772 | R0каб.2 | 139.86 | Х0каб.2 | 12.474 |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | R0каб.2 | 3.33 | Х0каб.2 | 0.297 |  | Lrкаб.2 | 42 | Lxкаб.2 | 42 | LR0каб.2 | 42 | LХ0каб.2 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс2Вс6 ДО Вс6 | ВВГ 4x16мм² | Rкаб.3 | 11.6 | Хкаб.3 | 0.68 | R0каб.3 | 52.2 | Х0каб.3 | 3.06 |  |  | Rкаб.3 | 1.16 | Хкаб.3 | 0.068 | R0каб.3 | 5.22 | Х0каб.3 | 0.306 |  | Lrкаб.3 | 10 | Lxкаб.3 | 10 | LR0каб.3 | 10 | LХ0каб.3 | 10
|  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  |  | Rкаб.4 |  | Хкаб.4 |  | R0каб.4 | 0 | Х0каб.4 | 0 |  | Lrкаб.4 |  | Lxкаб.4 | 0 | LR0каб.4 | 0 | LХ0каб.4 | 0
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР |  | Хккв.шк |  | Rкв.шк | 0 | Хккв.шк | 0
|  | R реактор |  | Хвык. Прис |  | Rвыкл.прис. | 0 | Хвык. Прис | 0
|  | Rввод |  | Хвык. Сек |  | Rвыкл. Сек | 0 | Хвык. Сек | 0
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 69.219 | Хсумм | 25.308 | R0сумм | 250.6625 | Х0сумм | 45.37
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 133.5883 | Z3 | 73.7005
|  | Rд1 | 72.375 | Rд3 | 12.8501 |  |  |  |  | к1 | 0.92984 | к3 | 0.85714
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 141.594 | Rд3 | 82.0691
[10 empty] | Rд01 | 323.0375
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.064 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7144 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.064 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.74 | Хкаб.2 | 0.066 | Lrкаб.2 | 42 |  |  | 1.2406 | 375.2856
|  | 4.5919 | 75 | 0.74 | 0.96 | 0.066 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.3 | 1.16 | Хкаб.3 | 0.068 | Lrкаб.3 | 10 |  |  | 1.2236 | 370.6937 |  | 2.4642
|  | 1.1326 | 50 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.4 | 0 | Хкаб.4 | 0 | Lrкаб.4 | 0 |  |  | 0.30555 | 369.561 | 213.6191 | 2.7698
|  | 0 | 1.4 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0 | 213.6191
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.6191
2.7698
Iуд.
[5 empty] | 1.0203 | 3.841
2.1141