## К1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.7689 | 30.3303 | 0.017152 | 19.58 | 0.087597 | 10 | 0.66181 | 0.2 | 30.3303 | 30 | 70 | 25 | 5.02 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0172
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.66181 | Iк.з | 1.1009 | Iк.з | 1.2727 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.43612 | Iк.з дуга(2) | 1.0567 | Iк.з дуга(3) | 1.2217
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.19 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.855 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.3285 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.104 | Хсумм | 40.4885 | R0сумм | 679.795 | Х0сумм | 74.4822
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 348.5414 | Z3 | 181.6732
|  | Rд1 | 184.2249 | Rд3 | 7.7774 |  |  |  |  | к1 | 0.95975 | к3 | 0.95876
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 361.3289 | Rд3 | 184.8814
[10 empty] | Rд01 | 864.0199
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.073 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.15009 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.071346 | 210.2268
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.2268
4.3366
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5578
0.81005

## К1"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 41.2189 | 30.3303 | 0.041566 | 19.58 | 0.21229 | 10 | 1.0303 | 0.2 | 30.3303 | 30 | 70 | 25 | 5.02 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0421
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0303 | Iк.з | 1.5884 | Iк.з | 1.8363 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.70656 | Iк.з дуга(2) | 1.4682 | Iк.з дуга(3) | 1.6974
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 119.5762 | Хсумм | 39.4515 | R0сумм | 416.3701 | Х0сумм | 67.5057
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 223.8912 | Z3 | 125.9162
|  | Rд1 | 107.9324 | Rд3 | 10.8057 |  |  |  |  | к1 | 0.97078 | к3 | 0.92327
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 227.5087 | Rд3 | 130.382
[10 empty] | Rд01 | 524.3026
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.070438 | 212.9703
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.9703
3.0532
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.2478
1.2612

## К1.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 56.6415 | 30.3303 | 0.09765 | 19.58 | 0.49872 | 10 | 1.5791 | 0.2 | 30.3303 | 30 | 70 | 25 | 5.02 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.1019
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.5791 | Iк.з | 2.1961 | Iк.з | 2.5389 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.1141 | Iк.з дуга(2) | 1.9438 | Iк.з дуга(3) | 2.2472
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-1.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 18.4 | Хкаб.4 | 0.74 | R0каб.4 | 82.8 | Х0каб.4 | 3.33 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 82.7762 | Хсумм | 37.9715 | R0сумм | 250.7701 | Х0сумм | 60.8457
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 146.0729 | Z3 | 91.07
|  | Rд1 | 68.2258 | Rд3 | 12.8495 |  |  |  |  | к1 | 0.93926 | к3 | 0.88408
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 151.002 | Rд3 | 95.6257
[10 empty] | Rд01 | 318.9959
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.050039 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.023479 | 213.0704
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0704
3.0063
Iуд.
[5 empty] | 1.0215 | 3.1121
1.9356

## К2
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 48.2723 | 30.2509 | 0.067914 | 19.58 | 0.055496 | 4 | 0.52677 | 0.2 | 30.2509 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0698
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.52677 | Iк.з | 0.87819 | Iк.з | 1.0152 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33749 | Iк.з дуга(2) | 0.85407 | Iк.з дуга(3) | 0.98736
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-2 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс1Вс7 ДО Пс1 | ВВГнг(А)-4x4мм² | Rкаб.5 | 37.17 | Хкаб.5 | 0.855 | R0каб.5 | 167.265 | Х0каб.5 | 3.8475 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 9 | Lxкаб.5 | 9 | LR0каб.5 | 9 | LХ0каб.5 | 9
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 223.074 | Хсумм | 45.8735 | R0сумм | 855.86 | Х0сумм | 82.9647
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 437.8926 | Z3 | 227.7419
|  | Rд1 | 249.4613 | Rд3 | 6.5624 |  |  |  |  | к1 | 0.92344 | к3 | 0.97138
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 472.5353 | Rд3 | 229.6364
[10 empty] | Rд01 | 1105.3213
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 9 |  |  | 0.071357 | 210.2267
|  | 0.050292 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 9 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023923 | 210.1764
4.3366
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2427
0.64476

## К2"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 69.2389 | 30.2509 | 0.14156 | 19.58 | 0.11568 | 4 | 0.76052 | 0.2 | 30.2509 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.151
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76052 | Iк.з | 1.2357 | Iк.з | 1.4286 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.50952 | Iк.з дуга(2) | 1.1743 | Iк.з дуга(3) | 1.3576
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-2" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс1Вс7 ДО Пс1 | ВВГнг(А)-4x4мм² | Rкаб.5 | 37.17 | Хкаб.5 | 0.855 | R0каб.5 | 167.265 | Х0каб.5 | 3.8475 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 9 | Lxкаб.5 | 9 | LR0каб.5 | 9 | LХ0каб.5 | 9
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 156.7463 | Хсумм | 40.3065 | R0сумм | 583.6351 | Х0сумм | 71.3532
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 303.3025 | Z3 | 161.8456
|  | Rд1 | 153.6509 | Rд3 | 8.7325 |  |  |  |  | к1 | 0.97016 | к3 | 0.94914
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 310.3971 | Rд3 | 165.4788
[10 empty] | Rд01 | 737.286
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 9 |  |  | 0.070438 | 212.9703
|  | 0.050292 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 9 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023614 | 212.92
3.0532
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7486
0.93088

## К2.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.2409 | 30.2509 | 0.18141 | 19.58 | 0.14824 | 4 | 0.86094 | 0.2 | 30.2509 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.1974
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.86094 | Iк.з | 1.3717 | Iк.з | 1.5858 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.583 | Iк.з дуга(2) | 1.2897 | Iк.з дуга(3) | 1.491
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-2.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс1Вс7 ДО Пс1 | ВВГнг(А)-4x4мм² | Rкаб.5 | 20.65 | Хкаб.5 | 0.475 | R0каб.5 | 92.925 | Х0каб.5 | 2.1375 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 140.2262 | Хсумм | 39.9265 | R0сумм | 509.2951 | Х0сумм | 69.6432
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 267.9242 | Z3 | 145.7996
|  | Rд1 | 132.3841 | Rд3 | 9.6211 |  |  |  |  | к1 | 0.97359 | к3 | 0.93907
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 272.6103 | Rд3 | 149.8474
[10 empty] | Rд01 | 641.6792
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.070438 | 212.9703
|  | 0.02794 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.013119 | 212.9423
3.0532
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9411
1.0538

## К3
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.6944 | 30.0819 | 0.0062707 | 19.58 | 0.032026 | 10 | 0.40016 | 0.2 | 30.0819 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0062
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.40016 | Iк.з | 0.68665 | Iк.з | 0.79381 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.23691 | Iк.з дуга(2) | 0.66809 | Iк.з дуга(3) | 0.77236
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-3 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс1Вс7 ДО Вс7 | ВВГнг(А)-4x10мм² | Rкаб.5 | 101.2 | Хкаб.5 | 4.07 | R0каб.5 | 455.4 | Х0каб.5 | 18.315 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.074 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.333 |  | Lrкаб.5 | 55 | Lxкаб.5 | 55 | LR0каб.5 | 55 | LХ0каб.5 | 55
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 287.104 | Хсумм | 49.0885 | R0сумм | 1143.995 | Х0сумм | 97.4322
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 576.4339 | Z3 | 291.2703
|  | Rд1 | 400.8891 | Rд3 | 8.2025 |  |  |  |  | к1 | 0.83671 | к3 | 0.97183
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 687.9931 | Rд3 | 295.3065
[10 empty] | Rд01 | 1544.8841
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.074 | Lrкаб.5 | 55 |  |  | 0.071357 | 210.2267
|  | 0.13761 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 55 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.065457 | 210.0891
4.3366
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.97163
0.4898

## К3"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.836 | 30.0819 | 0.010687 | 19.58 | 0.054581 | 10 | 0.5224 | 0.2 | 30.0819 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0107
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.5224 | Iк.з | 0.88879 | Iк.з | 1.0275 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.33203 | Iк.з дуга(2) | 0.86401 | Iк.з дуга(3) | 0.99885
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-3" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс1Вс7 ДО Пс1 | ВВГнг(А)-4x10мм² | Rкаб.5 | 101.2 | Хкаб.5 | 4.07 | R0каб.5 | 455.4 | Х0каб.5 | 18.315 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.074 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.333 |  | Lrкаб.5 | 55 | Lxкаб.5 | 55 | LR0каб.5 | 55 | LХ0каб.5 | 55
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 220.7763 | Хсумм | 43.5215 | R0сумм | 871.7701 | Х0сумм | 85.8207
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 441.5501 | Z3 | 225.0251
|  | Rд1 | 256.9342 | Rд3 | 6.5754 |  |  |  |  | к1 | 0.92158 | к3 | 0.97096
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 477.7104 | Rд3 | 227.3516
[10 empty] | Rд01 | 1128.7043
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.074 | Lrкаб.5 | 55 |  |  | 0.070438 | 212.9703
|  | 0.13761 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 55 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.064614 | 212.8327
3.0532
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2577
0.63942

## К3.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 37.9056 | 30.0819 | 0.030067 | 19.58 | 0.15356 | 10 | 0.87624 | 0.2 | 30.0819 | 30 | 70 | 25 | 2.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0303
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.87624 | Iк.з | 1.3917 | Iк.з | 1.6089 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.59435 | Iк.з дуга(2) | 1.3064 | Iк.з дуга(3) | 1.5103
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-3.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс1Вс7 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 55.2 | Хкаб.4 | 2.22 | R0каб.4 | 248.4 | Х0каб.4 | 9.99 |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | R0каб.4 | 8.28 | Х0каб.4 | 0.333 |  | Lrкаб.4 | 30 | Lxкаб.4 | 30 | LR0каб.4 | 30 | LХ0каб.4 | 30
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс1Вс7 ДО Пс1 | ВВГнг(А)-4x10мм² | Rкаб.5 | 18.4 | Хкаб.5 | 0.74 | R0каб.5 | 82.8 | Х0каб.5 | 3.33 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.074 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.333 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 137.9763 | Хсумм | 40.1915 | R0сумм | 499.1701 | Х0сумм | 70.8357
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 263.2452 | Z3 | 143.7108
|  | Rд1 | 129.7022 | Rд3 | 9.7484 |  |  |  |  | к1 | 0.97369 | к3 | 0.9376
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 267.6785 | Rд3 | 147.7246
[10 empty] | Rд01 | 628.8723
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.84 | Хкаб.4 | 0.074 | Lrкаб.4 | 30 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15012 | 1.4 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 30 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.074 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.070438 | 212.9703
|  | 0.02502 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.074 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.011748 | 212.9453
3.0532
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9693
1.0726

## К4
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.9853 | 30.118 | 0.0072572 | 19.58 | 0.094884 | 16 | 0.68878 | 0.2 | 30.118 | 30 | 70 | 25 | 4 | 78.12 | 78.12 |  |  |  | 160
1.0072
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.68878 | Iк.з | 1.1395 | Iк.з | 1.3173 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.45626 | Iк.з дуга(2) | 1.0907 | Iк.з дуга(3) | 1.261
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-4 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 170.624 | Хсумм | 41.1545 | R0сумм | 650.635 | Х0сумм | 77.4793
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 334.8904 | Z3 | 175.5171
|  | Rд1 | 174.9116 | Rд3 | 8.0606 |  |  |  |  | к1 | 0.96353 | к3 | 0.95608
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 345.5356 | Rд3 | 178.6846
[10 empty] | Rд01 | 825.5466
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.063314 | 210.2436
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.2436
4.3286
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6124
0.84307

## К4"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.8633 | 30.1126 | 0.018362 | 19.58 | 0.24008 | 16 | 1.0956 | 0.2 | 30.1126 | 30 | 70 | 25 | 4 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0184
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0956 | Iк.з | 1.6668 | Iк.з | 1.9269 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.75527 | Iк.з дуга(2) | 1.5315 | Iк.з дуга(3) | 1.7705
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-4" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 113.0962 | Хсумм | 40.0875 | R0сумм | 387.2101 | Х0сумм | 70.3678
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 210.5353 | Z3 | 119.9907
|  | Rд1 | 100.9153 | Rд3 | 11.1906 |  |  |  |  | к1 | 0.96809 | к3 | 0.91773
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 214.0116 | Rд3 | 124.2868
[10 empty] | Rд01 | 488.1254
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.062499 | 212.9872
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.9872
3.0453
Iуд.
[5 empty] | 1.0202 | 2.3591
1.3413

## К4.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.3491 | 30.1126 | 0.046633 | 19.58 | 0.60971 | 16 | 1.746 | 0.2 | 30.1126 | 30 | 70 | 25 | 4 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0474
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.746 | Iк.з | 2.3554 | Iк.з | 2.7231 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.2441 | Iк.з дуга(2) | 2.0639 | Iк.з дуга(3) | 2.3861
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-4.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.4 | 11.6 | Хкаб.4 | 0.68 | R0каб.4 | 52.2 | Х0каб.4 | 3.06 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 75.9763 | Хсумм | 37.9115 | R0сумм | 220.1701 | Х0сумм | 60.5757
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 132.111 | Z3 | 84.9098
|  | Rд1 | 61.3194 | Rд3 | 13.2016 |  |  |  |  | к1 | 0.92863 | к3 | 0.87521
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 137.2957 | Rд3 | 89.1779
[10 empty] | Rд01 | 281.4896
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.031714 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.014881 | 213.0887
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0887
2.9977
Iуд.
[5 empty] | 1.0225 | 3.3412
2.1423

## К5
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 51.0799 | 30.0578 | 0.078846 | 19.58 | 0.06443 | 4 | 0.56758 | 0.2 | 30.0578 | 30 | 70 | 25 | 1.2 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0815
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.56758 | Iк.з | 0.93711 | Iк.з | 1.0834 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36913 | Iк.з дуга(2) | 0.9089 | Iк.з дуга(3) | 1.0508
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-5 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс3Вс3 ДО Пс3 | ВВГнг(А)-5x4мм² | Rкаб.5 | 28.91 | Хкаб.5 | 0.665 | R0каб.5 | 130.095 | Х0каб.5 | 2.9925 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 208.334 | Хсумм | 46.3195 | R0сумм | 789.53 | Х0сумм | 84.9718
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 406.4014 | Z3 | 213.4211
|  | Rд1 | 222.8109 | Rд3 | 6.7808 |  |  |  |  | к1 | 0.93833 | к3 | 0.96875
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 431.1449 | Rд3 | 215.1148
[10 empty] | Rд01 | 1012.3409
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.063314 | 210.2436
|  | 0.039116 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.018605 | 210.2045
4.3286
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.326
0.69472

## К5"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 79.3387 | 30.0578 | 0.17595 | 19.58 | 0.14378 | 4 | 0.84789 | 0.2 | 30.0578 | 30 | 70 | 25 | 1.2 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.191
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.84789 | Iк.з | 1.3537 | Iк.з | 1.565 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.57388 | Iк.з дуга(2) | 1.2746 | Iк.з дуга(3) | 1.4735
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-5" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс3Вс3 ДО Пс3 | ВВГнг(А)-5x4 мм | Rкаб.5 | 28.91 | Хкаб.5 | 0.665 | R0каб.5 | 130.095 | Х0каб.5 | 2.9925 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 7 | Lxкаб.5 | 7 | LR0каб.5 | 7 | LХ0каб.5 | 7
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 142.0062 | Хсумм | 40.7525 | R0сумм | 517.3051 | Х0сумм | 73.3603
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 272.0484 | Z3 | 147.7381
|  | Rд1 | 134.8161 | Rд3 | 9.5235 |  |  |  |  | к1 | 0.97343 | к3 | 0.94041
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 276.8224 | Rд3 | 151.5298
[10 empty] | Rд01 | 652.1212
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 7 |  |  | 0.062499 | 212.9872
|  | 0.039116 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 7 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.018365 | 212.9481
3.0453
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.9156
1.0378

## К5.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 87.1391 | 30.0578 | 0.20119 | 19.58 | 0.1644 | 4 | 0.90665 | 0.2 | 30.0578 | 30 | 70 | 25 | 1.2 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.2212
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.90665 | Iк.з | 1.431 | Iк.з | 1.6543 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.61686 | Iк.з дуга(2) | 1.3391 | Iк.з дуга(3) | 1.5481
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-5.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс3Вс3 ДО Пс3 | ВВГнг(А)-5x4 мм | Rкаб.5 | 20.65 | Хкаб.5 | 0.475 | R0каб.5 | 92.925 | Х0каб.5 | 2.1375 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 133.7463 | Хсумм | 40.5625 | R0сумм | 480.1351 | Х0сумм | 72.5053
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 254.4164 | Z3 | 139.7619
|  | Rд1 | 124.7055 | Rд3 | 9.9904 |  |  |  |  | к1 | 0.97364 | к3 | 0.93469
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 258.4518 | Rд3 | 143.7366
[10 empty] | Rд01 | 604.8407
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.062499 | 212.9872
|  | 0.02794 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.013118 | 212.9593
3.0453
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.025
1.1098

## К6
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.8115 | 30.0189 | 0.0069707 | 19.58 | 0.035601 | 10 | 0.42191 | 0.2 | 30.0189 | 30 | 70 | 25 | 1.2 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0069
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.42191 | Iк.з | 0.72023 | Iк.з | 0.83264 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.2547 | Iк.з дуга(2) | 0.70169 | Iк.з дуга(3) | 0.8112
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-6 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс3Вс3 ДО Пс3 | ВВГнг(А)-5x10 мм² | Rкаб.5 | 93.84 | Хкаб.5 | 3.723 | R0каб.5 | 422.28 | Х0каб.5 | 16.7535 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 51 | Lxкаб.5 | 51 | LR0каб.5 | 51 | LХ0каб.5 | 51
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 273.264 | Хсумм | 49.3775 | R0сумм | 1081.715 | Х0сумм | 98.7328
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 546.7253 | Z3 | 277.6893
|  | Rд1 | 362.8931 | Rд3 | 7.4538 |  |  |  |  | к1 | 0.85786 | к3 | 0.9731
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 636.1571 | Rд3 | 280.7178
[10 empty] | Rд01 | 1444.6081
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 51 |  |  | 0.063314 | 210.2436
|  | 0.12758 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 51 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.060682 | 210.1161
4.3286
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.0191
0.51641

## К6"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 33.1851 | 30.0189 | 0.012279 | 19.58 | 0.062713 | 10 | 0.55997 | 0.2 | 30.0189 | 30 | 70 | 25 | 1.2 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0123
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.55997 | Iк.з | 0.94552 | Iк.з | 1.0931 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.36078 | Iк.з дуга(2) | 0.91665 | Iк.з дуга(3) | 1.0597
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-6" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс3Вс3 ДО Пс3 | ВВГнг(А)-5x10 мм | Rкаб.5 | 93.84 | Хкаб.5 | 3.723 | R0каб.5 | 422.28 | Х0каб.5 | 16.7535 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 51 | Lxкаб.5 | 51 | LR0каб.5 | 51 | LХ0каб.5 | 51
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 206.9363 | Хсумм | 43.8105 | R0сумм | 809.4901 | Х0сумм | 87.1213
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 411.9265 | Z3 | 211.523
|  | Rд1 | 231.5564 | Rд3 | 6.8052 |  |  |  |  | к1 | 0.93587 | к3 | 0.96832
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 438.4927 | Rд3 | 213.7414
[10 empty] | Rд01 | 1041.0466
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 51 |  |  | 0.062499 | 212.9872
|  | 0.12758 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 51 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.0599 | 212.8596
3.0453
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3379
0.6854

## К6.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 38.7227 | 30.0189 | 0.033402 | 19.58 | 0.17059 | 10 | 0.92356 | 0.2 | 30.0189 | 30 | 70 | 25 | 1.2 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0337
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.92356 | Iк.з | 1.4526 | Iк.з | 1.6793 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.62944 | Iк.з дуга(2) | 1.357 | Iк.з дуга(3) | 1.5688
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-6.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс3Вс3 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 48.72 | Хкаб.4 | 2.856 | R0каб.4 | 219.24 | Х0каб.4 | 12.852 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 42 | Lxкаб.4 | 42 | LR0каб.4 | 42 | LХ0каб.4 | 42
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс3Вс3 ДО Пс3 | ВВГнг(А)-5x10 мм | Rкаб.5 | 18.4 | Хкаб.5 | 0.73 | R0каб.5 | 82.8 | Х0каб.5 | 3.285 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 131.4963 | Хсумм | 40.8175 | R0сумм | 470.0101 | Х0сумм | 73.6527
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 249.757 | Z3 | 137.6856
|  | Rд1 | 122.1068 | Rд3 | 10.1208 |  |  |  |  | к1 | 0.97347 | к3 | 0.9331
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 253.603 | Rд3 | 141.6171
[10 empty] | Rд01 | 592.1169
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 42 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.1332 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 42 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.062499 | 212.9872
|  | 0.025016 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.011745 | 212.9622
3.0453
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.0556
1.1305

## К7
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.2314 | 30.118 | 0.00821 | 19.58 | 0.10734 | 16 | 0.7326 | 0.2 | 30.118 | 30 | 70 | 25 | 4 | 78.12 | 78.12 |  |  |  | 160
1.0082
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.7326 | Iк.з | 1.2021 | Iк.з | 1.3897 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.48842 | Iк.з дуга(2) | 1.1453 | Iк.з дуга(3) | 1.324
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-7 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 161.344 | Хсумм | 40.6105 | R0сумм | 608.875 | Х0сумм | 75.0312
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 314.8588 | Z3 | 166.3764
|  | Rд1 | 161.7347 | Rд3 | 8.501 |  |  |  |  | к1 | 0.96809 | к3 | 0.95159
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 323.0787 | Rд3 | 169.845
[10 empty] | Rд01 | 770.6097
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.051254 | 210.269
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.269
4.3165
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.701
0.89671

## К7"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 35.9107 | 30.1126 | 0.022366 | 19.58 | 0.29243 | 16 | 1.2092 | 0.2 | 30.1126 | 30 | 70 | 25 | 4 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0225
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.2092 | Iк.з | 1.8003 | Iк.з | 2.0813 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.83856 | Iк.з дуга(2) | 1.6377 | Iк.з дуга(3) | 1.8934
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-7" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 103.8162 | Хсумм | 39.5435 | R0сумм | 345.4501 | Х0сумм | 67.9197
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 190.762 | Z3 | 111.0923
|  | Rд1 | 90.6845 | Rд3 | 11.7231 |  |  |  |  | к1 | 0.96225 | к3 | 0.90863
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 194.5008 | Rд3 | 115.5393
[10 empty] | Rд01 | 436.1346
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.050595 | 213.0126
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0126
3.0334
Iуд.
[5 empty] | 1.0204 | 2.5485
1.4806

## К7.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.3491 | 30.1126 | 0.046633 | 19.58 | 0.60971 | 16 | 1.746 | 0.2 | 30.1126 | 30 | 70 | 25 | 4 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0474
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.746 | Iк.з | 2.3554 | Iк.з | 2.7231 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.2441 | Iк.з дуга(2) | 2.0639 | Iк.з дуга(3) | 2.3861
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-7.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 11.6 | Хкаб.4 | 0.68 | R0каб.4 | 52.2 | Х0каб.4 | 3.06 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 75.9763 | Хсумм | 37.9115 | R0сумм | 220.1701 | Х0сумм | 60.5757
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 132.111 | Z3 | 84.9098
|  | Rд1 | 61.3194 | Rд3 | 13.2016 |  |  |  |  | к1 | 0.92863 | к3 | 0.87521
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 137.2957 | Rд3 | 89.1779
[10 empty] | Rд01 | 281.4896
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.031714 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.014881 | 213.0887
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0887
2.9977
Iуд.
[5 empty] | 1.0225 | 3.3412
2.1423

## К8
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 51.3644 | 30.0903 | 0.079746 | 19.58 | 0.065165 | 4 | 0.57081 | 0.2 | 30.0903 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.0824
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.57081 | Iк.з | 0.94185 | Iк.з | 1.0888 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.37156 | Iк.з дуга(2) | 0.91327 | Iк.з дуга(3) | 1.0558
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-8 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс4Вс1 ДО Пс4 | ВВГнг(А)-5x4мм² | Rкаб.5 | 37.17 | Хкаб.5 | 0.855 | R0каб.5 | 167.265 | Х0каб.5 | 3.8475 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 9 | Lxкаб.5 | 9 | LR0каб.5 | 9 | LХ0каб.5 | 9
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 207.314 | Хсумм | 45.9655 | R0сумм | 784.94 | Х0сумм | 83.3788
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 404.1035 | Z3 | 212.3486
|  | Rд1 | 220.9401 | Rд3 | 6.8016 |  |  |  |  | к1 | 0.93933 | к3 | 0.96851
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 428.2541 | Rд3 | 214.1156
[10 empty] | Rд01 | 1005.8801
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 9 |  |  | 0.051254 | 210.269
|  | 0.050292 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 9 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023918 | 210.2187
4.3165
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.3327
0.69867

## К8"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 76.6591 | 30.0903 | 0.16701 | 19.58 | 0.13647 | 4 | 0.82606 | 0.2 | 30.0903 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.1804
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.82606 | Iк.з | 1.279 | Iк.з | 1.4786 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.56573 | Iк.з дуга(2) | 1.2113 | Iк.з дуга(3) | 1.4004
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-8" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс4Вс1 ДО Пс4 | ВВГнг(А)-5x4мм² | Rкаб.5 | 37.17 | Хкаб.5 | 0.855 | R0каб.5 | 167.265 | Х0каб.5 | 3.8475 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 9 | Lxкаб.5 | 9 | LR0каб.5 | 9 | LХ0каб.5 | 9
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 149.7863 | Хсумм | 44.8985 | R0сумм | 521.5151 | Х0сумм | 76.2673
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 279.2375 | Z3 | 156.3707
|  | Rд1 | 134.0132 | Rд3 | 9.102 |  |  |  |  | к1 | 0.97299 | к3 | 0.94595
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 283.7995 | Rд3 | 158.8882
[10 empty] | Rд01 | 655.5283
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 9 |  |  | 0.050595 | 213.0126
|  | 0.050292 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 9 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.02361 | 212.9623
3.0334
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.8099
1.0111

## К8.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 92.6779 | 30.0903 | 0.2186 | 19.58 | 0.17863 | 4 | 0.94508 | 0.2 | 30.0903 | 30 | 70 | 25 | 1.5 | 33.48 | 33.48 |  |  |  | 160
1.2425
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.94508 | Iк.з | 1.4234 | Iк.з | 1.6456 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.6557 | Iк.з дуга(2) | 1.3328 | Iк.з дуга(3) | 1.5409
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-8.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс4Вс1 ДО Пс4 | ВВГнг(А)-5x4мм² | Rкаб.5 | 20.65 | Хкаб.5 | 0.475 | R0каб.5 | 92.925 | Х0каб.5 | 2.1375 |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | R0каб.5 | 18.585 | Х0каб.5 | 0.4275 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 133.2662 | Хсумм | 44.5185 | R0сумм | 447.1751 | Х0сумм | 74.5573
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 244.0723 | Z3 | 140.5055
|  | Rд1 | 113.8602 | Rд3 | 10.0331 |  |  |  |  | к1 | 0.97315 | к3 | 0.93525
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 247.1265 | Rд3 | 143.2994
[10 empty] | Rд01 | 561.0354
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 4.13 | Хкаб.5 | 0.095 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.050595 | 213.0126
|  | 0.02794 | 0.7 | 4.13 | 0.96 | 0.095 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.013117 | 212.9846
3.0334
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.0145
1.1569

## К9
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.856 | 30.3965 | 0.0056704 | 19.58 | 0.02896 | 10 | 0.38053 | 0.2 | 30.3965 | 30 | 70 | 25 | 5.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0056
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.38053 | Iк.з | 0.65582 | Iк.з | 0.75818 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.2207 | Iк.з дуга(2) | 0.63683 | Iк.з дуга(3) | 0.73622
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-9 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс4Вс1 ДО Вс1 | ВВГнг(А)-5x10 мм | Rкаб.5 | 130.64 | Хкаб.5 | 5.183 | R0каб.5 | 587.88 | Х0каб.5 | 23.3235 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 0.3285 |  | Lrкаб.5 | 71 | Lxкаб.5 | 71 | LR0каб.5 | 71 | LХ0каб.5 | 71
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 300.784 | Хсумм | 50.2935 | R0сумм | 1205.555 | Х0сумм | 102.8547
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 606.1795 | Z3 | 304.9598
|  | Rд1 | 442.7743 | Rд3 | 9.2184 |  |  |  |  | к1 | 0.81435 | к3 | 0.96989
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 743.5583 | Rд3 | 310.0024
[10 empty] | Rд01 | 1648.3293
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.073 | Lrкаб.5 | 71 |  |  | 0.051254 | 210.269
|  | 0.17761 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.073 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.084469 | 210.0914
4.3165
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 0.92801
0.46576

## К9"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 32.3992 | 30.3965 | 0.0077728 | 19.58 | 0.039697 | 10 | 0.44552 | 0.2 | 30.3965 | 30 | 70 | 25 | 5.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0078
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.44552 | Iк.з | 0.74551 | Iк.з | 0.86186 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.28373 | Iк.з дуга(2) | 0.72667 | Iк.з дуга(3) | 0.84008
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-9" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс4Вс1 ДО Вс1 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.5 | 130.64 | Хкаб.5 | 69.083 | R0каб.5 | 587.88 | Х0каб.5 | 310.8735 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.973 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 4.3785 |  | Lrкаб.5 | 71 | Lxкаб.5 | 71 | LR0каб.5 | 71 | LХ0каб.5 | 71
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 243.2563 | Хсумм | 113.1265 | R0сумм | 942.1301 | Х0сумм | 383.2933
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 517.7479 | Z3 | 268.2745
|  | Rд1 | 336.7157 | Rд3 | 7.649 |  |  |  |  | к1 | 0.87724 | к3 | 0.97358
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 579.972 | Rд3 | 250.9052
[10 empty] | Rд01 | 1278.8459
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.973 | Lrкаб.5 | 71 |  |  | 0.050595 | 213.0126
|  | 0.20266 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.973 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.09514 | 212.8099
3.0334
Iуд.
[5 empty] | 1.0216 | 1.0566
0.54618

## К9.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 39.4856 | 30.3965 | 0.034805 | 19.58 | 0.17776 | 10 | 0.94276 | 0.2 | 30.3965 | 30 | 70 | 25 | 5.5 | 58.59 | 58.59 |  |  |  | 160
1.0352
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.94276 | Iк.з | 1.4122 | Iк.з | 1.6326 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.66294 | Iк.з дуга(2) | 1.3235 | Iк.з дуга(3) | 1.5301
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-9.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Пс4Вс1 | ВВГнг(А)-5x16 мм² | Rкаб.4 | 39.44 | Хкаб.4 | 2.312 | R0каб.4 | 177.48 | Х0каб.4 | 10.404 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 34 | Lxкаб.4 | 34 | LR0каб.4 | 34 | LХ0каб.4 | 34
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Пс4Вс1 ДО Вс1 | ВВГнг(А)-5x10мм² | Rкаб.5 | 18.4 | Хкаб.5 | 9.73 | R0каб.5 | 82.8 | Х0каб.5 | 43.785 |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.973 | R0каб.5 | 8.28 | Х0каб.5 | 4.3785 |  | Lrкаб.5 | 10 | Lxкаб.5 | 10 | LR0каб.5 | 10 | LХ0каб.5 | 10
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 131.0162 | Хсумм | 53.7735 | R0сумм | 437.0501 | Х0сумм | 116.2047
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 244.6724 | Z3 | 141.6222
|  | Rд1 | 114.8839 | Rд3 | 10.2066 |  |  |  |  | к1 | 0.97319 | к3 | 0.93608
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 245.9002 | Rд3 | 141.2228
[10 empty] | Rд01 | 551.934
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 34 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.10783 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 34 |  |  |  | Rкаб.5 | 1.84 | Хкаб.5 | 0.973 | Lrкаб.5 | 10 |  |  | 0.050595 | 213.0126
|  | 0.028544 | 0.7 | 1.84 | 0.96 | 0.973 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.0134 | 212.984
3.0334
Iуд.
[5 empty] | 1.0207 | 1.9997
1.1547

## К10
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7164 | 30.0074 | 0.0066471 | 19.58 | 0.086907 | 16 | 0.65919 | 0.2 | 30.0074 | 30 | 70 | 25 | 1 | 78.12 | 78.12 |  |  |  | 160
1.0066
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.65919 | Iк.з | 1.0966 | Iк.з | 1.2677 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.43444 | Iк.з дуга(2) | 1.0529 | Iк.з дуга(3) | 1.2173
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-10 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 55.68 | Хкаб.4 | 3.264 | R0каб.4 | 250.56 | Х0каб.4 | 14.688 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 48 | Lxкаб.4 | 48 | LR0каб.4 | 48 | LХ0каб.4 | 48
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 177.584 | Хсумм | 41.5625 | R0сумм | 681.955 | Х0сумм | 79.3153
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 349.9224 | Z3 | 182.3829
|  | Rд1 | 185.2308 | Rд3 | 7.7574 |  |  |  |  | к1 | 0.95933 | к3 | 0.95905
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 362.8148 | Rд3 | 185.3414
[10 empty] | Rд01 | 867.1858
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 48 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.15223 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.072359 | 210.2246
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.2246
4.3376
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5517
0.80686

## К10"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.145 | 30.007 | 0.016019 | 19.58 | 0.20944 | 16 | 1.0233 | 0.2 | 30.007 | 30 | 70 | 25 | 1 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.016
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0233 | Iк.з | 1.5785 | Iк.з | 1.8249 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.70246 | Iк.з дуга(2) | 1.4602 | Iк.з дуга(3) | 1.6881
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-10" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 55.68 | Хкаб.4 | 3.264 | R0каб.4 | 250.56 | Х0каб.4 | 14.688 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 48 | Lxкаб.4 | 48 | LR0каб.4 | 48 | LХ0каб.4 | 48
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 120.0562 | Хсумм | 40.4955 | R0сумм | 418.5301 | Х0сумм | 72.2037
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 225.408 | Z3 | 126.702
|  | Rд1 | 108.7976 | Rд3 | 10.7861 |  |  |  |  | к1 | 0.97103 | к3 | 0.92397
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 228.8538 | Rд3 | 130.8423
[10 empty] | Rд01 | 527.3277
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 48 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15223 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.071428 | 212.9682
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.9682
3.0542
Iуд.
[5 empty] | 1.0201 | 2.2339
1.2527

## К10.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.2386 | 30.007 | 0.046633 | 19.58 | 0.60971 | 16 | 1.746 | 0.2 | 30.007 | 30 | 70 | 25 | 1 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0474
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.746 | Iк.з | 2.3554 | Iк.з | 2.7231 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.2441 | Iк.з дуга(2) | 2.0639 | Iк.з дуга(3) | 2.3861
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-10.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 11.6 | Хкаб.4 | 0.68 | R0каб.4 | 52.2 | Х0каб.4 | 3.06 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 75.9763 | Хсумм | 37.9115 | R0сумм | 220.1701 | Х0сумм | 60.5757
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 132.111 | Z3 | 84.9098
|  | Rд1 | 61.3194 | Rд3 | 13.2016 |  |  |  |  | к1 | 0.92863 | к3 | 0.87521
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 137.2957 | Rд3 | 89.1779
[10 empty] | Rд01 | 281.4896
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.031714 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.014881 | 213.0887
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0887
2.9977
Iуд.
[5 empty] | 1.0225 | 3.3412
2.1423

## К11
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 76.955 | 30.0714 | 0.16806 | 19.58 | 0.053646 | 2.5 | 0.51791 | 0.2 | 30.0714 | 30 | 70 | 25 | 1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1817
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.51791 | Iк.з | 0.88512 | Iк.з | 1.0233 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.32812 | Iк.з дуга(2) | 0.86057 | Iк.з дуга(3) | 0.99488
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-11 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 55.68 | Хкаб.4 | 3.264 | R0каб.4 | 250.56 | Х0каб.4 | 14.688 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 48 | Lxкаб.4 | 48 | LR0каб.4 | 48 | LХ0каб.4 | 48
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.1 ДО Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 221.984 | Хсумм | 42.1925 | R0сумм | 881.755 | Х0сумм | 82.1502
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 445.3807 | Z3 | 225.9582
|  | Rд1 | 261.0674 | Rд3 | 6.5582 |  |  |  |  | к1 | 0.91961 | к3 | 0.97111
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 483.0514 | Rд3 | 228.5422
[10 empty] | Rд01 | 1142.8224
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 48 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.15223 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.072359 | 210.2246
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028503 | 210.1647
4.3376
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.2525
0.63392

## К11"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 128.5437 | 30.0714 | 0.32542 | 19.58 | 0.10387 | 2.5 | 0.72067 | 0.2 | 30.0714 | 30 | 70 | 25 | 1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.3816
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.72067 | Iк.з | 1.1798 | Iк.з | 1.3639 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.48043 | Iк.з дуга(2) | 1.1259 | Iк.з дуга(3) | 1.3016
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-11" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 55.68 | Хкаб.4 | 3.264 | R0каб.4 | 250.56 | Х0каб.4 | 14.688 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 48 | Lxкаб.4 | 48 | LR0каб.4 | 48 | LХ0каб.4 | 48
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.1 ДО Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 44.4 | Хкаб.5 | 0.63 | R0каб.5 | 199.8 | Х0каб.5 | 2.835 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 6 | Lxкаб.5 | 6 | LR0каб.5 | 6 | LХ0каб.5 | 6
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 164.4563 | Хсумм | 41.1255 | R0сумм | 618.3301 | Х0сумм | 75.0387
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 320.0709 | Z3 | 169.5204
|  | Rд1 | 164.3594 | Rд3 | 8.3491 |  |  |  |  | к1 | 0.96703 | к3 | 0.95321
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 328.8157 | Rд3 | 172.8054
[10 empty] | Rд01 | 782.6895
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 48 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15223 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 6 |  |  | 0.071428 | 212.9682
|  | 0.059921 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 6 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.028136 | 212.9083
3.0542
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.6695
0.88211

## К11.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 141.0755 | 30.0714 | 0.3602 | 19.58 | 0.11498 | 2.5 | 0.75821 | 0.2 | 30.0714 | 30 | 70 | 25 | 1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.4301
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.75821 | Iк.з | 1.2321 | Iк.з | 1.4244 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.50809 | Iк.з дуга(2) | 1.1711 | Iк.з дуга(3) | 1.3539
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-11.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 55.68 | Хкаб.4 | 3.264 | R0каб.4 | 250.56 | Х0каб.4 | 14.688 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 48 | Lxкаб.4 | 48 | LR0каб.4 | 48 | LХ0каб.4 | 48
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.1 ДО Вс1.1 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.525 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.3625 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 157.0563 | Хсумм | 41.0205 | R0сумм | 585.0301 | Х0сумм | 74.5662
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 304.2264 | Z3 | 162.3248
|  | Rд1 | 154.2576 | Rд3 | 8.7169 |  |  |  |  | к1 | 0.97001 | к3 | 0.9494
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 311.3139 | Rд3 | 165.7732
[10 empty] | Rд01 | 739.2877
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 48 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.15223 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 48 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.071428 | 212.9682
|  | 0.049934 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023447 | 212.9182
3.0542
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7435
0.92806

## К12
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 31.7412 | 30.0074 | 0.0067433 | 19.58 | 0.088165 | 16 | 0.66395 | 0.2 | 30.0074 | 30 | 70 | 25 | 1 | 78.12 | 78.12 |  |  |  | 160
1.0067
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.66395 | Iк.з | 1.1035 | Iк.з | 1.2757 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.43795 | Iк.з дуга(2) | 1.0591 | Iк.з дуга(3) | 1.2244
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-12 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 54.52 | Хкаб.4 | 3.196 | R0каб.4 | 245.34 | Х0каб.4 | 14.382 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 47 | Lxкаб.4 | 47 | LR0каб.4 | 47 | LХ0каб.4 | 47
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 176.424 | Хсумм | 41.4945 | R0сумм | 676.735 | Х0сумм | 79.0093
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 347.4166 | Z3 | 181.238
|  | Rд1 | 183.4837 | Rд3 | 7.8061 |  |  |  |  | к1 | 0.96008 | к3 | 0.95858
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 359.9077 | Rд3 | 184.2301
[10 empty] | Rд01 | 860.2187
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 47 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.14906 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 47 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.070852 | 210.2278
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 210.2278
4.3361
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.5615
0.81268

## К12"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 34.2383 | 30.007 | 0.016377 | 19.58 | 0.21413 | 16 | 1.0347 | 0.2 | 30.007 | 30 | 70 | 25 | 1 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0164
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.0347 | Iк.з | 1.5926 | Iк.з | 1.8411 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.71077 | Iк.з дуга(2) | 1.4716 | Iк.з дуга(3) | 1.7013
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-12" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 54.52 | Хкаб.4 | 3.196 | R0каб.4 | 245.34 | Х0каб.4 | 14.382 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 47 | Lxкаб.4 | 47 | LR0каб.4 | 47 | LХ0каб.4 | 47
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 118.8962 | Хсумм | 40.4275 | R0сумм | 413.3101 | Х0сумм | 71.8978
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 222.927 | Z3 | 125.5815
|  | Rд1 | 107.4702 | Rд3 | 10.8536 |  |  |  |  | к1 | 0.97062 | к3 | 0.92296
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 226.3664 | Rд3 | 129.7499
[10 empty] | Rд01 | 520.7803
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 47 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.14906 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 47 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.06994 | 212.9714
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 212.9714
3.0527
Iуд.
[5 empty] | 1.0202 | 2.2539
1.2667

## К12.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 42.2386 | 30.007 | 0.046633 | 19.58 | 0.60971 | 16 | 1.746 | 0.2 | 30.007 | 30 | 70 | 25 | 1 | 79.98 | 79.98 |  |  |  | 160
1.0474
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 1.746 | Iк.з | 2.3554 | Iк.з | 2.7231 |  |  | Iк.з дуга(1) | 1.2441 | Iк.з дуга(2) | 2.0639 | Iк.з дуга(3) | 2.3861
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-12.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 11.6 | Хкаб.4 | 0.68 | R0каб.4 | 52.2 | Х0каб.4 | 3.06 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 10 | Lxкаб.4 | 10 | LR0каб.4 | 10 | LХ0каб.4 | 10
|  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | R0каб.5 | 0 | Х0каб.5 | 0
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 75.9763 | Хсумм | 37.9115 | R0сумм | 220.1701 | Х0сумм | 60.5757
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 132.111 | Z3 | 84.9098
|  | Rд1 | 61.3194 | Rд3 | 13.2016 |  |  |  |  | к1 | 0.92863 | к3 | 0.87521
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 137.2957 | Rд3 | 89.1779
[10 empty] | Rд01 | 281.4896
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 10 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.031714 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 10 |  |  |  | Rкаб.5 | 0 | Хкаб.5 | 0 | Lrкаб.5 | 0 |  |  | 0.014881 | 213.0887
|  | 0 | 0.7 | 0 | 0.96 | 0 | 0.28 | 0 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0 | 213.0887
2.9977
Iуд.
[5 empty] | 1.0225 | 3.3412
2.1423

## К13
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 81.4816 | 30.0714 | 0.1829 | 19.58 | 0.058381 | 2.5 | 0.54028 | 0.2 | 30.0714 | 30 | 70 | 25 | 1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.1992
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.54028 | Iк.з | 0.91945 | Iк.з | 1.0629 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.3452 | Iк.з дуга(2) | 0.89257 | Iк.з дуга(3) | 1.0319
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
|  | Rвыкл. Шк. Д51.21 | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17 | Rвыкл. Сек | 1.05 | Хвык. Сек | 0.17
| т.К-13 | Rвыкл. пр. Д51.21 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВБШВ (АВВГ 3х120+1х50мм)мм² | Rкаб.1 | 9.159 | Хкаб.1 | 2.2365 | R0каб.1 | 41.2155 | Х0каб.1 | 10.0642 |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | R0каб.1 | 1.161 | Х0каб.1 | 0.2835 |  | Lrкаб.1 | 71 | Lxкаб.1 | 71 | LR0каб.1 | 71 | LХ0каб.1 | 71
КАБЕЛЬ ОТ Д51.21 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 73.125 | Хкаб.2 | 5.1 | R0каб.2 | 329.0625 | Х0каб.2 | 22.95 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 75 | Lxкаб.2 | 75 | LR0каб.2 | 75 | LХ0каб.2 | 75
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 54.52 | Хкаб.4 | 3.196 | R0каб.4 | 245.34 | Х0каб.4 | 14.382 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 47 | Lxкаб.4 | 47 | LR0каб.4 | 47 | LХ0каб.4 | 47
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.2 ДО Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.525 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.3625 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 213.424 | Хсумм | 42.0195 | R0сумм | 843.235 | Х0сумм | 81.3718
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 426.9363 | Z3 | 217.5211
|  | Rд1 | 244.8343 | Rд3 | 6.6735 |  |  |  |  | к1 | 0.92886 | к3 | 0.96961
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 458.2583 | Rд3 | 220.0975
[10 empty] | Rд01 | 1088.0693
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.258 | Хкаб.1 | 0.063 | Lrкаб.1 | 71 |  |  | U% | U
|  | 4.7094 | 125 | 0.258 | 0.96 | 0.063 | 0.28 | 71 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 75 |  |  | 1.2393 | 375.2906
|  | 10.7442 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 75 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 2.8629 | 364.5464 |  | 4.1022
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 47 |  |  | 0.16306 | 363.9519 | 210.3768 | 4.2653
|  | 0.14906 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 47 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.070852 | 210.2278
|  | 0.049934 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023752 | 210.1779
4.3361
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.301
0.66131

## К13"
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 143.2803 | 30.0714 | 0.36619 | 19.58 | 0.11689 | 2.5 | 0.76449 | 0.2 | 30.0714 | 30 | 70 | 25 | 1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.4387
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76449 | Iк.з | 1.2408 | Iк.з | 1.4345 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.51269 | Iк.з дуга(2) | 1.1786 | Iк.з дуга(3) | 1.3626
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-13" | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 54.52 | Хкаб.4 | 3.196 | R0каб.4 | 245.34 | Х0каб.4 | 14.382 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 47 | Lxкаб.4 | 47 | LR0каб.4 | 47 | LХ0каб.4 | 47
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.2 ДО Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.525 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.3625 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 155.8963 | Хсумм | 40.9525 | R0сумм | 579.8101 | Х0сумм | 74.2602
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 301.7252 | Z3 | 161.1854
|  | Rд1 | 152.6943 | Rд3 | 8.7765 |  |  |  |  | к1 | 0.9704 | к3 | 0.94876
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 308.5906 | Rд3 | 164.6727
[10 empty] | Rд01 | 732.5044
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 47 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.14906 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 47 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.06994 | 212.9714
|  | 0.049934 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023446 | 212.9214
3.0527
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7558
0.93575

## К13.1
|  | Qк | Qн | к | в | Втер | S | I | t | Qн | Qо | Qдд | Qокр | Iраб | Iдд | Iт
|  | 143.2803 | 30.0714 | 0.36619 | 19.58 | 0.11689 | 2.5 | 0.76449 | 0.2 | 30.0714 | 30 | 70 | 25 | 1 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 160
1.4387
Ток к.з
[7 empty] | Iк.з | 0.76449 | Iк.з | 1.2408 | Iк.з | 1.4345 |  |  | Iк.з дуга(1) | 0.51269 | Iк.з дуга(2) | 1.1786 | Iк.з дуга(3) | 1.3626
|  | Rт | 1.69 | Хт | 12.65 |  | 1.69 |  | 12.65
|  | Rш | 0.03 | Хш | 0.014 | R0ш | 0.037 | Х0ш | 0.042
|  | Rвыкл. Ввод | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08 | Rвыкл.прис. | 0.26 | Хвык. Прис | 0.08
|  | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
|  | Rвыкл. Шк. Д51.5 | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5 | Rвыкл. Сек | 1.7 | Хвык. Сек | 0.5
| т.К-13.1 | Rвыкл. пр. Д51.5 | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2 | Rвыкл. Сек | 2.9 | Хвык. Сек | 1.2
| АВВГ 2(3х70+1х35)мм² | Rкаб.1 | 19.5563 | Хкаб.1 | 5.3375 | R0каб.1 | 88.0031 | Х0каб.1 | 24.0187 |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | R0каб.1 | 1.0057 | Х0каб.1 | 0.2745 |  | Lrкаб.1 | 175 | Lxкаб.1 | 175 | LR0каб.1 | 175 | LХ0каб.1 | 175
КАБЕЛЬ ОТ Д52.5 ДО Д51.24 | АВВГ 2(4x16)мм² | Rкаб.2 | 3.9 | Хкаб.2 | 0.272 | R0каб.2 | 17.55 | Х0каб.2 | 1.224 |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | R0каб.2 | 4.3875 | Х0каб.2 | 0.306 |  | Lrкаб.2 | 4 | Lxкаб.2 | 4 | LR0каб.2 | 4 | LХ0каб.2 | 4
КАБЕЛЬ ОТ Д51.24 ДО Д51.25 | ВВГнг(А)-5x6 мм² | Rкаб.3 | 6.14 | Хкаб.3 | 0.178 | R0каб.3 | 27.63 | Х0каб.3 | 0.801 |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | R0каб.3 | 13.815 | Х0каб.3 | 0.4005 |  | Lrкаб.3 | 2 | Lxкаб.3 | 2 | LR0каб.3 | 2 | LХ0каб.3 | 2
КАБЕЛЬ ОТ Д51.25 ДО ШСАУ ШСАУ Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x16 мм² | Rкаб.4 | 54.52 | Хкаб.4 | 3.196 | R0каб.4 | 245.34 | Х0каб.4 | 14.382 |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | R0каб.4 | 5.22 | Х0каб.4 | 0.306 |  | Lrкаб.4 | 47 | Lxкаб.4 | 47 | LR0каб.4 | 47 | LХ0каб.4 | 47
КАБЕЛЬ ОТ ШСАУ Вс1.2 ДО Вс1.2 | ВВГнг(А)-3x2,5 мм² | Rкаб.5 | 37 | Хкаб.5 | 0.525 | R0каб.5 | 166.5 | Х0каб.5 | 2.3625 |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | R0каб.5 | 33.3 | Х0каб.5 | 0.4725 |  | Lrкаб.5 | 5 | Lxкаб.5 | 5 | LR0каб.5 | 5 | LХ0каб.5 | 5
|  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | R0каб.6 | 0 | Х0каб.6 | 0
|  | R АВР | 8.8 | Хккв.шк | 4.5 | Rкв.шк | 8.8 | Хккв.шк | 4.5
|  | R реактор | 0.1 | Хвык. Прис | 3 | Rвыкл.прис. | 0.1 | Хвык. Прис | 3
|  | Rввод Д51.24 | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5 | Rвыкл. Сек | 8.8 | Хвык. Сек | 4.5
|  | Rкв.щит | 8.8 |  | 4.5 |  | 8.8 |  | 4.5
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rкв.щит |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rвыклщит.прис. |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Rсумм | 155.8963 | Хсумм | 40.9525 | R0сумм | 579.8101 | Х0сумм | 74.2602
|  | Rобщ | [7 empty] | Z1 | 301.7252 | Z3 | 161.1854
|  | Rд1 | 152.6943 | Rд3 | 8.7765 |  |  |  |  | к1 | 0.9704 | к3 | 0.94876
[7 empty] | Iк.з |  |  | Rд1 | 308.5906 | Rд3 | 164.6727
[10 empty] | Rд01 | 732.5044
Rд
Потери напряжения
|  | ∆U | I | R | cosψ | Х | sinψ | L |  |  |  | Rкаб.1 | 0.2235 | Хкаб.1 | 0.061 | Lrкаб.1 | 175 |  |  | U% | U
|  | 10.1342 | 125 | 0.2235 | 0.96 | 0.061 | 0.28 | 175 |  |  |  | Rкаб.2 | 0.975 | Хкаб.2 | 0.068 | Lrкаб.2 | 4 |  |  | 2.6669 | 369.8657
|  | 0.57302 | 75 | 0.975 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 4 |  |  |  | Rкаб.3 | 3.07 | Хкаб.3 | 0.089 | Lrкаб.3 | 2 |  |  | 0.15493 | 369.2927 |  | 2.8218
|  | 0.59442 | 50 | 3.07 | 0.96 | 0.089 | 0.28 | 2 |  |  |  | Rкаб.4 | 1.16 | Хкаб.4 | 0.068 | Lrкаб.4 | 47 |  |  | 0.16096 | 368.6983 | 213.1204 | 2.9828
|  | 0.14906 | 1.4 | 1.16 | 0.96 | 0.068 | 0.28 | 47 |  |  |  | Rкаб.5 | 7.4 | Хкаб.5 | 0.105 | Lrкаб.5 | 5 |  |  | 0.06994 | 212.9714
|  | 0.049934 | 0.7 | 7.4 | 0.96 | 0.105 | 0.28 | 5 |  |  |  | Rкаб.6 | 0 | Хкаб.6 | 0 | Lrкаб.6 | 0 |  |  | 0.023446 | 212.9214
3.0527
Iуд.
[5 empty] | 1.02 | 1.7558
0.93575